## Index
File | Description | Notes
result_summary.csv | 제조사가 제시한 전압 정밀도와 무효전력 정밀도를 고려해 특정 계통 전압에 대한 무효전력값이 Volt-Var 커브에 적합한지 여부가 결정됨. 피시험 인버터인 STP12000TL-US-10의 전압 오차는 2% 이내이고 무효전력 오차는 5% 이내이며 이를 바탕으로 pass/fail 영역을 표시함. (판정기준) | 모든 시험에서 계통 전압변화에 대해 모든 무효전력 측정값이 pass 범위에 위치 (기능시험 결과 요약)
VV_1_100_down_1.csv | Most Aggressive Curve에 대한 기능 시험 결과 (출력 100%) (기능시험결과 1) | 결과 검토 : 계통 전압변화에 대해 모든 무효전력 측정값이 pass 범위에 위치 (기능시험결과 1 결과검토)
VV_1_100_down_1
VV_1_100_up_1.csv
VV_1_100_up_1
VV_1_66_down_1.csv | Most Aggressive Curve에 대한 기능 시험 결과 (출력 66%) (기능시험결과 2) | 결과 검토 : 계통 전압변화에 대해 모든 무효전력 측정값이 pass 범위에 위치 (기능시험결과 2 결과검토)
VV_1_66_down_1
VV_1_66_up_1.csv
VV_1_66_up_1
VV_1_20_down_1.csv | Most Aggressive Curve에 대한 기능 시험 결과 (출력 20%) (기능시험결과 3) | 결과 검토 : 계통 전압변화에 대해 모든 무효전력 측정값이 pass 범위에 위치 (기능시험결과 3 결과검토)
VV_1_20_down_1
VV_1_20_up_1.csv
VV_1_20_up_1

## result_summary.csv
Result | Test Name | Power Priority | Power Level | Iteration | Var MSA | Dataset File | Point Result 1 | Var Actual 1 | Var Target 1 | Var Min Allowed 1 | Var Max Allowed 1 | Point Result 2 | Var Actual 2 | Var Target 2 | Var Min Allowed 2 | Var Max Allowed 2 | Point Result 3 | Var Actual 3 | Var Target 3 | Var Min Allowed 3 | Var Max Allowed 3 | Average Voltage (pu) | Total Reactive Power (pu)
[7 empty] | Pass | -4011 | -4000 | -4200 | -3800 | Pass | -4020 | -4000 | -4200 | -3800 | Pass | -4015 | -4000 | -4200 | -3800 | 1.0655 | -1.0038
[7 empty] | Pass | -4016 | -4000 | -4200 | -3784.6667 | Pass | -4024 | -4000 | -4200 | -3790.6333 | Pass | -4019 | -4000 | -4200 | -3775 | 1.0571 | -1.0049
[7 empty] | Pass | -4020 | -4000 | -4200 | -2787.7667 | Pass | -4029 | -4000 | -4200 | -2793.7333 | Pass | -4023 | -4000 | -4200 | -2749.0333 | 1.0473 | -1.006
[7 empty] | Pass | -3836 | -4000 | -4200 | -1789.3667 | Pass | -3843 | -4000 | -4200 | -1799.4333 | Pass | -3846 | -4000 | -4200 | -1743.9 | 1.0376 | -0.96042
[7 empty] | Pass | -2973 | -3214.4 | -4200 | -887.4 | Pass | -2980 | -3234.4 | -4200 | -906 | Pass | -2991 | -3156 | -4200 | -833.0333 | 1.0289 | -0.74533
[7 empty] | Pass | -2075 | -2209.6 | -4200 | 63.9333 | Pass | -2079 | -2220 | -4200 | 53.7333 | Pass | -2088 | -2140.8 | -4200 | 131.3333 | 1.0198 | -0.52017
[7 empty] | Pass | -1185 | -1234.4 | -3648.8667 | 1056.6 | Pass | -1189 | -1249.6 | -3665.1333 | 1040.9667 | Pass | -1197 | -1185.2 | -3596.1333 | 1107.2333 | 1.011 | -0.29758
[7 empty] | Pass | -277 | -244.4 | -2588.5667 | 2075.3333 | Pass | -279 | -262.4 | -2607.8 | 2056.7667 | Pass | -291 | -166.4 | -2505.0333 | 2155.5667 | 1.002 | -0.070583
[7 empty] | Pass | -221 | -223.2 | -2565.8667 | 2097.1333 | Pass | -236 | -232 | -2575.2667 | 2088.0667 | Pass | -242 | -155.6 | -2493.4333 | 2166.6667 | 1.0018 | -0.05825
[7 empty] | Pass | -222 | -212.4 | -2554.2667 | 2108.2333 | Pass | -237 | -236.4 | -2580 | 2083.5333 | Pass | -241 | -160.8 | -2499 | 2161.3333 | 1.0018 | -0.058333
[7 empty] | Pass | -218 | -212.8 | -2554.7333 | 2107.8333 | Pass | -225 | -225.6 | -2568.4 | 2094.6333 | Pass | -237 | -124.4 | -2460.0333 | 2198.8 | 1.0017 | -0.056667
[7 empty] | Pass | -220 | -191.6 | -2532 | 2129.6333 | Pass | -223 | -177.6 | -2517.0333 | 2144.0667 | Pass | -227 | -149.2 | -2486.6 | 2173.3 | 1.0016 | -0.055833
[7 empty] | Pass | 625 | 798.8 | -1471.3 | 3148.7667 | Pass | 623 | 824 | -1444.3 | 3174.7 | Pass | 614 | 823.6 | -1444.7333 | 3174.3 | 0.99264 | 0.15517
[7 empty] | Pass | 1520 | 1808 | -390.4333 | 4187.2333 | Pass | 1519 | 1834.4 | -362.1333 | 4200 | Pass | 1518 | 1781.6 | -418.7 | 4160.0667 | 0.98368 | 0.37975
[7 empty] | Pass | 2426 | 2812.4 | 620 | 4200 | Pass | 2436 | 2840 | 646.7667 | 4200 | Pass | 2430 | 2817.6 | 625.0667 | 4200 | 0.97452 | 0.60767
[7 empty] | Pass | 3342 | 3822.4 | 1598.7 | 4200 | Pass | 3356 | 3850.4 | 1625.8333 | 4200 | Pass | 3361 | 3838.8 | 1614.6 | 4200 | 0.96537 | 0.83825
[7 empty] | Pass | 3981 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3986 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3990 | 4000 | 3800 | 4200 | 0.94395 | 0.99642
[7 empty] | Pass | 3982 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3988 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3988 | 4000 | 3800 | 4200 | 0.92323 | 0.9965
[7 empty] | Pass | 3893 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3898 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3902 | 4000 | 3800 | 4200 | 0.90277 | 0.97442
Pass | VV_1_100_down_1 | Reactive | 100 | 1 | 5 | VV_1_100_down_1.csv
[7 empty] | Pass | 3900 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3904 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3905 | 4000 | 3800 | 4200 | 0.90336 | 0.97575
[7 empty] | Pass | 3986 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3991 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3991 | 4000 | 3800 | 4200 | 0.92333 | 0.99733
[7 empty] | Pass | 3996 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 4001 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 4000 | 4000 | 3800 | 4200 | 0.9439 | 0.99975
[7 empty] | Pass | 3523 | 3859.6 | 1634.7667 | 4200 | Pass | 3538 | 3872.8 | 1647.5667 | 4200 | Pass | 3537 | 3908.4 | 1682.0333 | 4200 | 0.96498 | 0.88317
[7 empty] | Pass | 2575 | 2840.8 | 647.5333 | 4200 | Pass | 2584 | 2842 | 648.7 | 4200 | Pass | 2576 | 2907.2 | 711.8667 | 4200 | 0.97416 | 0.64458
[7 empty] | Pass | 1653 | 1825.6 | -371.6 | 4200 | Pass | 1658 | 1812.4 | -385.7333 | 4191.7667 | Pass | 1652 | 1853.6 | -341.6 | 4200 | 0.98348 | 0.41358
[7 empty] | Pass | 752 | 819.6 | -1449 | 3170.1667 | Pass | 753 | 795.2 | -1475.1333 | 3145.0667 | Pass | 743 | 894.8 | -1368.4667 | 3247.5333 | 0.99245 | 0.18733
[7 empty] | Pass | -155 | -175.6 | -2514.8667 | 2146.1 | Pass | -158 | -201.2 | -2542.3 | 2119.7667 | Pass | -167 | -96 | -2429.6333 | 2228.0333 | 1.0014 | -0.04
[7 empty] | Pass | -209 | -154.8 | -2492.6 | 2167.5 | Pass | -218 | -231.6 | -2574.8333 | 2088.5 | Pass | -226 | -139.2 | -2475.9 | 2183.5667 | 1.0016 | -0.054417
[7 empty] | Pass | -215 | -164.8 | -2503.3 | 2157.2333 | Pass | -226 | -233.2 | -2576.5667 | 2086.8333 | Pass | -234 | -145.6 | -2482.7333 | 2176.9667 | 1.0016 | -0.05625
[7 empty] | Pass | -214 | -162 | -2500.3 | 2160.1 | Pass | -220 | -218.4 | -2560.7 | 2102.0667 | Pass | -224 | -144.4 | -2481.4667 | 2178.2333 | 1.0016 | -0.054833
[7 empty] | Pass | -226 | -162.8 | -2501.1667 | 2159.3 | Pass | -231 | -214.4 | -2556.4333 | 2106.2 | Pass | -237 | -156 | -2493.9 | 2166.3 | 1.0016 | -0.057833
[7 empty] | Pass | -1074 | -1145.2 | -3553.3 | 1148.4 | Pass | -1077 | -1125.6 | -3532.3 | 1168.5333 | Pass | -1077 | -1141.6 | -3549.4667 | 1152.1 | 1.0103 | -0.269
[7 empty] | Pass | -1968 | -2136 | -4200 | 136.0667 | Pass | -1966 | -2101.2 | -4200 | 170.1667 | Pass | -1968 | -2097.6 | -4200 | 173.7 | 1.0191 | -0.49183
[7 empty] | Pass | -2863 | -3124.4 | -4200 | -803.6 | Pass | -2855 | -3092 | -4200 | -773.4667 | Pass | -2870 | -3126.8 | -4200 | -805.8667 | 1.0281 | -0.71567
[7 empty] | Pass | -3749 | -4000 | -4200 | -1708.1667 | Pass | -3740 | -4000 | -4200 | -1703.7 | Pass | -3743 | -4000 | -4200 | -1679.1333 | 1.0369 | -0.936
[7 empty] | Pass | -4021 | -4000 | -4200 | -2783.3 | Pass | -4027 | -4000 | -4200 | -2756.8667 | Pass | -4022 | -4000 | -4200 | -2779.5667 | 1.0473 | -1.0058
[7 empty] | Pass | -4015 | -4000 | -4200 | -3796.2333 | Pass | -4025 | -4000 | -4200 | -3793.6 | Pass | -4018 | -4000 | -4200 | -3767.5333 | 1.0571 | -1.0048
[7 empty] | Pass | -4009 | -4000 | -4200 | -3800 | Pass | -4016 | -4000 | -4200 | -3800 | Pass | -4013 | -4000 | -4200 | -3800 | 1.0668 | -1.0032
Pass | VV_1_100_up_1 | Reactive | 100 | 1 | 5 | VV_1_100_up_1.csv
[7 empty] | Pass | -4008 | -4000 | -4200 | -3800 | Pass | -4015 | -4000 | -4200 | -3800 | Pass | -4014 | -4000 | -4200 | -3800 | 1.0664 | -1.0031
[7 empty] | Pass | -4016 | -4000 | -4200 | -3794.7333 | Pass | -4021 | -4000 | -4200 | -3780.9667 | Pass | -4021 | -4000 | -4200 | -3764.9333 | 1.0571 | -1.0048
[7 empty] | Pass | -4021 | -4000 | -4200 | -2795.6 | Pass | -4029 | -4000 | -4200 | -2746.4333 | Pass | -4024 | -4000 | -4200 | -2737.1 | 1.0472 | -1.0062
[7 empty] | Pass | -3841 | -4000 | -4200 | -1793.4333 | Pass | -3848 | -4000 | -4200 | -1738.7333 | Pass | -3844 | -4000 | -4200 | -1745.0667 | 1.0375 | -0.96108
[7 empty] | Pass | -2968 | -3225.6 | -4200 | -897.8333 | Pass | -2972 | -3163.6 | -4200 | -840.1 | Pass | -2983 | -3146.8 | -4200 | -824.4667 | 1.0287 | -0.74358
[7 empty] | Pass | -2060 | -2222 | -4200 | 51.7667 | Pass | -2068 | -2182.8 | -4200 | 90.2 | Pass | -2074 | -2167.6 | -4200 | 105.1 | 1.0198 | -0.51683
[7 empty] | Pass | -1159 | -1219.6 | -3633 | 1071.8333 | Pass | -1164 | -1197.2 | -3609 | 1094.8667 | Pass | -1171 | -1153.6 | -3562.3 | 1139.7333 | 1.0107 | -0.29117
[7 empty] | Pass | -254 | -186 | -2526.0333 | 2135.4333 | Pass | -258 | -207.6 | -2549.1667 | 2113.2 | Pass | -260 | -197.6 | -2538.4333 | 2123.5 | 1.0018 | -0.064333
[7 empty] | Pass | -213 | -159.6 | -2497.7333 | 2162.5667 | Pass | -216 | -214.8 | -2556.8667 | 2105.7667 | Pass | -221 | -130.4 | -2466.4667 | 2192.6 | 1.0015 | -0.054167
[7 empty] | Pass | -202 | -159.2 | -2497.3333 | 2163 | Pass | -205 | -216.8 | -2559 | 2103.7 | Pass | -208 | -103.2 | -2437.3333 | 2220.6 | 1.0014 | -0.05125
[7 empty] | Pass | -206 | -151.2 | -2488.7333 | 2171.2333 | Pass | -212 | -226.8 | -2569.7 | 2093.4333 | Pass | -208 | -141.6 | -2478.4667 | 2181.1 | 1.0016 | -0.052167
[7 empty] | Pass | -210 | -183.6 | -2523.4333 | 2137.8667 | Pass | -211 | -169.6 | -2508.4667 | 2152.3 | Pass | -211 | -120.4 | -2455.7333 | 2202.9 | 1.0014 | -0.052667
[7 empty] | Pass | 643 | 798.8 | -1471.3 | 3148.7667 | Pass | 641 | 858.8 | -1407.0333 | 3210.5 | Pass | 641 | 814 | -1455.0333 | 3164.4333 | 0.99256 | 0.16042
[7 empty] | Pass | 1547 | 1787.6 | -412.2667 | 4166.2333 | Pass | 1540 | 1841.2 | -354.8667 | 4200 | Pass | 1537 | 1831.2 | -365.5667 | 4200 | 0.98357 | 0.38533
[7 empty] | Pass | 2450 | 2788.8 | 597.1333 | 4200 | Pass | 2450 | 2831.2 | 638.2333 | 4200 | Pass | 2448 | 2794.4 | 602.6 | 4200 | 0.97469 | 0.61233
[7 empty] | Pass | 3363 | 3785.2 | 1562.6667 | 4200 | Pass | 3353 | 3815.2 | 1591.7333 | 4200 | Pass | 3361 | 3832.8 | 1608.8 | 4200 | 0.9656 | 0.83975
[7 empty] | Pass | 3984 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3991 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3991 | 4000 | 3800 | 4200 | 0.94406 | 0.99717
[7 empty] | Pass | 3982 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3990 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3990 | 4000 | 3800 | 4200 | 0.92353 | 0.99683
[7 empty] | Pass | 3897 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3900 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3900 | 4000 | 3800 | 4200 | 0.90287 | 0.97475
Pass | VV_1_66_down_1 | Reactive | 66 | 1 | 5 | VV_1_66_down_1.csv
[7 empty] | Pass | 3898 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3905 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3903 | 4000 | 3800 | 4200 | 0.90346 | 0.9755
[7 empty] | Pass | 3983 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3989 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3992 | 4000 | 3800 | 4200 | 0.92352 | 0.997
[7 empty] | Pass | 3994 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3999 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3999 | 4000 | 3800 | 4200 | 0.94404 | 0.99933
[7 empty] | Pass | 3509 | 3860 | 1635.1333 | 4200 | Pass | 3506 | 3865.6 | 1640.5667 | 4200 | Pass | 3518 | 3902.8 | 1676.6333 | 4200 | 0.96502 | 0.87775
[7 empty] | Pass | 2563 | 2842.4 | 649.0667 | 4200 | Pass | 2569 | 2909.6 | 714.2 | 4200 | Pass | 2566 | 2906.4 | 711.1 | 4200 | 0.97395 | 0.6415
[7 empty] | Pass | 1659 | 1842.4 | -353.6 | 4200 | Pass | 1662 | 1897.2 | -294.9 | 4200 | Pass | 1655 | 1909.2 | -282.0333 | 4200 | 0.98301 | 0.41467
[7 empty] | Pass | 751 | 846 | -1420.7333 | 3197.3333 | Pass | 753 | 889.2 | -1374.4667 | 3241.7667 | Pass | 747 | 895.6 | -1367.6333 | 3248.4 | 0.99209 | 0.18758
[7 empty] | Pass | -145 | -164 | -2502.4333 | 2158.0333 | Pass | -148 | -137.2 | -2473.7333 | 2185.6 | Pass | -155 | -91.2 | -2424.5 | 2232.9667 | 1.0012 | -0.037333
[7 empty] | Pass | -199 | -178.4 | -2517.8667 | 2143.2333 | Pass | -201 | -178.8 | -2518.3 | 2142.8 | Pass | -205 | -141.6 | -2478.4667 | 2181.1 | 1.0015 | -0.050417
[7 empty] | Pass | -203 | -177.6 | -2517.0333 | 2144.0667 | Pass | -213 | -204.4 | -2545.7333 | 2116.5 | Pass | -212 | -120.8 | -2456.1667 | 2202.4667 | 1.0015 | -0.052333
[7 empty] | Pass | -205 | -187.2 | -2527.2667 | 2134.1667 | Pass | -216 | -211.2 | -2553 | 2109.5 | Pass | -214 | -138 | -2474.6 | 2184.8 | 1.0016 | -0.052917
[7 empty] | Pass | -213 | -190 | -2530.3 | 2131.3 | Pass | -221 | -213.2 | -2555.1333 | 2107.4333 | Pass | -225 | -122.8 | -2458.3333 | 2200.4667 | 1.0016 | -0.054917
[7 empty] | Pass | -1057 | -1111.6 | -3517.3333 | 1182.9667 | Pass | -1064 | -1137.6 | -3545.2 | 1156.2333 | Pass | -1068 | -1120.4 | -3526.7333 | 1173.9 | 1.0101 | -0.26575
[7 empty] | Pass | -1960 | -2113.6 | -4200 | 158 | Pass | -1963 | -2104.4 | -4200 | 167.0333 | Pass | -1974 | -2086.4 | -4200 | 184.6667 | 1.019 | -0.49142
[7 empty] | Pass | -2862 | -3130.8 | -4200 | -809.6 | Pass | -2873 | -3128 | -4200 | -806.9667 | Pass | -2877 | -3125.6 | -4200 | -804.7333 | 1.0282 | -0.71767
[7 empty] | Pass | -3754 | -4000 | -4200 | -1723.4667 | Pass | -3771 | -4000 | -4200 | -1740.6 | Pass | -3760 | -4000 | -4200 | -1679.5 | 1.037 | -0.94042
[7 empty] | Pass | -4023 | -4000 | -4200 | -2797.4333 | Pass | -4029 | -4000 | -4200 | -2809.7333 | Pass | -4023 | -4000 | -4200 | -2739.3667 | 1.0474 | -1.0063
[7 empty] | Pass | -4017 | -4000 | -4200 | -3797.3333 | Pass | -4025 | -4000 | -4200 | -3800 | Pass | -4020 | -4000 | -4200 | -3766.0667 | 1.0572 | -1.0052
[7 empty] | Pass | -4009 | -4000 | -4200 | -3800 | Pass | -4014 | -4000 | -4200 | -3800 | Pass | -4010 | -4000 | -4200 | -3800 | 1.067 | -1.0028
Pass | VV_1_66_up_1 | Reactive | 66 | 1 | 5 | VV_1_66_up_1.csv
[7 empty] | Pass | -4008 | -4000 | -4200 | -3800 | Pass | -4016 | -4000 | -4200 | -3800 | Pass | -4013 | -4000 | -4200 | -3800 | 1.0663 | -1.0031
[7 empty] | Pass | -4016 | -4000 | -4200 | -3773.1333 | Pass | -4022 | -4000 | -4200 | -3800 | Pass | -4020 | -4000 | -4200 | -3788.4 | 1.0573 | -1.0048
[7 empty] | Pass | -4020 | -4000 | -4200 | -2774 | Pass | -4021 | -4000 | -4200 | -2790.3667 | Pass | -4022 | -4000 | -4200 | -2767.3 | 1.0473 | -1.0052
[7 empty] | Pass | -3838 | -4000 | -4200 | -1767.7667 | Pass | -3850 | -4000 | -4200 | -1732.4 | Pass | -3852 | -4000 | -4200 | -1778.9333 | 1.0375 | -0.96167
[7 empty] | Pass | -2955 | -3175.2 | -4200 | -850.9 | Pass | -2960 | -3141.2 | -4200 | -819.2333 | Pass | -2962 | -3139.2 | -4200 | -817.3667 | 1.0284 | -0.73975
[7 empty] | Pass | -2051 | -2186 | -4200 | 87.0667 | Pass | -2053 | -2179.2 | -4200 | 93.7333 | Pass | -2057 | -2136 | -4200 | 136.0667 | 1.0196 | -0.51342
[7 empty] | Pass | -1143 | -1188 | -3599.1667 | 1104.3667 | Pass | -1148 | -1202.8 | -3615 | 1089.1333 | Pass | -1147 | -1137.2 | -3544.7333 | 1156.6 | 1.0106 | -0.2865
[7 empty] | Pass | -241 | -194.4 | -2535 | 2126.7667 | Pass | -242 | -221.6 | -2564.1333 | 2098.7667 | Pass | -244 | -133.2 | -2469.4667 | 2189.7333 | 1.0017 | -0.060583
[7 empty] | Pass | -185 | -164.8 | -2503.3 | 2157.2333 | Pass | -186 | -188.4 | -2528.5667 | 2132.9333 | Pass | -184 | -125.2 | -2460.9 | 2197.9667 | 1.0014 | -0.04625
[7 empty] | Pass | -182 | -179.2 | -2518.7333 | 2142.4333 | Pass | -187 | -127.2 | -2463.0333 | 2195.9 | Pass | -182 | -103.6 | -2437.7667 | 2220.2 | 1.0012 | -0.045917
[7 empty] | Pass | -188 | -134.8 | -2471.1667 | 2188.1 | Pass | -188 | -114.8 | -2449.7667 | 2208.6667 | Pass | -189 | -134.4 | -2470.7667 | 2188.5 | 1.0012 | -0.047083
[7 empty] | Pass | -191 | -149.6 | -2487.0333 | 2172.8667 | Pass | -191 | -140.8 | -2477.5667 | 2181.9 | Pass | -194 | -110.4 | -2445.0333 | 2213.2 | 1.0012 | -0.048
[7 empty] | Pass | 653 | 824.8 | -1443.4333 | 3175.5 | Pass | 656 | 809.6 | -1459.7 | 3159.8667 | Pass | 658 | 820.4 | -1448.1667 | 3171 | 0.99261 | 0.16392
[7 empty] | Pass | 1559 | 1817.6 | -380.1333 | 4197.1 | Pass | 1562 | 1770.8 | -430.3 | 4148.9667 | Pass | 1561 | 1862.8 | -331.7333 | 4200 | 0.9836 | 0.39017
[7 empty] | Pass | 2465 | 2814.4 | 621.9667 | 4200 | Pass | 2467 | 2773.6 | 582.4 | 4200 | Pass | 2470 | 2863.6 | 669.6333 | 4200 | 0.97457 | 0.61683
[7 empty] | Pass | 3366 | 3793.2 | 1570.4 | 4200 | Pass | 3371 | 3851.6 | 1627 | 4200 | Pass | 3369 | 3844.8 | 1620.4 | 4200 | 0.96543 | 0.84217
[7 empty] | Pass | 3981 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3985 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3986 | 4000 | 3800 | 4200 | 0.944 | 0.996
[7 empty] | Pass | 3980 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3989 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3986 | 4000 | 3800 | 4200 | 0.92346 | 0.99625
[7 empty] | Pass | 3894 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3903 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3902 | 4000 | 3800 | 4200 | 0.90272 | 0.97492
Pass | VV_1_20_down_1 | Reactive | 20 | 1 | 5 | VV_1_20_down_1.csv
[7 empty] | Pass | 3898 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3898 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3904 | 4000 | 3800 | 4200 | 0.90326 | 0.975
[7 empty] | Pass | 3982 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3990 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3992 | 4000 | 3800 | 4200 | 0.92339 | 0.997
[7 empty] | Pass | 3996 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 3999 | 4000 | 3800 | 4200 | Pass | 4000 | 4000 | 3800 | 4200 | 0.94397 | 0.99958
[7 empty] | Pass | 3506 | 3908.4 | 1682.0333 | 4200 | Pass | 3514 | 3862.4 | 1637.4667 | 4200 | Pass | 3511 | 3906.8 | 1680.5 | 4200 | 0.96487 | 0.87758
[7 empty] | Pass | 2585 | 2916 | 720.4333 | 4200 | Pass | 2590 | 2843.2 | 649.8667 | 4200 | Pass | 2589 | 2926 | 730.1 | 4200 | 0.97387 | 0.647
[7 empty] | Pass | 1682 | 1910 | -281.2 | 4200 | Pass | 1684 | 1824.8 | -372.4333 | 4200 | Pass | 1688 | 1900 | -291.9 | 4200 | 0.98305 | 0.42117
[7 empty] | Pass | 775 | 894.4 | -1368.9 | 3247.1333 | Pass | 778 | 829.6 | -1438.3 | 3180.4667 | Pass | 784 | 931.2 | -1329.4667 | 3285 | 0.99201 | 0.19475
[7 empty] | Pass | -122 | -112.4 | -2447.1667 | 2211.1333 | Pass | -122 | -132.8 | -2469.0333 | 2190.1667 | Pass | -121 | -115.2 | -2450.1667 | 2208.2667 | 1.0011 | -0.030417
[7 empty] | Pass | -172 | -134.8 | -2471.1667 | 2188.1 | Pass | -170 | -113.2 | -2448.0333 | 2210.3333 | Pass | -173 | -94.8 | -2428.3333 | 2229.2667 | 1.001 | -0.042917
[7 empty] | Pass | -172 | -148.8 | -2486.1667 | 2173.6667 | Pass | -173 | -124.4 | -2460.0333 | 2198.8 | Pass | -172 | -76.8 | -2409.0333 | 2247.7667 | 1.0011 | -0.043083
[7 empty] | Pass | -187 | -161.6 | -2499.8667 | 2160.5 | Pass | -183 | -158 | -2496.0333 | 2164.2333 | Pass | -184 | -120 | -2455.3333 | 2203.3333 | 1.0013 | -0.046167
[7 empty] | Pass | -178 | -172.8 | -2511.8667 | 2149 | Pass | -181 | -172.8 | -2511.8667 | 2149 | Pass | -184 | -107.6 | -2442.0667 | 2216.1 | 1.0014 | -0.04525
[7 empty] | Pass | -1026 | -1137.6 | -3545.2 | 1156.2333 | Pass | -1026 | -1158.4 | -3567.4333 | 1134.8 | Pass | -1030 | -1097.6 | -3502.3333 | 1197.4 | 1.0102 | -0.25683
[7 empty] | Pass | -1931 | -2133.2 | -4200 | 138.8 | Pass | -1934 | -2158.8 | -4200 | 113.7 | Pass | -1937 | -2062.4 | -4200 | 208.1667 | 1.0191 | -0.4835
[7 empty] | Pass | -2839 | -3137.2 | -4200 | -815.5333 | Pass | -2850 | -3094.4 | -4200 | -775.6667 | Pass | -2847 | -3095.6 | -4200 | -776.8 | 1.0281 | -0.71133
[7 empty] | Pass | -3748 | -4000 | -4200 | -1711.9 | Pass | -3757 | -4000 | -4200 | -1703.3667 | Pass | -3758 | -4000 | -4200 | -1675.4333 | 1.0369 | -0.93858
[7 empty] | Pass | -4018 | -4000 | -4200 | -2775.5 | Pass | -4026 | -4000 | -4200 | -2767.6667 | Pass | -4024 | -4000 | -4200 | -2786.3 | 1.0473 | -1.0057
[7 empty] | Pass | -4013 | -4000 | -4200 | -3784.6667 | Pass | -4021 | -4000 | -4200 | -3800 | Pass | -4016 | -4000 | -4200 | -3769.0333 | 1.0571 | -1.0042
[7 empty] | Pass | -4008 | -4000 | -4200 | -3800 | Pass | -4015 | -4000 | -4200 | -3800 | Pass | -4011 | -4000 | -4200 | -3800 | 1.0669 | -1.0028
Pass | VV_1_20_up_1 | Reactive | 20 | 1 | 5 | VV_1_20_up_1.csv

## VV_1_100_down_1.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | V_ACT_1 | Q_ACT_1 | V_TARGET_1 | Q_TARGET_1 | Q_MIN_1 | Q_MAX_1 | Q_MIN_ERROR_1 | Q_MAX_ERROR_1 | V_ACT_2 | Q_ACT_2 | V_TARGET_2 | Q_TARGET_2 | Q_MIN_2 | Q_MAX_2 | Q_MIN_ERROR_2 | Q_MAX_ERROR_2 | V_ACT_3 | Q_ACT_3 | V_TARGET_3 | Q_TARGET_3 | Q_MIN_3 | Q_MAX_3 | Q_MIN_ERROR_3 | Q_MAX_ERROR_3
0 | 278.663 | 13.92 | 3863 | 3868 | -191 | 0.99878 | 60 | 278.878 | 13.96 | 3863 | 3867 | -183 | 0.99888 | 60 | 278.546 | 13.94 | 3867 | 3872 | -199 | 0.99868 | 60 | 533.39 | 0.149 | 79
1 | 295.383 | 13.55 | 3892 | 3967 | -765 | 0.98124 | 60 | 295.28 | 13.63 | 3902 | 3977 | -767 | 0.98124 | 60 | 295.239 | 13.55 | 3889 | 3965 | -770 | 0.98098 | 60 | 533.34 | 0.148 | 79
2 | 294.867 | 13.65 | 3631 | 3954 | -1566 | 0.91826 | 59.999 | 295.037 | 13.73 | 3648 | 3969 | -1565 | 0.919 | 60.001 | 294.822 | 13.65 | 3632 | 3958 | -1574 | 0.91754 | 60 | 540.19 | 0.142 | 77
3 | 294.815 | 13.63 | 3120 | 3919 | -2372 | 0.79606 | 60 | 294.683 | 13.71 | 3128 | 3924 | -2369 | 0.79715 | 60 | 294.658 | 13.63 | 3115 | 3918 | -2376 | 0.79501 | 60 | 543.49 | 0.091 | 49
4 | 294.636 | 13.69 | 2257 | 3897 | -3177 | 0.57913 | 60 | 294.736 | 13.72 | 2260 | 3902 | -3181 | 0.57915 | 60 | 294.51 | 13.67 | 2231 | 3887 | -3183 | 0.57396 | 60 | 548.82 | 0.096 | 53
5 | 294.444 | 13.65 | 44 | 3967 | -3967 | 0.01097 | 59.998 | 294.442 | 13.71 | 36 | 3979 | -3979 | 0.00908 | 59.999 | 294.447 | 13.64 | 29 | 3978 | -3978 | 0.0073 | 59.998 | 561.87 | 0.145 | 82
6 | 294.994 | 13.61 | 42 | 4014 | -4014 | 0.01046 | 60 | 295.059 | 13.68 | 39 | 4016 | -4016 | 0.00978 | 60.001 | 294.835 | 13.62 | 24 | 4015 | -4015 | 0.00587 | 60 | 561.88 | 0.152 | 86
6.58 | 295.155 | 13.6 | 41 | 4011 | -4011 | 0.01013 | 60 | 295.204 | 13.66 | 40 | 4020 | -4020 | 0.00997 | 60 | 295.049 | 13.61 | 27 | 4015 | -4015 | 0.00677 | 60 | 561.88 | 0.15 | 84
7 | 295.155 | 13.6 | 41 | 4011 | -4011 | 0.01013 | 60 | 295.204 | 13.66 | 40 | 4020 | -4020 | 0.00997 | 60 | 295.049 | 13.61 | 27 | 4015 | -4015 | 0.00677 | 60 | 561.88 | 0.15 | 84 | 295.155 | -4011 | 295.25 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200 | 295.204 | -4020 | 295.25 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200
8 | 295.372 | 13.58 | 42 | 4011 | -4011 | 0.01055 | 60 | 295.351 | 13.65 | 37 | 4019 | -4019 | 0.00909 | 60 | 295.308 | 13.59 | 28 | 4014 | -4014 | 0.00706 | 60.001 | 561.87 | 0.149 | 84 | 295.155 | -4011 | 295.25 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200 | 295.204 | -4020 | 295.25 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200 | 295.049 | -4015 | 295.25 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200
8.14 | 295.372 | 13.58 | 42 | 4011 | -4011 | 0.01055 | 60 | 295.351 | 13.65 | 37 | 4019 | -4019 | 0.00909 | 60 | 295.308 | 13.59 | 28 | 4014 | -4014 | 0.00706 | 60.001 | 561.87 | 0.149 | 84
9 | 295.388 | 13.59 | 40 | 4009 | -4009 | 0.00998 | 60 | 295.441 | 13.65 | 41 | 4016 | -4015 | 0.0101 | 60 | 295.323 | 13.59 | 28 | 4013 | -4013 | 0.00702 | 60 | 561.87 | 0.147 | 83
10 | 290.671 | 13.69 | 54 | 3971 | -3971 | 0.01356 | 60 | 290.571 | 13.75 | 43 | 3976 | -3976 | 0.01074 | 60 | 290.548 | 13.71 | 35 | 3974 | -3973 | 0.00882 | 60.001 | 561.74 | 0.16 | 90
11 | 293.13 | 13.7 | 48 | 4014 | -4014 | 0.01206 | 60 | 293.268 | 13.76 | 49 | 4020 | -4020 | 0.01211 | 60.001 | 293.006 | 13.71 | 33 | 4019 | -4019 | 0.00812 | 60.001 | 561.76 | 0.145 | 81
12 | 293.059 | 13.71 | 49 | 4014 | -4014 | 0.0123 | 60 | 292.919 | 13.78 | 46 | 4019 | -4018 | 0.01143 | 60 | 292.961 | 13.71 | 38 | 4017 | -4017 | 0.00937 | 60.001 | 561.77 | 0.149 | 84
13 | 292.856 | 13.71 | 45 | 4016 | -4016 | 0.01122 | 59.999 | 293.052 | 13.77 | 47 | 4018 | -4018 | 0.01181 | 60.001 | 292.84 | 13.73 | 34 | 4019 | -4019 | 0.00834 | 60 | 561.77 | 0.149 | 83
14 | 292.906 | 13.72 | 49 | 4013 | -4013 | 0.01228 | 60 | 292.862 | 13.78 | 43 | 4021 | -4021 | 0.01078 | 60 | 292.77 | 13.73 | 34 | 4015 | -4015 | 0.00854 | 60 | 561.78 | 0.151 | 85
15 | 292.912 | 13.73 | 51 | 4016 | -4015 | 0.0126 | 60.001 | 292.939 | 13.78 | 39 | 4023 | -4023 | 0.00972 | 60 | 292.719 | 13.73 | 28 | 4019 | -4018 | 0.00694 | 60 | 561.79 | 0.152 | 85
15.58 | 292.816 | 13.72 | 44 | 4016 | -4016 | 0.01096 | 60 | 292.832 | 13.78 | 43 | 4024 | -4024 | 0.01058 | 60 | 292.79 | 13.73 | 33 | 4019 | -4019 | 0.00816 | 60 | 561.79 | 0.151 | 85
16 | 292.816 | 13.72 | 44 | 4016 | -4016 | 0.01096 | 60 | 292.832 | 13.78 | 43 | 4024 | -4024 | 0.01058 | 60 | 292.79 | 13.73 | 33 | 4019 | -4019 | 0.00816 | 60 | 561.79 | 0.151 | 85 | 292.816 | -4016 | 292.5 | -4000 | -4200 | -3784.6667 | 200 | 215.3333 | 292.832 | -4024 | 292.5 | -4000 | -4200 | -3790.6333 | 200 | 209.3667
17 | 292.868 | 13.72 | 48 | 4016 | -4016 | 0.01197 | 60 | 292.761 | 13.78 | 38 | 4021 | -4021 | 0.00951 | 60 | 292.765 | 13.73 | 33 | 4020 | -4020 | 0.00811 | 60 | 561.8 | 0.15 | 84 | 292.816 | -4016 | 292.5 | -4000 | -4200 | -3784.6667 | 200 | 215.3333 | 292.832 | -4024 | 292.5 | -4000 | -4200 | -3790.6333 | 200 | 209.3667 | 292.79 | -4019 | 292.5 | -4000 | -4200 | -3775 | 200 | 225
17.14 | 292.868 | 13.72 | 48 | 4016 | -4016 | 0.01197 | 60 | 292.761 | 13.78 | 38 | 4021 | -4021 | 0.00951 | 60 | 292.765 | 13.73 | 33 | 4020 | -4020 | 0.00811 | 60 | 561.8 | 0.15 | 84
18 | 292.804 | 13.73 | 45 | 4014 | -4014 | 0.01118 | 60 | 292.885 | 13.78 | 43 | 4026 | -4026 | 0.01067 | 60.001 | 292.731 | 13.73 | 29 | 4018 | -4018 | 0.00728 | 60 | 561.81 | 0.151 | 85
19 | 287.899 | 13.8 | 47 | 3965 | -3965 | 0.01173 | 60 | 287.808 | 13.87 | 37 | 3971 | -3971 | 0.00943 | 60 | 287.733 | 13.81 | 29 | 3967 | -3967 | 0.0072 | 60 | 561.82 | 0.148 | 83
20 | 290.481 | 13.82 | 43 | 4011 | -4010 | 0.01069 | 60 | 290.681 | 13.89 | 42 | 4021 | -4020 | 0.01052 | 60.002 | 290.509 | 13.83 | 34 | 4017 | -4017 | 0.00846 | 60 | 561.83 | 0.148 | 83
21 | 290.389 | 13.84 | 44 | 4013 | -4012 | 0.01106 | 60 | 290.31 | 13.9 | 39 | 4023 | -4023 | 0.00959 | 60 | 290.254 | 13.84 | 29 | 4018 | -4018 | 0.0071 | 60 | 561.83 | 0.149 | 84
22 | 290.158 | 13.86 | 41 | 4020 | -4020 | 0.01024 | 59.998 | 290.357 | 13.91 | 43 | 4019 | -4019 | 0.01077 | 60.002 | 290.118 | 13.86 | 29 | 4018 | -4018 | 0.00719 | 60 | 561.84 | 0.151 | 85
23 | 290.223 | 13.86 | 47 | 4021 | -4021 | 0.01164 | 60.001 | 290.18 | 13.93 | 40 | 4026 | -4025 | 0.00987 | 60 | 290.186 | 13.88 | 31 | 4021 | -4021 | 0.00761 | 60.002 | 561.84 | 0.153 | 86
24 | 290.16 | 13.86 | 41 | 4021 | -4021 | 0.01019 | 60 | 290.233 | 13.92 | 37 | 4027 | -4027 | 0.00923 | 60 | 290.083 | 13.88 | 27 | 4024 | -4024 | 0.00679 | 60 | 561.84 | 0.149 | 84
24.58 | 290.139 | 13.86 | 42 | 4020 | -4020 | 0.01043 | 60 | 290.155 | 13.94 | 39 | 4030 | -4029 | 0.00971 | 60 | 290.035 | 13.87 | 28 | 4023 | -4023 | 0.00705 | 60 | 561.85 | 0.149 | 83
25 | 290.139 | 13.86 | 42 | 4020 | -4020 | 0.01043 | 60 | 290.155 | 13.94 | 39 | 4030 | -4029 | 0.00971 | 60 | 290.035 | 13.87 | 28 | 4023 | -4023 | 0.00705 | 60 | 561.85 | 0.149 | 83 | 290.139 | -4020 | 289.75 | -4000 | -4200 | -2787.7667 | 200 | 1212.2333 | 290.155 | -4029 | 289.75 | -4000 | -4200 | -2793.7333 | 200 | 1206.2667
26 | 290.198 | 13.87 | 48 | 4021 | -4021 | 0.01203 | 60 | 290.016 | 13.93 | 37 | 4025 | -4025 | 0.00929 | 60 | 290.005 | 13.89 | 26 | 4025 | -4025 | 0.00658 | 60 | 561.86 | 0.149 | 84 | 290.139 | -4020 | 289.75 | -4000 | -4200 | -2787.7667 | 200 | 1212.2333 | 290.155 | -4029 | 289.75 | -4000 | -4200 | -2793.7333 | 200 | 1206.2667 | 290.035 | -4023 | 289.75 | -4000 | -4200 | -2749.0333 | 200 | 1250.9667
26.14 | 290.198 | 13.87 | 48 | 4021 | -4021 | 0.01203 | 60 | 290.016 | 13.93 | 37 | 4025 | -4025 | 0.00929 | 60 | 290.005 | 13.89 | 26 | 4025 | -4025 | 0.00658 | 60 | 561.86 | 0.149 | 84
27 | 290.102 | 13.88 | 39 | 4021 | -4021 | 0.00965 | 60.001 | 290.167 | 13.94 | 42 | 4030 | -4030 | 0.01052 | 60.001 | 290.103 | 13.87 | 31 | 4024 | -4024 | 0.00773 | 60 | 561.85 | 0.149 | 84
28 | 285.149 | 13.89 | 62 | 3964 | -3963 | 0.01568 | 60 | 285.001 | 13.96 | 52 | 3970 | -3969 | 0.01319 | 60 | 284.975 | 13.91 | 45 | 3969 | -3968 | 0.01142 | 60 | 561.69 | 0.168 | 94
29 | 287.807 | 13.96 | 638 | 4014 | -3963 | 0.15902 | 60.001 | 287.964 | 14.03 | 637 | 4021 | -3971 | 0.1583 | 60.001 | 287.735 | 13.98 | 623 | 4020 | -3971 | 0.1549 | 60 | 558.3 | 0.149 | 83
30 | 287.688 | 13.98 | 814 | 4024 | -3941 | 0.20231 | 60 | 287.631 | 14.04 | 807 | 4031 | -3950 | 0.20024 | 60 | 287.517 | 13.99 | 791 | 4028 | -3949 | 0.19647 | 60.001 | 557.28 | 0.154 | 86
31 | 287.481 | 14 | 962 | 4025 | -3909 | 0.23889 | 60 | 287.658 | 14.05 | 965 | 4033 | -3916 | 0.23935 | 60.001 | 287.494 | 13.99 | 953 | 4030 | -3916 | 0.23636 | 60 | 556.35 | 0.148 | 83
32 | 287.493 | 14.01 | 1085 | 4026 | -3877 | 0.26949 | 60.001 | 287.488 | 14.05 | 1080 | 4032 | -3885 | 0.26784 | 60 | 287.394 | 14.01 | 1070 | 4033 | -3889 | 0.26521 | 60.001 | 555.72 | 0.149 | 83
33 | 287.379 | 14 | 1166 | 4035 | -3863 | 0.28905 | 59.999 | 287.418 | 14.07 | 1165 | 4031 | -3859 | 0.28893 | 59.999 | 287.336 | 14.03 | 1161 | 4031 | -3860 | 0.28805 | 60 | 555.22 | 0.13 | 72
33.58 | 287.458 | 13.99 | 1222 | 4025 | -3836 | 0.30345 | 60 | 287.485 | 14.1 | 1223 | 4033 | -3843 | 0.30329 | 60 | 287.336 | 14.03 | 1218 | 4034 | -3846 | 0.30194 | 60 | 554.9 | 0.132 | 73
34 | 287.458 | 13.99 | 1222 | 4025 | -3836 | 0.30345 | 60 | 287.485 | 14.1 | 1223 | 4033 | -3843 | 0.30329 | 60 | 287.336 | 14.03 | 1218 | 4034 | -3846 | 0.30194 | 60 | 554.9 | 0.132 | 73 | 287.458 | -3836 | 287 | -4000 | -4200 | -1789.3667 | 200 | 2210.6333 | 287.485 | -3843 | 287 | -4000 | -4200 | -1799.4333 | 200 | 2200.5667
35 | 287.45 | 14.03 | 1256 | 4029 | -3829 | 0.31175 | 60 | 287.288 | 14.05 | 1241 | 4034 | -3838 | 0.30759 | 60 | 287.368 | 14.04 | 1231 | 4034 | -3842 | 0.30511 | 60 | 554.76 | 0.138 | 76 | 287.458 | -3836 | 287 | -4000 | -4200 | -1789.3667 | 200 | 2210.6333 | 287.485 | -3843 | 287 | -4000 | -4200 | -1799.4333 | 200 | 2200.5667 | 287.336 | -3846 | 287 | -4000 | -4200 | -1743.9 | 200 | 2256.1
35.14 | 287.45 | 14.03 | 1256 | 4029 | -3829 | 0.31175 | 60 | 287.288 | 14.05 | 1241 | 4034 | -3838 | 0.30759 | 60 | 287.368 | 14.04 | 1231 | 4034 | -3842 | 0.30511 | 60 | 554.76 | 0.138 | 76
36 | 287.36 | 14.06 | 1300 | 4040 | -3825 | 0.32171 | 60 | 287.458 | 14.04 | 1286 | 4021 | -3810 | 0.31976 | 60.002 | 287.305 | 14.04 | 1262 | 4034 | -3831 | 0.31275 | 60.001 | 554.53 | 0.136 | 75
37 | 283.374 | 13.29 | 2105 | 3877 | -3256 | 0.54291 | 60.001 | 283.239 | 13.32 | 2093 | 3868 | -3253 | 0.54102 | 60 | 283.113 | 13.31 | 2082 | 3871 | -3263 | 0.53795 | 60 | 549.65 | 0.09 | 49
38 | 285.582 | 14.1 | 2507 | 4016 | -3138 | 0.62429 | 60.001 | 285.747 | 14.15 | 2514 | 4022 | -3139 | 0.62513 | 60.001 | 285.612 | 14.1 | 2499 | 4025 | -3155 | 0.62083 | 60.002 | 547.15 | 0.06 | 33
39 | 285.359 | 14.09 | 2547 | 4025 | -3117 | 0.63287 | 60 | 285.313 | 14.16 | 2538 | 4031 | -3131 | 0.62972 | 60 | 285.242 | 14.15 | 2543 | 4043 | -3143 | 0.62895 | 60 | 546.94 | 0.132 | 72
40 | 285.124 | 14.12 | 2606 | 4028 | -3071 | 0.64697 | 60 | 285.246 | 14.17 | 2607 | 4041 | -3088 | 0.6451 | 60 | 285.061 | 14.14 | 2598 | 4035 | -3087 | 0.64391 | 60 | 546.58 | 0.138 | 75
41 | 285.108 | 14.11 | 2655 | 4027 | -3028 | 0.65922 | 60 | 285.111 | 14.19 | 2657 | 4035 | -3036 | 0.65866 | 59.999 | 284.949 | 14.15 | 2654 | 4039 | -3045 | 0.65702 | 60 | 546.26 | 0.142 | 77
42 | 284.957 | 14.12 | 2687 | 4023 | -2994 | 0.66792 | 60 | 284.925 | 14.19 | 2688 | 4035 | -3009 | 0.66615 | 60 | 285.004 | 14.13 | 2688 | 4035 | -3009 | 0.66629 | 60 | 546.07 | 0.065 | 36
42.58 | 285.036 | 14.12 | 2715 | 4026 | -2973 | 0.67434 | 60 | 285.086 | 14.19 | 2712 | 4029 | -2980 | 0.67305 | 60.001 | 284.89 | 14.15 | 2712 | 4038 | -2991 | 0.67166 | 60 | 545.9 | 0.103 | 56
43 | 285.036 | 14.12 | 2715 | 4026 | -2973 | 0.67434 | 60 | 285.086 | 14.19 | 2712 | 4029 | -2980 | 0.67305 | 60.001 | 284.89 | 14.15 | 2712 | 4038 | -2991 | 0.67166 | 60 | 545.9 | 0.103 | 56 | 285.036 | -2973 | 284.5 | -3214.4 | -4200 | -887.4 | 985.6 | 2327 | 285.086 | -2980 | 284.5 | -3234.4 | -4200 | -906 | 965.6 | 2328.4
44 | 284.898 | 14.12 | 2722 | 4017 | -2955 | 0.67753 | 59.999 | 284.868 | 14.2 | 2728 | 4032 | -2969 | 0.67663 | 60 | 284.869 | 14.13 | 2723 | 4029 | -2970 | 0.67587 | 60 | 545.84 | 0.076 | 42 | 285.036 | -2973 | 284.5 | -3214.4 | -4200 | -887.4 | 985.6 | 2327 | 285.086 | -2980 | 284.5 | -3234.4 | -4200 | -906 | 965.6 | 2328.4 | 284.89 | -2991 | 284.5 | -3156 | -4200 | -833.0333 | 1044 | 2322.9667
44.14 | 284.898 | 14.12 | 2722 | 4017 | -2955 | 0.67753 | 59.999 | 284.868 | 14.2 | 2728 | 4032 | -2969 | 0.67663 | 60 | 284.869 | 14.13 | 2723 | 4029 | -2970 | 0.67587 | 60 | 545.84 | 0.076 | 42
45 | 284.967 | 14.13 | 2750 | 4026 | -2940 | 0.68301 | 60 | 285.027 | 14.2 | 2754 | 4037 | -2951 | 0.68223 | 60.001 | 284.851 | 14.15 | 2743 | 4029 | -2951 | 0.68086 | 60 | 545.7 | 0.118 | 64
46 | 281.45 | 14.14 | 3218 | 4039 | -2441 | 0.79671 | 60 | 281.318 | 14.22 | 3220 | 4047 | -2450 | 0.79585 | 60 | 281.255 | 14.17 | 3216 | 4044 | -2452 | 0.79527 | 60 | 542.78 | 0.105 | 57
47 | 283.009 | 14.07 | 3254 | 3984 | -2297 | 0.81695 | 60 | 283.111 | 14.16 | 3269 | 3998 | -2302 | 0.81758 | 60.001 | 282.939 | 14.09 | 3253 | 3990 | -2310 | 0.81537 | 60 | 542.55 | 0.117 | 63
48 | 282.839 | 14.06 | 3285 | 3975 | -2237 | 0.82652 | 60 | 282.78 | 14.13 | 3292 | 3985 | -2245 | 0.82617 | 60 | 282.666 | 14.05 | 3279 | 3978 | -2252 | 0.82429 | 60 | 542.39 | 0.102 | 55
49 | 282.651 | 14 | 3304 | 3960 | -2183 | 0.83429 | 60 | 282.652 | 14.07 | 3312 | 3973 | -2194 | 0.83361 | 60 | 282.535 | 13.99 | 3292 | 3958 | -2197 | 0.83175 | 59.999 | 542.29 | 0.108 | 59
50 | 282.634 | 14.03 | 3336 | 3964 | -2141 | 0.84158 | 60.001 | 282.647 | 14.07 | 3335 | 3966 | -2146 | 0.84093 | 60 | 282.536 | 14.05 | 3335 | 3968 | -2150 | 0.84048 | 59.999 | 542.09 | 0.126 | 68
51 | 282.482 | 13.99 | 3350 | 3958 | -2109 | 0.84623 | 60.001 | 282.412 | 14.02 | 3340 | 3947 | -2104 | 0.84613 | 59.999 | 282.442 | 14.01 | 3343 | 3954 | -2112 | 0.84542 | 60 | 542.03 | 0.129 | 70
51.58 | 282.524 | 12.9 | 2996 | 3644 | -2075 | 0.82204 | 60 | 282.55 | 12.98 | 3001 | 3651 | -2079 | 0.82193 | 60 | 282.352 | 12.91 | 2989 | 3646 | -2088 | 0.81984 | 60 | 544.25 | 0.147 | 80
52 | 282.524 | 12.9 | 2996 | 3644 | -2075 | 0.82204 | 60 | 282.55 | 12.98 | 3001 | 3651 | -2079 | 0.82193 | 60 | 282.352 | 12.91 | 2989 | 3646 | -2088 | 0.81984 | 60 | 544.25 | 0.147 | 80 | 282.524 | -2075 | 282 | -2209.6 | -4200 | 63.9333 | 1990.4 | 2273.5333 | 282.55 | -2079 | 282 | -2220 | -4200 | 53.7333 | 1980 | 2273.7333
53 | 282.382 | 11.99 | 2690 | 3382 | -2050 | 0.79526 | 59.999 | 282.389 | 12.05 | 2694 | 3391 | -2059 | 0.79451 | 60 | 282.425 | 11.98 | 2688 | 3390 | -2065 | 0.79298 | 60.001 | 546.16 | 0.152 | 83 | 282.524 | -2075 | 282 | -2209.6 | -4200 | 63.9333 | 1990.4 | 2273.5333 | 282.55 | -2079 | 282 | -2220 | -4200 | 53.7333 | 1980 | 2273.7333 | 282.352 | -2088 | 282 | -2140.8 | -4200 | 131.3333 | 2059.2 | 2272.1333
53.14 | 282.382 | 11.99 | 2690 | 3382 | -2050 | 0.79526 | 59.999 | 282.389 | 12.05 | 2694 | 3391 | -2059 | 0.79451 | 60 | 282.425 | 11.98 | 2688 | 3390 | -2065 | 0.79298 | 60.001 | 546.16 | 0.152 | 83
54 | 282.551 | 14.07 | 3411 | 3974 | -2038 | 0.8585 | 60 | 282.629 | 14.14 | 3419 | 3984 | -2044 | 0.85835 | 60.001 | 282.45 | 14.08 | 3408 | 3977 | -2049 | 0.85705 | 60 | 541.61 | 0.152 | 82
55 | 279.327 | 14.28 | 3678 | 4021 | -1624 | 0.91482 | 60 | 279.29 | 14.33 | 3680 | 4025 | -1630 | 0.91428 | 60 | 279.176 | 14.27 | 3670 | 4019 | -1637 | 0.91328 | 60.001 | 539.9 | 0.15 | 81
56 | 280.454 | 14.23 | 3727 | 3994 | -1437 | 0.93306 | 60 | 280.496 | 14.29 | 3733 | 4002 | -1445 | 0.93259 | 60 | 280.294 | 14.25 | 3726 | 3999 | -1452 | 0.93172 | 60 | 539.57 | 0.153 | 82
57 | 280.324 | 14.11 | 3719 | 3958 | -1356 | 0.93948 | 60.001 | 280.259 | 14.17 | 3720 | 3961 | -1359 | 0.93926 | 60 | 280.224 | 14.13 | 3719 | 3963 | -1369 | 0.93842 | 60 | 539.68 | 0.153 | 83
58 | 280.171 | 14.39 | 3821 | 4034 | -1292 | 0.94733 | 60 | 280.073 | 14.44 | 3820 | 4033 | -1293 | 0.94722 | 60 | 280.075 | 14.37 | 3812 | 4029 | -1305 | 0.94609 | 60 | 538.84 | 0.155 | 83
59 | 280.15 | 14.35 | 3825 | 4020 | -1240 | 0.95129 | 60 | 280.186 | 14.46 | 3839 | 4037 | -1248 | 0.95101 | 60 | 279.986 | 14.39 | 3832 | 4033 | -1258 | 0.95015 | 60 | 538.67 | 0.149 | 81
60 | 280.053 | 14.38 | 3842 | 4029 | -1212 | 0.95369 | 60 | 279.956 | 14.44 | 3846 | 4030 | -1206 | 0.95421 | 59.999 | 279.91 | 14.38 | 3835 | 4024 | -1219 | 0.953 | 60 | 538.65 | 0.153 | 82
60.58 | 280.086 | 13.94 | 3719 | 3904 | -1185 | 0.95282 | 60.001 | 280.124 | 14 | 3723 | 3908 | -1189 | 0.95262 | 60.001 | 279.963 | 13.95 | 3717 | 3905 | -1197 | 0.95187 | 60 | 539.69 | 0.153 | 82
61 | 280.086 | 13.94 | 3719 | 3904 | -1185 | 0.95282 | 60.001 | 280.124 | 14 | 3723 | 3908 | -1189 | 0.95262 | 60.001 | 279.963 | 13.95 | 3717 | 3905 | -1197 | 0.95187 | 60 | 539.69 | 0.153 | 82 | 280.086 | -1185 | 279.5 | -1234.4 | -3648.8667 | 1056.6 | 2414.4667 | 2291 | 280.124 | -1189 | 279.5 | -1249.6 | -3665.1333 | 1040.9667 | 2415.5333 | 2290.5667
62 | 279.956 | 14.38 | 3852 | 4026 | -1172 | 0.95667 | 60 | 279.963 | 14.46 | 3862 | 4036 | -1171 | 0.95696 | 60 | 279.923 | 14.38 | 3852 | 4028 | -1177 | 0.95638 | 60 | 538.38 | 0.151 | 81 | 280.086 | -1185 | 279.5 | -1234.4 | -3648.8667 | 1056.6 | 2414.4667 | 2291 | 280.124 | -1189 | 279.5 | -1249.6 | -3665.1333 | 1040.9667 | 2415.5333 | 2290.5667 | 279.963 | -1197 | 279.5 | -1185.2 | -3596.1333 | 1107.2333 | 2410.9333 | 2292.4333
62.14 | 279.956 | 14.38 | 3852 | 4026 | -1172 | 0.95667 | 60 | 279.963 | 14.46 | 3862 | 4036 | -1171 | 0.95696 | 60 | 279.923 | 14.38 | 3852 | 4028 | -1177 | 0.95638 | 60 | 538.38 | 0.151 | 81
63 | 280.02 | 14.36 | 3849 | 4019 | -1157 | 0.95768 | 60 | 280.126 | 14.46 | 3869 | 4040 | -1160 | 0.9579 | 60.001 | 279.9 | 14.38 | 3855 | 4025 | -1159 | 0.95768 | 60 | 538.26 | 0.152 | 82
64 | 277.275 | 14.26 | 3885 | 3967 | -803 | 0.9793 | 59.999 | 277.288 | 14.32 | 3889 | 3971 | -802 | 0.97937 | 60 | 277.105 | 14.27 | 3883 | 3968 | -818 | 0.97853 | 60 | 530.11 | 0.154 | 82
65 | 277.835 | 14.07 | 3867 | 3911 | -582 | 0.98887 | 60 | 277.829 | 14.13 | 3873 | 3917 | -582 | 0.9889 | 59.999 | 277.771 | 14.08 | 3869 | 3914 | -589 | 0.98861 | 60 | 526.88 | 0.149 | 79
66 | 277.763 | 14.08 | 3882 | 3910 | -468 | 0.99281 | 60 | 277.762 | 14.14 | 3888 | 3916 | -467 | 0.99287 | 60 | 277.603 | 14.08 | 3881 | 3911 | -481 | 0.99242 | 60 | 529.95 | 0.153 | 81
67 | 277.651 | 14.11 | 3899 | 3918 | -391 | 0.99501 | 60.001 | 277.527 | 14.17 | 3902 | 3921 | -387 | 0.99511 | 60 | 277.512 | 14.11 | 3895 | 3916 | -400 | 0.99478 | 60 | 533.33 | 0.154 | 82
68 | 277.658 | 14.09 | 3896 | 3910 | -335 | 0.99633 | 60 | 277.672 | 14.16 | 3903 | 3918 | -335 | 0.99634 | 60.001 | 277.556 | 14.1 | 3896 | 3912 | -350 | 0.99599 | 60.001 | 533.31 | 0.156 | 83
69 | 277.538 | 14.09 | 3897 | 3909 | -306 | 0.99693 | 60 | 277.45 | 14.15 | 3901 | 3913 | -304 | 0.99697 | 60 | 277.473 | 14.1 | 3899 | 3911 | -311 | 0.99683 | 60 | 533.32 | 0.151 | 80
69.58 | 277.611 | 14.08 | 3898 | 3907 | -277 | 0.99749 | 60 | 277.656 | 14.14 | 3903 | 3913 | -279 | 0.99745 | 60.001 | 277.416 | 14.09 | 3896 | 3907 | -291 | 0.99723 | 60 | 535.74 | 0.15 | 80
70 | 277.611 | 14.08 | 3898 | 3907 | -277 | 0.99749 | 60 | 277.656 | 14.14 | 3903 | 3913 | -279 | 0.99745 | 60.001 | 277.416 | 14.09 | 3896 | 3907 | -291 | 0.99723 | 60 | 535.74 | 0.15 | 80 | 277.611 | -277 | 277 | -244.4 | -2588.5667 | 2075.3333 | 2344.1667 | 2319.7333 | 277.656 | -279 | 277 | -262.4 | -2607.8 | 2056.7667 | 2345.4 | 2319.1667
71 | 277.47 | 13.47 | 3726 | 3735 | -260 | 0.99758 | 60 | 277.477 | 13.52 | 3729 | 3738 | -260 | 0.99758 | 59.999 | 277.374 | 13.48 | 3729 | 3739 | -275 | 0.9973 | 60.001 | 539.69 | 0.149 | 80 | 277.611 | -277 | 277 | -244.4 | -2588.5667 | 2075.3333 | 2344.1667 | 2319.7333 | 277.656 | -279 | 277 | -262.4 | -2607.8 | 2056.7667 | 2345.4 | 2319.1667 | 277.416 | -291 | 277 | -166.4 | -2505.0333 | 2155.5667 | 2338.6333 | 2321.9667
71.14 | 277.47 | 13.47 | 3726 | 3735 | -260 | 0.99758 | 60 | 277.477 | 13.52 | 3729 | 3738 | -260 | 0.99758 | 59.999 | 277.374 | 13.48 | 3729 | 3739 | -275 | 0.9973 | 60.001 | 539.69 | 0.149 | 80
72 | 277.567 | 14.05 | 3890 | 3898 | -243 | 0.99805 | 60.001 | 277.581 | 14.1 | 3893 | 3901 | -251 | 0.99792 | 60 | 277.481 | 14.07 | 3894 | 3903 | -258 | 0.99782 | 60 | 537.32 | 0.157 | 84
73 | 277.54 | 14.08 | 3898 | 3905 | -249 | 0.99797 | 59.999 | 277.558 | 14.13 | 3900 | 3907 | -247 | 0.99801 | 60 | 277.412 | 14.1 | 3902 | 3911 | -262 | 0.99776 | 60 | 533.32 | 0.151 | 81
74 | 277.603 | 14.07 | 3896 | 3904 | -240 | 0.99811 | 60 | 277.374 | 14.14 | 3902 | 3910 | -249 | 0.99797 | 60 | 277.387 | 14.09 | 3899 | 3908 | -258 | 0.99781 | 60 | 533.35 | 0.153 | 81
75 | 277.468 | 14.07 | 3896 | 3903 | -231 | 0.99825 | 59.999 | 277.526 | 14.12 | 3899 | 3907 | -240 | 0.99811 | 60.001 | 277.346 | 14.1 | 3900 | 3909 | -253 | 0.99791 | 60 | 533.31 | 0.15 | 80
76 | 277.532 | 14.05 | 3891 | 3898 | -233 | 0.99821 | 60 | 277.351 | 14.12 | 3894 | 3902 | -239 | 0.99812 | 59.999 | 277.437 | 14.09 | 3899 | 3907 | -242 | 0.99807 | 60 | 531.57 | 0.152 | 81
77 | 277.568 | 13.96 | 3866 | 3872 | -230 | 0.99824 | 60 | 277.551 | 14.04 | 3875 | 3883 | -241 | 0.99807 | 60.001 | 277.407 | 14 | 3875 | 3882 | -247 | 0.99797 | 60 | 526.89 | 0.154 | 81
78 | 277.492 | 13.99 | 3873 | 3880 | -231 | 0.99823 | 60 | 277.406 | 14.06 | 3880 | 3887 | -238 | 0.99813 | 60 | 277.388 | 14.04 | 3885 | 3892 | -245 | 0.99801 | 60 | 528.61 | 0.156 | 83
78.58 | 277.558 | 14.06 | 3894 | 3900 | -221 | 0.9984 | 60 | 277.58 | 14.11 | 3897 | 3904 | -236 | 0.99818 | 60.001 | 277.389 | 14.1 | 3902 | 3910 | -242 | 0.99809 | 60 | 533.34 | 0.157 | 84
79 | 277.558 | 14.06 | 3894 | 3900 | -221 | 0.9984 | 60 | 277.58 | 14.11 | 3897 | 3904 | -236 | 0.99818 | 60.001 | 277.389 | 14.1 | 3902 | 3910 | -242 | 0.99809 | 60 | 533.34 | 0.157 | 84 | 277.558 | -221 | 277 | -223.2 | -2565.8667 | 2097.1333 | 2342.6667 | 2320.3333 | 277.58 | -236 | 277 | -232 | -2575.2667 | 2088.0667 | 2343.2667 | 2320.0667
80 | 277.471 | 14.06 | 3893 | 3900 | -228 | 0.9983 | 60 | 277.47 | 14.12 | 3897 | 3904 | -237 | 0.99816 | 60 | 277.425 | 14.11 | 3905 | 3913 | -239 | 0.99813 | 60 | 533.33 | 0.153 | 81 | 277.558 | -221 | 277 | -223.2 | -2565.8667 | 2097.1333 | 2342.6667 | 2320.3333 | 277.58 | -236 | 277 | -232 | -2575.2667 | 2088.0667 | 2343.2667 | 2320.0667 | 277.389 | -242 | 277 | -155.6 | -2493.4333 | 2166.6667 | 2337.8333 | 2322.2667
80.14 | 277.471 | 14.06 | 3893 | 3900 | -228 | 0.9983 | 60 | 277.47 | 14.12 | 3897 | 3904 | -237 | 0.99816 | 60 | 277.425 | 14.11 | 3905 | 3913 | -239 | 0.99813 | 60 | 533.33 | 0.153 | 81
81 | 277.529 | 14.05 | 3892 | 3898 | -223 | 0.99836 | 60 | 277.528 | 14.12 | 3899 | 3906 | -238 | 0.99815 | 60 | 277.392 | 14.1 | 3904 | 3911 | -239 | 0.99812 | 60 | 533.33 | 0.154 | 82
82 | 277.538 | 14.06 | 3893 | 3900 | -236 | 0.99817 | 60 | 277.571 | 14.14 | 3903 | 3911 | -238 | 0.99814 | 60 | 277.371 | 14.11 | 3905 | 3913 | -248 | 0.998 | 60 | 534.32 | 0.155 | 83
83 | 277.579 | 13.44 | 3721 | 3728 | -231 | 0.99808 | 60 | 277.339 | 13.51 | 3725 | 3733 | -240 | 0.99794 | 60 | 277.427 | 13.47 | 3729 | 3737 | -245 | 0.99784 | 60.001 | 539.73 | 0.152 | 82
84 | 277.41 | 13.85 | 3833 | 3839 | -229 | 0.99823 | 59.999 | 277.565 | 13.9 | 3838 | 3845 | -238 | 0.99808 | 60.001 | 277.414 | 13.87 | 3840 | 3847 | -241 | 0.99803 | 60 | 538.78 | 0.154 | 83
85 | 277.499 | 14.06 | 3893 | 3899 | -225 | 0.99833 | 60 | 277.383 | 14.13 | 3899 | 3907 | -236 | 0.99817 | 60 | 277.382 | 14.1 | 3904 | 3911 | -239 | 0.99813 | 60 | 533.34 | 0.155 | 83
86 | 277.498 | 14.07 | 3896 | 3902 | -217 | 0.99845 | 60 | 277.579 | 14.13 | 3902 | 3909 | -235 | 0.9982 | 60.001 | 277.358 | 14.1 | 3902 | 3910 | -242 | 0.99809 | 60 | 533.35 | 0.154 | 82
87 | 277.468 | 14.06 | 3894 | 3900 | -223 | 0.99837 | 60 | 277.446 | 14.12 | 3897 | 3904 | -232 | 0.99823 | 60 | 277.459 | 14.1 | 3903 | 3910 | -233 | 0.99822 | 60.001 | 533.33 | 0.152 | 81
87.58 | 277.531 | 14.07 | 3897 | 3903 | -222 | 0.99838 | 60 | 277.591 | 14.12 | 3899 | 3906 | -237 | 0.99816 | 60.001 | 277.402 | 14.1 | 3904 | 3911 | -241 | 0.9981 | 60 | 532.96 | 0.151 | 81
88 | 277.531 | 14.07 | 3897 | 3903 | -222 | 0.99838 | 60 | 277.591 | 14.12 | 3899 | 3906 | -237 | 0.99816 | 60.001 | 277.402 | 14.1 | 3904 | 3911 | -241 | 0.9981 | 60 | 532.96 | 0.151 | 81 | 277.531 | -222 | 277 | -212.4 | -2554.2667 | 2108.2333 | 2341.8667 | 2320.6333 | 277.591 | -237 | 277 | -236.4 | -2580 | 2083.5333 | 2343.6 | 2319.9333
89 | 277.454 | 13.97 | 3868 | 3874 | -220 | 0.99839 | 60.001 | 277.483 | 14.02 | 3871 | 3878 | -230 | 0.99823 | 60 | 277.357 | 14 | 3876 | 3884 | -240 | 0.99809 | 60 | 526.86 | 0.154 | 81 | 277.531 | -222 | 277 | -212.4 | -2554.2667 | 2108.2333 | 2341.8667 | 2320.6333 | 277.591 | -237 | 277 | -236.4 | -2580 | 2083.5333 | 2343.6 | 2319.9333 | 277.402 | -241 | 277 | -160.8 | -2499 | 2161.3333 | 2338.2 | 2322.1333
89.14 | 277.454 | 13.97 | 3868 | 3874 | -220 | 0.99839 | 60.001 | 277.483 | 14.02 | 3871 | 3878 | -230 | 0.99823 | 60 | 277.357 | 14 | 3876 | 3884 | -240 | 0.99809 | 60 | 526.86 | 0.154 | 81
90 | 277.508 | 13.97 | 3869 | 3875 | -216 | 0.99845 | 60 | 277.451 | 14.03 | 3874 | 3881 | -231 | 0.99823 | 60 | 277.322 | 14 | 3874 | 3881 | -238 | 0.99812 | 60 | 527.21 | 0.152 | 80
91 | 277.554 | 14.07 | 3897 | 3904 | -232 | 0.99823 | 60 | 277.598 | 14.12 | 3898 | 3905 | -235 | 0.99819 | 60.002 | 277.44 | 14.09 | 3901 | 3909 | -246 | 0.99802 | 60 | 533.29 | 0.15 | 80
92 | 277.603 | 14.06 | 3896 | 3902 | -230 | 0.99826 | 60.001 | 277.349 | 14.11 | 3893 | 3900 | -242 | 0.99807 | 60 | 277.415 | 14.09 | 3901 | 3909 | -254 | 0.99789 | 60 | 533.32 | 0.148 | 79
93 | 277.392 | 14.07 | 3894 | 3901 | -234 | 0.9982 | 60 | 277.579 | 14.12 | 3898 | 3905 | -237 | 0.99816 | 60.001 | 277.374 | 14.09 | 3901 | 3908 | -249 | 0.99797 | 60 | 533.32 | 0.152 | 81
94 | 277.465 | 14.07 | 3896 | 3903 | -221 | 0.9984 | 60.001 | 277.408 | 14.11 | 3895 | 3902 | -231 | 0.99824 | 59.999 | 277.442 | 14.09 | 3902 | 3910 | -248 | 0.99799 | 60.001 | 533.3 | 0.149 | 80
95 | 277.37 | 13.52 | 3740 | 3747 | -222 | 0.99824 | 59.999 | 277.561 | 13.57 | 3745 | 3752 | -228 | 0.99815 | 60.001 | 277.356 | 13.52 | 3740 | 3748 | -241 | 0.99793 | 60 | 539.62 | 0.149 | 81
96 | 277.451 | 13.45 | 3724 | 3731 | -224 | 0.99819 | 60 | 277.457 | 13.51 | 3727 | 3734 | -225 | 0.99818 | 59.999 | 277.336 | 13.47 | 3727 | 3734 | -235 | 0.99802 | 60 | 539.72 | 0.152 | 82
96.58 | 277.532 | 14.07 | 3897 | 3903 | -218 | 0.99844 | 60 | 277.564 | 14.12 | 3901 | 3907 | -225 | 0.99835 | 60 | 277.311 | 14.09 | 3899 | 3906 | -237 | 0.99816 | 60 | 533.4 | 0.15 | 80
97 | 277.532 | 14.07 | 3897 | 3903 | -218 | 0.99844 | 60 | 277.564 | 14.12 | 3901 | 3907 | -225 | 0.99835 | 60 | 277.311 | 14.09 | 3899 | 3906 | -237 | 0.99816 | 60 | 533.4 | 0.15 | 80 | 277.532 | -218 | 277 | -212.8 | -2554.7333 | 2107.8333 | 2341.9333 | 2320.6333 | 277.564 | -225 | 277 | -225.6 | -2568.4 | 2094.6333 | 2342.8 | 2320.2333
98 | 277.458 | 14.07 | 3896 | 3903 | -225 | 0.99834 | 60 | 277.504 | 14.13 | 3901 | 3907 | -221 | 0.9984 | 60 | 277.402 | 14.08 | 3898 | 3905 | -231 | 0.99825 | 60 | 533.32 | 0.151 | 81 | 277.532 | -218 | 277 | -212.8 | -2554.7333 | 2107.8333 | 2341.9333 | 2320.6333 | 277.564 | -225 | 277 | -225.6 | -2568.4 | 2094.6333 | 2342.8 | 2320.2333 | 277.311 | -237 | 277 | -124.4 | -2460.0333 | 2198.8 | 2335.6333 | 2323.2
98.14 | 277.458 | 14.07 | 3896 | 3903 | -225 | 0.99834 | 60 | 277.504 | 14.13 | 3901 | 3907 | -221 | 0.9984 | 60 | 277.402 | 14.08 | 3898 | 3905 | -231 | 0.99825 | 60 | 533.32 | 0.151 | 81
99 | 277.518 | 14.07 | 3897 | 3904 | -222 | 0.99838 | 60 | 277.371 | 14.14 | 3903 | 3910 | -228 | 0.9983 | 59.999 | 277.365 | 14.08 | 3897 | 3905 | -238 | 0.99814 | 60.001 | 533.33 | 0.149 | 79
100 | 277.551 | 14.07 | 3896 | 3904 | -240 | 0.99811 | 60 | 277.612 | 14.12 | 3900 | 3907 | -236 | 0.99817 | 60.001 | 277.386 | 14.07 | 3895 | 3903 | -248 | 0.99798 | 60.001 | 533.26 | 0.151 | 80
101 | 277.489 | 13.99 | 3875 | 3882 | -234 | 0.99818 | 60 | 277.34 | 14.06 | 3879 | 3886 | -234 | 0.99818 | 60 | 277.362 | 14 | 3875 | 3882 | -248 | 0.99796 | 60 | 527.35 | 0.151 | 80
102 | 277.398 | 13.97 | 3867 | 3873 | -231 | 0.99822 | 60 | 277.568 | 14.05 | 3880 | 3887 | -233 | 0.99821 | 60.001 | 277.367 | 13.98 | 3870 | 3877 | -238 | 0.99812 | 60 | 526.88 | 0.151 | 79
103 | 277.475 | 14.07 | 3895 | 3901 | -225 | 0.99834 | 60 | 277.462 | 14.14 | 3902 | 3909 | -225 | 0.99835 | 60 | 277.333 | 14.07 | 3895 | 3902 | -231 | 0.99825 | 60 | 532.86 | 0.149 | 79
104 | 277.39 | 14.07 | 3894 | 3901 | -223 | 0.99836 | 59.999 | 277.622 | 14.14 | 3907 | 3913 | -225 | 0.99835 | 60.001 | 277.294 | 14.07 | 3895 | 3902 | -231 | 0.99824 | 60.001 | 533.3 | 0.15 | 80
105 | 277.454 | 14.06 | 3894 | 3900 | -221 | 0.99839 | 60.001 | 277.467 | 14.15 | 3907 | 3913 | -218 | 0.99845 | 60 | 277.272 | 14.08 | 3896 | 3903 | -228 | 0.9983 | 60 | 533.28 | 0.15 | 80
105.58 | 277.479 | 14.07 | 3895 | 3902 | -220 | 0.99841 | 60 | 277.444 | 14.14 | 3905 | 3911 | -223 | 0.99838 | 60 | 277.373 | 14.1 | 3903 | 3909 | -227 | 0.99831 | 60 | 533.33 | 0.147 | 78
106 | 277.479 | 14.07 | 3895 | 3902 | -220 | 0.99841 | 60 | 277.444 | 14.14 | 3905 | 3911 | -223 | 0.99838 | 60 | 277.373 | 14.1 | 3903 | 3909 | -227 | 0.99831 | 60 | 533.33 | 0.147 | 78 | 277.479 | -220 | 277 | -191.6 | -2532 | 2129.6333 | 2340.4 | 2321.2333 | 277.444 | -223 | 277 | -177.6 | -2517.0333 | 2144.0667 | 2339.4333 | 2321.6667
107 | 277.45 | 13.9 | 3848 | 3854 | -218 | 0.99841 | 60 | 277.51 | 13.98 | 3861 | 3867 | -217 | 0.99843 | 60.001 | 277.331 | 13.92 | 3852 | 3859 | -226 | 0.99828 | 60.001 | 538.58 | 0.15 | 81 | 277.479 | -220 | 277 | -191.6 | -2532 | 2129.6333 | 2340.4 | 2321.2333 | 277.444 | -223 | 277 | -177.6 | -2517.0333 | 2144.0667 | 2339.4333 | 2321.6667 | 277.373 | -227 | 277 | -149.2 | -2486.6 | 2173.3 | 2337.4 | 2322.5
107.14 | 277.45 | 13.9 | 3848 | 3854 | -218 | 0.99841 | 60 | 277.51 | 13.98 | 3861 | 3867 | -217 | 0.99843 | 60.001 | 277.331 | 13.92 | 3852 | 3859 | -226 | 0.99828 | 60.001 | 538.58 | 0.15 | 81
108 | 277.501 | 13.44 | 3721 | 3727 | -215 | 0.99834 | 60 | 277.347 | 13.5 | 3724 | 3730 | -222 | 0.99823 | 59.999 | 277.283 | 13.44 | 3720 | 3727 | -227 | 0.99814 | 60 | 539.76 | 0.146 | 79
109 | 275.265 | 14.17 | 3896 | 3896 | 55 | -0.9999 | 60.001 | 275.362 | 14.25 | 3910 | 3910 | 55 | -0.9999 | 60.001 | 275.161 | 14.19 | 3903 | 3903 | 49 | -0.99992 | 60.002 | 534.42 | 0.152 | 81
110 | 275.242 | 14.21 | 3896 | 3908 | 303 | -0.997 | 60 | 275.118 | 14.29 | 3903 | 3915 | 298 | -0.99711 | 60 | 275.069 | 14.23 | 3901 | 3912 | 294 | -0.99716 | 60 | 533.3 | 0.15 | 80
110.99 | 275.121 | 14.27 | 3898 | 3922 | 438 | -0.99376 | 60 | 275.263 | 14.35 | 3909 | 3934 | 439 | -0.99376 | 60.001 | 275.016 | 14.27 | 3899 | 3923 | 435 | -0.99384 | 60.001 | 533.29 | 0.149 | 80
111.99 | 275.172 | 14.29 | 3894 | 3929 | 520 | -0.99122 | 60.001 | 275.105 | 14.38 | 3907 | 3943 | 528 | -0.99098 | 60 | 274.957 | 14.32 | 3902 | 3935 | 513 | -0.99148 | 60 | 533.28 | 0.148 | 79
112.99 | 275.034 | 14.26 | 3879 | 3920 | 570 | -0.98938 | 60 | 275.143 | 14.32 | 3885 | 3927 | 572 | -0.98934 | 60 | 275.071 | 14.27 | 3882 | 3923 | 565 | -0.98957 | 60 | 528.71 | 0.15 | 79
114 | 275.108 | 14.25 | 3870 | 3917 | 603 | -0.98809 | 60 | 275.062 | 14.32 | 3877 | 3924 | 606 | -0.988 | 60 | 274.976 | 14.25 | 3873 | 3918 | 594 | -0.98845 | 60 | 526.86 | 0.15 | 79
114.57 | 275.003 | 14.33 | 3889 | 3939 | 625 | -0.98733 | 60 | 274.94 | 14.39 | 3895 | 3944 | 623 | -0.98745 | 60 | 274.941 | 14.34 | 3893 | 3941 | 614 | -0.98778 | 60 | 531.41 | 0.148 | 79
115.01 | 275.003 | 14.33 | 3889 | 3939 | 625 | -0.98733 | 60 | 274.94 | 14.39 | 3895 | 3944 | 623 | -0.98745 | 60 | 274.941 | 14.34 | 3893 | 3941 | 614 | -0.98778 | 60 | 531.41 | 0.148 | 79 | 275.003 | 625 | 274.5 | 798.8 | -1471.3 | 3148.7667 | 2270.1 | 2349.9667 | 274.94 | 623 | 274.5 | 824 | -1444.3 | 3174.7 | 2268.3 | 2350.7
116 | 275.077 | 14.36 | 3896 | 3948 | 639 | -0.9868 | 60 | 275.071 | 14.42 | 3902 | 3955 | 644 | -0.98663 | 60.001 | 274.905 | 14.37 | 3901 | 3951 | 628 | -0.9873 | 60 | 533.32 | 0.152 | 81 | 275.003 | 625 | 274.5 | 798.8 | -1471.3 | 3148.7667 | 2270.1 | 2349.9667 | 274.94 | 623 | 274.5 | 824 | -1444.3 | 3174.7 | 2268.3 | 2350.7 | 274.941 | 614 | 274.5 | 823.6 | -1444.7333 | 3174.3 | 2268.3333 | 2350.7
116.14 | 275.077 | 14.36 | 3896 | 3948 | 639 | -0.9868 | 60 | 275.071 | 14.42 | 3902 | 3955 | 644 | -0.98663 | 60.001 | 274.905 | 14.37 | 3901 | 3951 | 628 | -0.9873 | 60 | 533.32 | 0.152 | 81
117 | 275.091 | 14.37 | 3898 | 3951 | 644 | -0.98661 | 60 | 274.864 | 14.43 | 3901 | 3954 | 644 | -0.98664 | 59.999 | 274.957 | 14.38 | 3902 | 3954 | 638 | -0.98691 | 60 | 533.32 | 0.151 | 81
118 | 273.245 | 14.66 | 3899 | 3994 | 866 | -0.97624 | 60.001 | 273.335 | 14.71 | 3901 | 3996 | 863 | -0.97638 | 60.001 | 273.09 | 14.67 | 3903 | 3995 | 852 | -0.97699 | 60 | 533.33 | 0.149 | 80
119 | 272.691 | 14.74 | 3837 | 4003 | 1141 | -0.95848 | 60 | 272.537 | 14.81 | 3843 | 4010 | 1145 | -0.95833 | 60 | 272.52 | 14.74 | 3840 | 4005 | 1137 | -0.95883 | 60 | 538.72 | 0.154 | 83
120 | 272.651 | 14.72 | 3783 | 4005 | 1316 | -0.94447 | 60.001 | 272.749 | 14.79 | 3790 | 4014 | 1323 | -0.94411 | 60.001 | 272.561 | 14.73 | 3788 | 4006 | 1305 | -0.94545 | 60.001 | 539.21 | 0.151 | 81
121 | 272.68 | 14.73 | 3754 | 4009 | 1406 | -0.93644 | 60 | 272.61 | 14.8 | 3761 | 4017 | 1410 | -0.93633 | 59.999 | 272.539 | 14.73 | 3757 | 4012 | 1405 | -0.93663 | 60 | 539.4 | 0.15 | 81
122 | 272.567 | 14.73 | 3731 | 4009 | 1469 | -0.9305 | 60 | 272.568 | 14.79 | 3739 | 4017 | 1468 | -0.93082 | 60 | 272.464 | 14.76 | 3745 | 4018 | 1455 | -0.93211 | 60 | 539.61 | 0.149 | 81
122.99 | 272.617 | 14.75 | 3722 | 4016 | 1506 | -0.92702 | 60.001 | 272.609 | 14.78 | 3722 | 4014 | 1503 | -0.92728 | 59.999 | 272.451 | 14.76 | 3732 | 4018 | 1490 | -0.92871 | 60 | 539.68 | 0.144 | 78
123.56 | 272.48 | 14.73 | 3713 | 4012 | 1520 | -0.9254 | 59.999 | 272.414 | 14.81 | 3722 | 4020 | 1519 | -0.9259 | 59.999 | 272.546 | 14.75 | 3718 | 4016 | 1518 | -0.92582 | 60.001 | 539.75 | 0.149 | 81
124 | 272.48 | 14.73 | 3713 | 4012 | 1520 | -0.9254 | 59.999 | 272.414 | 14.81 | 3722 | 4020 | 1519 | -0.9259 | 59.999 | 272.546 | 14.75 | 3718 | 4016 | 1518 | -0.92582 | 60.001 | 539.75 | 0.149 | 81 | 272.48 | 1520 | 272 | 1808 | -390.4333 | 4187.2333 | 2198.4333 | 2379.2333 | 272.414 | 1519 | 272 | 1834.4 | -362.1333 | 4200 | 2196.5333 | 2365.6
125 | 272.57 | 14.72 | 3701 | 4009 | 1540 | -0.92323 | 60.001 | 272.574 | 14.8 | 3715 | 4019 | 1534 | -0.92427 | 60.001 | 272.464 | 14.77 | 3718 | 4024 | 1539 | -0.92402 | 60.001 | 539.81 | 0.15 | 81 | 272.48 | 1520 | 272 | 1808 | -390.4333 | 4187.2333 | 2198.4333 | 2379.2333 | 272.414 | 1519 | 272 | 1834.4 | -362.1333 | 4200 | 2196.5333 | 2365.6 | 272.546 | 1518 | 272 | 1781.6 | -418.7 | 4160.0667 | 2200.3 | 2378.4667
125.14 | 272.57 | 14.72 | 3701 | 4009 | 1540 | -0.92323 | 60.001 | 272.574 | 14.8 | 3715 | 4019 | 1534 | -0.92427 | 60.001 | 272.464 | 14.77 | 3718 | 4024 | 1539 | -0.92402 | 60.001 | 539.81 | 0.15 | 81
126 | 272.579 | 14.72 | 3699 | 4009 | 1547 | -0.92258 | 60 | 272.406 | 14.79 | 3706 | 4015 | 1544 | -0.92312 | 59.999 | 272.432 | 14.77 | 3716 | 4025 | 1547 | -0.92324 | 60 | 539.8 | 0.151 | 81
127 | 271.212 | 14.78 | 3610 | 3991 | 1701 | -0.90462 | 60 | 271.332 | 14.85 | 3623 | 4001 | 1698 | -0.90544 | 60.001 | 271.029 | 14.84 | 3629 | 4006 | 1697 | -0.90585 | 60 | 540.39 | 0.146 | 79
127.99 | 270.053 | 14.82 | 3429 | 3969 | 1998 | -0.86401 | 60.001 | 269.96 | 14.91 | 3449 | 3991 | 2009 | -0.86408 | 60 | 269.987 | 14.87 | 3448 | 3988 | 2004 | -0.86462 | 60 | 541.55 | 0.141 | 76
128.99 | 270.078 | 14.79 | 3309 | 3973 | 2199 | -0.83289 | 60.001 | 270.151 | 14.88 | 3328 | 3996 | 2212 | -0.83277 | 60 | 270.003 | 14.87 | 3331 | 3993 | 2202 | -0.83427 | 60 | 542.32 | 0.062 | 33
129.99 | 270.153 | 14.81 | 3255 | 3989 | 2306 | -0.81597 | 60 | 270.071 | 14.92 | 3272 | 4008 | 2314 | -0.81641 | 59.999 | 269.953 | 14.87 | 3270 | 4005 | 2314 | -0.81632 | 60.001 | 542.68 | 0.119 | 65
131 | 270.043 | 14.84 | 3219 | 3997 | 2369 | -0.80539 | 60.001 | 269.95 | 14.93 | 3229 | 4013 | 2382 | -0.80483 | 60 | 269.95 | 14.86 | 3226 | 4002 | 2369 | -0.80609 | 60 | 542.94 | 0.118 | 64
132 | 270.109 | 14.78 | 3179 | 3988 | 2407 | -0.79733 | 60.001 | 270.083 | 14.89 | 3194 | 4003 | 2413 | -0.79796 | 60.002 | 270.002 | 14.81 | 3186 | 3994 | 2408 | -0.79777 | 59.999 | 543.18 | -0.013 | -8
132.58 | 269.969 | 14.84 | 3183 | 4002 | 2426 | -0.79535 | 59.999 | 269.9 | 14.94 | 3194 | 4017 | 2436 | -0.79511 | 59.999 | 269.956 | 14.88 | 3190 | 4010 | 2430 | -0.79554 | 60.001 | 543.17 | 0.07 | 38
133 | 269.969 | 14.84 | 3183 | 4002 | 2426 | -0.79535 | 59.999 | 269.9 | 14.94 | 3194 | 4017 | 2436 | -0.79511 | 59.999 | 269.956 | 14.88 | 3190 | 4010 | 2430 | -0.79554 | 60.001 | 543.17 | 0.07 | 38 | 269.969 | 2426 | 269.5 | 2812.4 | 620 | 4200 | 2192.4 | 1387.6 | 269.9 | 2436 | 269.5 | 2840 | 646.7667 | 4200 | 2193.2333 | 1360
134 | 270.065 | 14.82 | 3167 | 4003 | 2448 | -0.79122 | 60 | 270.078 | 14.95 | 3184 | 4018 | 2452 | -0.7923 | 60.001 | 269.941 | 14.86 | 3174 | 4011 | 2453 | -0.79118 | 60 | 543.23 | 0.146 | 79 | 269.969 | 2426 | 269.5 | 2812.4 | 620 | 4200 | 2192.4 | 1387.6 | 269.9 | 2436 | 269.5 | 2840 | 646.7667 | 4200 | 2193.2333 | 1360 | 269.956 | 2430 | 269.5 | 2817.6 | 625.0667 | 4200 | 2192.5333 | 1382.4
134.13 | 270.065 | 14.82 | 3167 | 4003 | 2448 | -0.79122 | 60 | 270.078 | 14.95 | 3184 | 4018 | 2452 | -0.7923 | 60.001 | 269.941 | 14.86 | 3174 | 4011 | 2453 | -0.79118 | 60 | 543.23 | 0.146 | 79
135 | 269.999 | 14.82 | 3161 | 4000 | 2452 | -0.79015 | 60.001 | 269.919 | 14.95 | 3180 | 4025 | 2467 | -0.79011 | 60 | 270.013 | 14.87 | 3166 | 4008 | 2457 | -0.78998 | 60.001 | 543.27 | 0.138 | 75
136 | 269.208 | 14.87 | 3073 | 3985 | 2538 | -0.77099 | 60 | 269.346 | 14.96 | 3081 | 3999 | 2550 | -0.7703 | 60.002 | 269.081 | 14.9 | 3081 | 4002 | 2554 | -0.76983 | 60 | 543.84 | 0.142 | 77
137 | 267.455 | 14.91 | 2702 | 3937 | 2864 | -0.68634 | 60 | 267.335 | 15.01 | 2721 | 3960 | 2877 | -0.68715 | 60 | 267.297 | 14.96 | 2716 | 3953 | 2872 | -0.68713 | 60 | 546.1 | 0.073 | 40
138 | 267.499 | 14.91 | 2460 | 3955 | 3098 | -0.62188 | 60.001 | 267.534 | 15.02 | 2479 | 3984 | 3119 | -0.62223 | 59.999 | 267.402 | 14.99 | 2475 | 3976 | 3111 | -0.62255 | 60 | 547.58 | 0.121 | 66
139 | 267.576 | 14.92 | 2328 | 3971 | 3217 | -0.58619 | 60 | 267.585 | 15 | 2351 | 3998 | 3234 | -0.58808 | 60 | 267.545 | 15.01 | 2354 | 4003 | 3238 | -0.58806 | 60 | 548.34 | 0.146 | 80
139.99 | 267.527 | 14.94 | 2262 | 3981 | 3276 | -0.56814 | 60 | 267.409 | 15.01 | 2265 | 3996 | 3291 | -0.56697 | 60 | 267.447 | 14.97 | 2270 | 4000 | 3293 | -0.56767 | 60 | 548.81 | 0.135 | 74
141 | 267.563 | 14.91 | 2197 | 3984 | 3323 | -0.55152 | 60 | 267.575 | 15.02 | 2226 | 4005 | 3329 | -0.55596 | 60.001 | 267.411 | 15.03 | 2225 | 4010 | 3336 | -0.55494 | 60 | 549.1 | 0.132 | 73
141.57 | 267.444 | 14.94 | 2171 | 3985 | 3342 | -0.54468 | 60 | 267.374 | 15.03 | 2184 | 4004 | 3356 | -0.54542 | 60 | 267.403 | 15 | 2185 | 4009 | 3361 | -0.54496 | 60 | 549.32 | 0.134 | 73
142.01 | 267.444 | 14.94 | 2171 | 3985 | 3342 | -0.54468 | 60 | 267.374 | 15.03 | 2184 | 4004 | 3356 | -0.54542 | 60 | 267.403 | 15 | 2185 | 4009 | 3361 | -0.54496 | 60 | 549.32 | 0.134 | 73 | 267.444 | 3342 | 267 | 3822.4 | 1598.7 | 4200 | 2223.7 | 377.6 | 267.374 | 3356 | 267 | 3850.4 | 1625.8333 | 4200 | 2224.5667 | 349.6
143 | 267.519 | 14.96 | 2154 | 3995 | 3365 | -0.53916 | 60.001 | 267.536 | 15.06 | 2164 | 4011 | 3377 | -0.53942 | 60.001 | 267.439 | 14.99 | 2159 | 4010 | 3379 | -0.53849 | 60.001 | 549.46 | 0.076 | 41 | 267.444 | 3342 | 267 | 3822.4 | 1598.7 | 4200 | 2223.7 | 377.6 | 267.374 | 3356 | 267 | 3850.4 | 1625.8333 | 4200 | 2224.5667 | 349.6 | 267.403 | 3361 | 267 | 3838.8 | 1614.6 | 4200 | 2224.2 | 361.2
143.14 | 267.519 | 14.96 | 2154 | 3995 | 3365 | -0.53916 | 60.001 | 267.536 | 15.06 | 2164 | 4011 | 3377 | -0.53942 | 60.001 | 267.439 | 14.99 | 2159 | 4010 | 3379 | -0.53849 | 60.001 | 549.46 | 0.076 | 41
144 | 267.413 | 14.95 | 2142 | 4003 | 3381 | -0.53519 | 59.999 | 267.433 | 15.05 | 2152 | 4004 | 3376 | -0.53748 | 60 | 267.387 | 15.01 | 2154 | 4011 | 3384 | -0.53687 | 60 | 549.51 | 0.139 | 76
145 | 264.075 | 15.02 | 1015 | 3873 | 3738 | -0.26212 | 59.999 | 264.25 | 15.07 | 1025 | 3878 | 3740 | -0.26424 | 60 | 263.951 | 15.06 | 1033 | 3889 | 3750 | -0.26562 | 59.999 | 556.22 | 0.121 | 67
146 | 261.373 | 15.05 | -26 | 3932 | 3932 | 0.00651 | 60.001 | 261.321 | 15.11 | -21 | 3935 | 3935 | 0.00525 | 59.999 | 261.241 | 15.09 | -9 | 3935 | 3935 | 0.00234 | 60 | 562.34 | 0.152 | 86
147 | 261.421 | 15.12 | -23 | 3945 | 3945 | 0.00573 | 60.001 | 261.349 | 15.18 | -21 | 3950 | 3950 | 0.00526 | 60 | 261.351 | 15.14 | -15 | 3953 | 3953 | 0.00371 | 60 | 562.32 | 0.152 | 85
148 | 261.507 | 15.15 | -25 | 3957 | 3957 | 0.00628 | 60 | 261.527 | 15.21 | -20 | 3964 | 3964 | 0.00496 | 60.001 | 261.341 | 15.18 | -10 | 3966 | 3966 | 0.00253 | 60 | 562.34 | 0.155 | 87
149 | 261.485 | 15.19 | -24 | 3969 | 3969 | 0.00601 | 60 | 261.398 | 15.26 | -21 | 3975 | 3975 | 0.00519 | 60 | 261.355 | 15.21 | -12 | 3974 | 3974 | 0.00314 | 60 | 562.32 | 0.153 | 86
150 | 261.555 | 15.22 | -24 | 3980 | 3980 | 0.00604 | 60 | 261.626 | 15.28 | -20 | 3981 | 3981 | 0.00504 | 60.001 | 261.471 | 15.24 | -13 | 3985 | 3985 | 0.0033 | 60.001 | 562.34 | 0.158 | 89
150.58 | 261.463 | 15.24 | -24 | 3982 | 3981 | 0.00611 | 60 | 261.511 | 15.3 | -22 | 3986 | 3986 | 0.00548 | 60 | 261.448 | 15.26 | -13 | 3990 | 3990 | 0.00314 | 60 | 562.34 | 0.151 | 85
151 | 261.463 | 15.24 | -24 | 3982 | 3981 | 0.00611 | 60 | 261.511 | 15.3 | -22 | 3986 | 3986 | 0.00548 | 60 | 261.448 | 15.26 | -13 | 3990 | 3990 | 0.00314 | 60 | 562.34 | 0.151 | 85 | 261.463 | 3981 | 261.25 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 261.511 | 3986 | 261.25 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
152 | 261.535 | 15.25 | -26 | 3987 | 3987 | 0.00662 | 60 | 261.635 | 15.31 | -25 | 3991 | 3991 | 0.0063 | 60.001 | 261.438 | 15.29 | -10 | 3993 | 3993 | 0.00261 | 60 | 562.31 | 0.158 | 89 | 261.463 | 3981 | 261.25 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 261.511 | 3986 | 261.25 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 261.448 | 3990 | 261.25 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
152.14 | 261.535 | 15.25 | -26 | 3987 | 3987 | 0.00662 | 60 | 261.635 | 15.31 | -25 | 3991 | 3991 | 0.0063 | 60.001 | 261.438 | 15.29 | -10 | 3993 | 3993 | 0.00261 | 60 | 562.31 | 0.158 | 89
153 | 261.456 | 15.27 | -27 | 3989 | 3989 | 0.00668 | 59.999 | 261.534 | 15.33 | -22 | 3997 | 3997 | 0.00563 | 60 | 261.4 | 15.31 | -11 | 3996 | 3996 | 0.00274 | 60 | 562.32 | 0.155 | 87
154 | 258.308 | 15.32 | -22 | 3954 | 3954 | 0.00553 | 60.001 | 258.428 | 15.36 | -21 | 3959 | 3959 | 0.0054 | 60 | 258.247 | 15.34 | -13 | 3962 | 3962 | 0.00333 | 60 | 562.33 | 0.153 | 86
155 | 255.354 | 15.39 | -27 | 3924 | 3924 | 0.00694 | 60.001 | 255.391 | 15.45 | -21 | 3929 | 3929 | 0.00544 | 59.999 | 255.256 | 15.42 | -9 | 3931 | 3931 | 0.00225 | 60 | 562.33 | 0.153 | 86
156 | 255.565 | 15.45 | -25 | 3944 | 3944 | 0.00635 | 60.001 | 255.475 | 15.51 | -19 | 3947 | 3947 | 0.00475 | 59.999 | 255.464 | 15.47 | -10 | 3950 | 3950 | 0.00246 | 60 | 562.33 | 0.151 | 85
157 | 255.726 | 15.5 | -27 | 3959 | 3959 | 0.00675 | 60 | 255.767 | 15.56 | -21 | 3965 | 3965 | 0.0054 | 60.001 | 255.567 | 15.53 | -8 | 3965 | 3965 | 0.00209 | 60 | 562.32 | 0.154 | 87
158 | 255.749 | 15.54 | -23 | 3969 | 3969 | 0.00573 | 60.001 | 255.637 | 15.59 | -17 | 3972 | 3972 | 0.00432 | 59.999 | 255.7 | 15.57 | -12 | 3977 | 3977 | 0.00296 | 60 | 562.32 | 0.153 | 86
159 | 255.838 | 15.57 | -26 | 3978 | 3978 | 0.00645 | 60 | 255.862 | 15.61 | -22 | 3980 | 3980 | 0.00553 | 60.001 | 255.658 | 15.6 | -10 | 3983 | 3983 | 0.0024 | 60 | 562.35 | 0.155 | 87
159.58 | 255.754 | 15.58 | -23 | 3982 | 3982 | 0.00585 | 60 | 255.789 | 15.64 | -21 | 3988 | 3988 | 0.00529 | 60 | 255.66 | 15.62 | -13 | 3988 | 3988 | 0.00335 | 60 | 562.34 | 0.15 | 85
160 | 255.754 | 15.58 | -23 | 3982 | 3982 | 0.00585 | 60 | 255.789 | 15.64 | -21 | 3988 | 3988 | 0.00529 | 60 | 255.66 | 15.62 | -13 | 3988 | 3988 | 0.00335 | 60 | 562.34 | 0.15 | 85 | 255.754 | 3982 | 255.5 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 255.789 | 3988 | 255.5 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
161 | 255.822 | 15.58 | -23 | 3985 | 3985 | 0.0058 | 60 | 255.917 | 15.63 | -22 | 3988 | 3988 | 0.00543 | 60.001 | 255.715 | 15.61 | -10 | 3990 | 3990 | 0.00241 | 60.002 | 562.32 | 0.152 | 86 | 255.754 | 3982 | 255.5 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 255.789 | 3988 | 255.5 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 255.66 | 3988 | 255.5 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
161.14 | 255.822 | 15.58 | -23 | 3985 | 3985 | 0.0058 | 60 | 255.917 | 15.63 | -22 | 3988 | 3988 | 0.00543 | 60.001 | 255.715 | 15.61 | -10 | 3990 | 3990 | 0.00241 | 60.002 | 562.32 | 0.152 | 86
162 | 255.749 | 15.58 | -22 | 3983 | 3983 | 0.00546 | 60 | 255.85 | 15.64 | -18 | 3990 | 3990 | 0.00462 | 60 | 255.704 | 15.61 | -14 | 3988 | 3988 | 0.00358 | 60 | 562.32 | 0.155 | 87
163 | 252.673 | 15.58 | -27 | 3940 | 3940 | 0.00687 | 60 | 252.724 | 15.64 | -21 | 3943 | 3943 | 0.00535 | 59.999 | 252.535 | 15.61 | -14 | 3944 | 3944 | 0.00345 | 60 | 562.34 | 0.154 | 87
164 | 249.548 | 15.58 | -23 | 3888 | 3888 | 0.00602 | 59.999 | 249.683 | 15.65 | -21 | 3893 | 3893 | 0.00536 | 60.001 | 249.457 | 15.61 | -12 | 3893 | 3893 | 0.00296 | 60 | 562.35 | 0.15 | 84
165 | 249.86 | 15.58 | -25 | 3892 | 3892 | 0.00639 | 60 | 249.738 | 15.64 | -21 | 3896 | 3896 | 0.00552 | 60 | 249.797 | 15.61 | -13 | 3899 | 3899 | 0.00332 | 60 | 562.34 | 0.154 | 87
166 | 250.001 | 15.57 | -26 | 3893 | 3893 | 0.00665 | 60 | 250.061 | 15.65 | -19 | 3900 | 3900 | 0.005 | 60.001 | 249.895 | 15.6 | -11 | 3900 | 3900 | 0.00291 | 60 | 562.36 | 0.152 | 85
167 | 250.027 | 15.58 | -28 | 3894 | 3894 | 0.00714 | 60.001 | 249.956 | 15.64 | -21 | 3899 | 3899 | 0.00543 | 60 | 249.93 | 15.61 | -12 | 3901 | 3901 | 0.00312 | 60 | 562.35 | 0.156 | 87
168 | 250.112 | 15.58 | -27 | 3895 | 3895 | 0.00696 | 60 | 250.168 | 15.64 | -24 | 3900 | 3900 | 0.00617 | 60.001 | 249.955 | 15.62 | -7 | 3903 | 3903 | 0.00171 | 60 | 562.33 | 0.152 | 85
168.58 | 250.072 | 15.58 | -21 | 3893 | 3893 | 0.00542 | 60 | 250.098 | 15.64 | -23 | 3898 | 3898 | 0.00591 | 60 | 250.036 | 15.6 | -17 | 3902 | 3902 | 0.00428 | 60 | 562.36 | 0.154 | 86
169 | 250.072 | 15.58 | -21 | 3893 | 3893 | 0.00542 | 60 | 250.098 | 15.64 | -23 | 3898 | 3898 | 0.00591 | 60 | 250.036 | 15.6 | -17 | 3902 | 3902 | 0.00428 | 60 | 562.36 | 0.154 | 86 | 250.072 | 3893 | 249.75 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 250.098 | 3898 | 249.75 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
170 | 250.121 | 15.59 | -26 | 3895 | 3895 | 0.00658 | 60 | 250.171 | 15.64 | -20 | 3902 | 3902 | 0.00516 | 60 | 250.014 | 15.61 | -9 | 3900 | 3900 | 0.00228 | 60 | 562.35 | 0.153 | 86 | 250.072 | 3893 | 249.75 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 250.098 | 3898 | 249.75 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 250.036 | 3902 | 249.75 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200

## VV_1_100_up_1.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | V_ACT_1 | Q_ACT_1 | V_TARGET_1 | Q_TARGET_1 | Q_MIN_1 | Q_MAX_1 | Q_MIN_ERROR_1 | Q_MAX_ERROR_1 | V_ACT_2 | Q_ACT_2 | V_TARGET_2 | Q_TARGET_2 | Q_MIN_2 | Q_MAX_2 | Q_MIN_ERROR_2 | Q_MAX_ERROR_2 | V_ACT_3 | Q_ACT_3 | V_TARGET_3 | Q_TARGET_3 | Q_MIN_3 | Q_MAX_3 | Q_MIN_ERROR_3 | Q_MAX_ERROR_3
0 | 251.356 | 15.67 | 3729 | 3891 | 1112 | -0.9583 | 60.001 | 251.387 | 15.77 | 3746 | 3906 | 1104 | -0.95925 | 60.001 | 251.127 | 15.74 | 3748 | 3910 | 1115 | -0.95849 | 60 | 539.3 | 0.155 | 83
0.99 | 249.991 | 15.6 | 3327 | 3814 | 1865 | -0.87227 | 60 | 250.032 | 15.69 | 3343 | 3833 | 1875 | -0.87216 | 59.999 | 249.895 | 15.65 | 3343 | 3828 | 1864 | -0.87339 | 60 | 542.01 | -0.012 | -7
2 | 250.583 | 15.55 | 2697 | 3786 | 2657 | -0.71247 | 60 | 250.509 | 15.65 | 2716 | 3802 | 2660 | -0.71449 | 60 | 250.443 | 15.62 | 2717 | 3797 | 2652 | -0.71569 | 60 | 545.96 | 0.143 | 78
3 | 250.776 | 15.4 | 1362 | 3710 | 3451 | -0.36709 | 59.999 | 250.821 | 15.46 | 1369 | 3717 | 3456 | -0.36832 | 60 | 250.761 | 15.45 | 1378 | 3715 | 3450 | -0.37105 | 59.999 | 554.14 | 0.118 | 65
4 | 250.553 | 15.41 | -19 | 3856 | 3856 | 0.00496 | 60 | 250.448 | 15.48 | -14 | 3861 | 3861 | 0.00373 | 60 | 250.482 | 15.44 | -8 | 3861 | 3861 | 0.00204 | 60 | 562.23 | 0.157 | 88
5 | 250.336 | 15.54 | -19 | 3885 | 3885 | 0.0048 | 60 | 250.49 | 15.61 | -20 | 3892 | 3892 | 0.00505 | 60.001 | 250.275 | 15.56 | -6 | 3890 | 3890 | 0.00147 | 60.001 | 562.25 | 0.152 | 85
6 | 250.302 | 15.58 | -20 | 3900 | 3900 | 0.00524 | 60 | 250.236 | 15.63 | -20 | 3905 | 3904 | 0.00505 | 59.999 | 250.158 | 15.61 | -4 | 3905 | 3905 | 0.00097 | 60 | 562.25 | 0.156 | 88
6.58 | 250.302 | 15.58 | -20 | 3900 | 3900 | 0.00524 | 60 | 250.236 | 15.63 | -20 | 3905 | 3904 | 0.00505 | 59.999 | 250.158 | 15.61 | -4 | 3905 | 3905 | 0.00097 | 60 | 562.25 | 0.156 | 88
7 | 250.131 | 15.58 | -17 | 3898 | 3897 | 0.00446 | 59.999 | 250.34 | 15.64 | -21 | 3901 | 3901 | 0.00536 | 60.001 | 250.162 | 15.61 | -9 | 3903 | 3903 | 0.00241 | 60 | 562.25 | 0.155 | 87 | 250.302 | 3900 | 249.75 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 250.236 | 3904 | 249.75 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
8 | 250.186 | 15.59 | -23 | 3897 | 3897 | 0.00582 | 60.001 | 250.167 | 15.64 | -17 | 3904 | 3904 | 0.00448 | 60 | 250.112 | 15.61 | -7 | 3903 | 3903 | 0.00177 | 60 | 562.26 | 0.156 | 88 | 250.302 | 3900 | 249.75 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 250.236 | 3904 | 249.75 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 250.158 | 3905 | 249.75 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
8.13 | 250.186 | 15.59 | -23 | 3897 | 3897 | 0.00582 | 60.001 | 250.167 | 15.64 | -17 | 3904 | 3904 | 0.00448 | 60 | 250.112 | 15.61 | -7 | 3903 | 3903 | 0.00177 | 60 | 562.26 | 0.156 | 88
9 | 258.431 | 15.48 | -23 | 4006 | 4006 | 0.00571 | 60 | 258.466 | 15.54 | -20 | 4009 | 4009 | 0.00511 | 60 | 258.254 | 15.5 | -3 | 4011 | 4011 | 0.00084 | 60 | 562.26 | 0.156 | 87
10 | 255.358 | 15.53 | -20 | 3963 | 3963 | 0.0051 | 60 | 255.408 | 15.59 | -17 | 3968 | 3968 | 0.00431 | 60 | 255.343 | 15.55 | -8 | 3966 | 3966 | 0.00197 | 60.002 | 562.26 | 0.153 | 86
11 | 255.624 | 15.56 | -23 | 3978 | 3978 | 0.0057 | 60 | 255.491 | 15.61 | -17 | 3979 | 3979 | 0.00422 | 59.999 | 255.503 | 15.59 | -10 | 3980 | 3980 | 0.00249 | 60 | 562.26 | 0.155 | 87
12 | 255.693 | 15.59 | -20 | 3982 | 3982 | 0.00511 | 60.001 | 255.766 | 15.64 | -20 | 3987 | 3987 | 0.00507 | 60.001 | 255.594 | 15.62 | -9 | 3987 | 3987 | 0.00218 | 60 | 562.27 | 0.152 | 86
13 | 255.77 | 15.59 | -26 | 3984 | 3984 | 0.00665 | 60.001 | 255.638 | 15.64 | -19 | 3990 | 3990 | 0.00476 | 60 | 255.63 | 15.61 | -5 | 3988 | 3988 | 0.00123 | 60 | 562.29 | 0.153 | 86
14 | 255.711 | 15.6 | -20 | 3984 | 3984 | 0.00509 | 60 | 255.886 | 15.64 | -23 | 3988 | 3988 | 0.00585 | 60.001 | 255.769 | 15.61 | -14 | 3992 | 3992 | 0.00362 | 60 | 562.28 | 0.153 | 86
15 | 255.801 | 15.59 | -24 | 3986 | 3986 | 0.00595 | 60 | 255.753 | 15.64 | -23 | 3991 | 3991 | 0.00567 | 59.999 | 255.732 | 15.61 | -11 | 3991 | 3991 | 0.00284 | 60 | 562.3 | 0.15 | 84
15.58 | 255.801 | 15.59 | -24 | 3986 | 3986 | 0.00595 | 60 | 255.753 | 15.64 | -23 | 3991 | 3991 | 0.00567 | 59.999 | 255.732 | 15.61 | -11 | 3991 | 3991 | 0.00284 | 60 | 562.3 | 0.15 | 84
16 | 255.711 | 15.59 | -23 | 3983 | 3983 | 0.00583 | 59.999 | 255.897 | 15.64 | -24 | 3988 | 3988 | 0.00605 | 60 | 255.708 | 15.6 | -10 | 3991 | 3991 | 0.00255 | 60 | 562.32 | 0.15 | 84 | 255.801 | 3986 | 255.5 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 255.753 | 3991 | 255.5 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
17 | 255.799 | 15.59 | -25 | 3986 | 3986 | 0.00631 | 60 | 255.846 | 15.64 | -20 | 3990 | 3990 | 0.00513 | 60 | 255.679 | 15.62 | -11 | 3992 | 3992 | 0.00266 | 60 | 562.31 | 0.155 | 87 | 255.801 | 3986 | 255.5 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 255.753 | 3991 | 255.5 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 255.732 | 3991 | 255.5 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
17.15 | 255.799 | 15.59 | -25 | 3986 | 3986 | 0.00631 | 60 | 255.846 | 15.64 | -20 | 3990 | 3990 | 0.00513 | 60 | 255.679 | 15.62 | -11 | 3992 | 3992 | 0.00266 | 60 | 562.31 | 0.155 | 87
18 | 264.078 | 15.15 | -26 | 4005 | 4005 | 0.0064 | 60 | 264.064 | 15.21 | -16 | 4007 | 4007 | 0.00397 | 59.999 | 264.026 | 15.18 | -14 | 4010 | 4010 | 0.00349 | 60 | 562.31 | 0.154 | 87
19 | 260.983 | 15.2 | -23 | 3962 | 3962 | 0.00574 | 60 | 261.072 | 15.25 | -21 | 3965 | 3965 | 0.00542 | 60.001 | 260.883 | 15.21 | -10 | 3966 | 3966 | 0.00263 | 60 | 562.32 | 0.155 | 87
20 | 261.272 | 15.23 | -29 | 3975 | 3975 | 0.00718 | 60 | 261.159 | 15.27 | -19 | 3979 | 3978 | 0.00487 | 60 | 261.115 | 15.24 | -9 | 3977 | 3977 | 0.00233 | 60 | 562.32 | 0.154 | 87
21 | 261.366 | 15.24 | -26 | 3982 | 3982 | 0.00641 | 60.001 | 261.468 | 15.31 | -23 | 3988 | 3988 | 0.00575 | 60.001 | 261.272 | 15.27 | -7 | 3987 | 3987 | 0.00181 | 60 | 562.32 | 0.157 | 88
22 | 261.464 | 15.27 | -28 | 3989 | 3989 | 0.00704 | 60 | 261.358 | 15.33 | -20 | 3993 | 3993 | 0.00508 | 59.999 | 261.363 | 15.3 | -13 | 3995 | 3995 | 0.00318 | 60 | 562.34 | 0.155 | 87
23 | 261.443 | 15.29 | -22 | 3993 | 3993 | 0.00553 | 60 | 261.582 | 15.33 | -23 | 3997 | 3997 | 0.0058 | 60.001 | 261.354 | 15.3 | -9 | 3998 | 3998 | 0.00222 | 60 | 562.32 | 0.155 | 87
24 | 261.51 | 15.29 | -26 | 3996 | 3996 | 0.00649 | 60 | 261.518 | 15.34 | -21 | 4001 | 4001 | 0.00523 | 60 | 261.349 | 15.32 | -9 | 4000 | 4000 | 0.00216 | 60 | 562.32 | 0.153 | 86
24.58 | 261.51 | 15.29 | -26 | 3996 | 3996 | 0.00649 | 60 | 261.518 | 15.34 | -21 | 4001 | 4001 | 0.00523 | 60 | 261.349 | 15.32 | -9 | 4000 | 4000 | 0.00216 | 60 | 562.32 | 0.153 | 86
25 | 261.424 | 15.29 | -22 | 3994 | 3994 | 0.00556 | 60.001 | 261.57 | 15.35 | -22 | 4002 | 4002 | 0.00552 | 59.999 | 261.458 | 15.32 | -15 | 4000 | 4000 | 0.0037 | 60.002 | 562.32 | 0.159 | 89 | 261.51 | 3996 | 261.25 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 261.518 | 4001 | 261.25 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
26 | 261.512 | 15.3 | -23 | 3999 | 3999 | 0.00583 | 60.001 | 261.576 | 15.36 | -21 | 4005 | 4005 | 0.00517 | 60 | 261.444 | 15.33 | -14 | 4005 | 4005 | 0.00343 | 60 | 562.33 | 0.157 | 88 | 261.51 | 3996 | 261.25 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 261.518 | 4001 | 261.25 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 261.349 | 4000 | 261.25 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
26.13 | 261.512 | 15.3 | -23 | 3999 | 3999 | 0.00583 | 60.001 | 261.576 | 15.36 | -21 | 4005 | 4005 | 0.00517 | 60 | 261.444 | 15.33 | -14 | 4005 | 4005 | 0.00343 | 60 | 562.33 | 0.157 | 88
27 | 269.749 | 14.83 | -25 | 4005 | 4004 | 0.00628 | 59.999 | 269.796 | 14.89 | -22 | 4007 | 4007 | 0.00544 | 60 | 269.714 | 14.85 | -14 | 4010 | 4010 | 0.00344 | 60 | 562.36 | 0.155 | 87
28 | 266.802 | 14.87 | -26 | 3963 | 3963 | 0.00654 | 60 | 266.917 | 14.94 | -25 | 3968 | 3968 | 0.00635 | 60.001 | 266.652 | 14.9 | -10 | 3968 | 3968 | 0.00254 | 60 | 562.34 | 0.147 | 83
29 | 267.086 | 14.76 | 117 | 3975 | 3973 | -0.02937 | 60 | 266.965 | 14.82 | 127 | 3980 | 3978 | -0.03198 | 60 | 266.965 | 14.79 | 132 | 3982 | 3979 | -0.03322 | 60 | 561.44 | 0.211 | 118
29.99 | 267.166 | 14.66 | 1080 | 3936 | 3785 | -0.27441 | 60.001 | 267.272 | 14.72 | 1095 | 3947 | 3792 | -0.27741 | 60.001 | 267.045 | 14.72 | 1105 | 3960 | 3802 | -0.27919 | 60 | 555.77 | 0.151 | 84
31 | 267.282 | 14.93 | 1630 | 4005 | 3658 | -0.40698 | 60 | 267.227 | 15.03 | 1646 | 4022 | 3670 | -0.40924 | 60 | 267.089 | 14.99 | 1643 | 4025 | 3674 | -0.40816 | 60 | 552.53 | 0.069 | 38
31.99 | 267.263 | 14.94 | 1789 | 3999 | 3576 | -0.44745 | 60 | 267.361 | 15.04 | 1810 | 4014 | 3583 | -0.45101 | 60 | 267.122 | 15.03 | 1809 | 4021 | 3591 | -0.44984 | 60 | 551.54 | 0.114 | 63
33 | 267.351 | 14.97 | 1890 | 3998 | 3523 | -0.47267 | 60 | 267.318 | 15.01 | 1909 | 4020 | 3538 | -0.47496 | 60 | 267.229 | 15.05 | 1921 | 4025 | 3537 | -0.47728 | 60 | 550.93 | 0.122 | 67
33.57 | 267.351 | 14.97 | 1890 | 3998 | 3523 | -0.47267 | 60 | 267.318 | 15.01 | 1909 | 4020 | 3538 | -0.47496 | 60 | 267.229 | 15.05 | 1921 | 4025 | 3537 | -0.47728 | 60 | 550.93 | 0.122 | 67
34 | 267.257 | 14.99 | 1948 | 3995 | 3488 | -0.48768 | 60 | 267.257 | 15.03 | 1963 | 4006 | 3492 | -0.49002 | 60 | 267.211 | 15.04 | 1973 | 4026 | 3509 | -0.48999 | 60.001 | 550.6 | 0.131 | 72 | 267.351 | 3523 | 267 | 3859.6 | 1634.7667 | 4200 | 2224.8333 | 340.4 | 267.318 | 3538 | 267 | 3872.8 | 1647.5667 | 4200 | 2225.2333 | 327.2
35 | 267.369 | 14.96 | 1981 | 4002 | 3478 | -0.49488 | 60 | 267.434 | 15.04 | 2005 | 4016 | 3480 | -0.49925 | 60.001 | 267.23 | 15.04 | 2006 | 4023 | 3487 | -0.4986 | 60 | 550.37 | 0.128 | 70 | 267.351 | 3523 | 267 | 3859.6 | 1634.7667 | 4200 | 2224.8333 | 340.4 | 267.318 | 3538 | 267 | 3872.8 | 1647.5667 | 4200 | 2225.2333 | 327.2 | 267.229 | 3537 | 267 | 3908.4 | 1682.0333 | 4200 | 2226.3667 | 291.6
35.14 | 267.369 | 14.96 | 1981 | 4002 | 3478 | -0.49488 | 60 | 267.434 | 15.04 | 2005 | 4016 | 3480 | -0.49925 | 60.001 | 267.23 | 15.04 | 2006 | 4023 | 3487 | -0.4986 | 60 | 550.37 | 0.128 | 70
36 | 271.945 | 14.5 | 2458 | 4067 | 3240 | -0.60445 | 59.999 | 271.932 | 14.6 | 2476 | 4081 | 3244 | -0.60669 | 60 | 271.898 | 14.57 | 2473 | 4086 | 3253 | -0.60522 | 60.002 | 547.49 | 0.147 | 80
37 | 269.259 | 14.85 | 2783 | 4008 | 2884 | -0.69442 | 60 | 269.381 | 14.9 | 2781 | 4004 | 2882 | -0.69441 | 60.001 | 269.118 | 14.83 | 2785 | 4009 | 2885 | -0.69452 | 60 | 545.57 | 0.15 | 82
38 | 269.502 | 14.84 | 2869 | 4010 | 2802 | -0.71537 | 60 | 269.466 | 14.9 | 2873 | 4013 | 2801 | -0.71604 | 60 | 269.364 | 14.86 | 2884 | 4017 | 2796 | -0.71805 | 60 | 545 | 0.14 | 76
39 | 269.695 | 14.82 | 2931 | 4004 | 2729 | -0.7319 | 60.001 | 269.762 | 14.9 | 2947 | 4012 | 2722 | -0.73458 | 60.001 | 269.52 | 14.87 | 2950 | 4014 | 2721 | -0.73505 | 60 | 544.6 | 0.05 | 27
40 | 269.828 | 14.86 | 3004 | 4015 | 2665 | -0.74807 | 60 | 269.756 | 14.9 | 3008 | 4015 | 2660 | -0.74909 | 60 | 269.713 | 14.88 | 3021 | 4022 | 2655 | -0.75117 | 60 | 544.18 | 0.122 | 66
41 | 269.821 | 14.8 | 3024 | 3996 | 2611 | -0.75687 | 60.001 | 269.82 | 14.86 | 3028 | 3999 | 2613 | -0.75702 | 60 | 269.725 | 14.83 | 3036 | 4004 | 2610 | -0.7583 | 60 | 544.1 | -0.036 | -20
42 | 269.898 | 14.87 | 3074 | 4010 | 2575 | -0.76662 | 60 | 269.895 | 14.92 | 3077 | 4018 | 2584 | -0.76585 | 60 | 269.732 | 14.88 | 3087 | 4020 | 2576 | -0.76776 | 60 | 543.77 | 0.147 | 80
42.58 | 269.898 | 14.87 | 3074 | 4010 | 2575 | -0.76662 | 60 | 269.895 | 14.92 | 3077 | 4018 | 2584 | -0.76585 | 60 | 269.732 | 14.88 | 3087 | 4020 | 2576 | -0.76776 | 60 | 543.77 | 0.147 | 80
43 | 269.873 | 14.88 | 3096 | 4015 | 2557 | -0.77102 | 60.001 | 269.777 | 14.95 | 3094 | 4017 | 2563 | -0.77009 | 60 | 269.747 | 14.87 | 3099 | 4015 | 2553 | -0.77181 | 60 | 543.66 | 0.148 | 80 | 269.898 | 2575 | 269.5 | 2840.8 | 647.5333 | 4200 | 2193.2667 | 1359.2 | 269.895 | 2584 | 269.5 | 2842 | 648.7 | 4200 | 2193.3 | 1358
44 | 269.926 | 14.85 | 3104 | 4007 | 2534 | -0.77469 | 60.001 | 269.985 | 14.92 | 3113 | 4018 | 2540 | -0.77485 | 60.001 | 269.85 | 14.88 | 3117 | 4020 | 2538 | -0.77544 | 60 | 543.56 | 0.104 | 56 | 269.898 | 2575 | 269.5 | 2840.8 | 647.5333 | 4200 | 2193.2667 | 1359.2 | 269.895 | 2584 | 269.5 | 2842 | 648.7 | 4200 | 2193.3 | 1358 | 269.732 | 2576 | 269.5 | 2907.2 | 711.8667 | 4200 | 2195.3333 | 1292.8
44.14 | 269.926 | 14.85 | 3104 | 4007 | 2534 | -0.77469 | 60.001 | 269.985 | 14.92 | 3113 | 4018 | 2540 | -0.77485 | 60.001 | 269.85 | 14.88 | 3117 | 4020 | 2538 | -0.77544 | 60 | 543.56 | 0.104 | 56
45 | 273.939 | 14.65 | 3394 | 4096 | 2294 | -0.82849 | 60 | 273.922 | 14.72 | 3400 | 4108 | 2306 | -0.82761 | 59.999 | 273.834 | 14.65 | 3395 | 4095 | 2290 | -0.8291 | 60.001 | 541.78 | 0.156 | 84
46 | 271.901 | 14.75 | 3498 | 4017 | 1975 | -0.87075 | 60 | 272.006 | 14.8 | 3501 | 4023 | 1983 | -0.87012 | 60.001 | 271.746 | 14.75 | 3504 | 4020 | 1971 | -0.87154 | 60 | 541.12 | 0.152 | 82
47 | 272.014 | 14.76 | 3558 | 4024 | 1880 | -0.88421 | 59.999 | 272.1 | 14.81 | 3557 | 4025 | 1884 | -0.88371 | 60 | 271.992 | 14.74 | 3556 | 4018 | 1869 | -0.88519 | 60 | 540.75 | 0.155 | 84
47.99 | 272.236 | 14.73 | 3592 | 4015 | 1794 | -0.89462 | 60.001 | 272.294 | 14.81 | 3603 | 4026 | 1796 | -0.895 | 60 | 272.13 | 14.77 | 3603 | 4021 | 1785 | -0.89603 | 60 | 540.48 | 0.153 | 83
48.99 | 272.375 | 14.75 | 3628 | 4019 | 1730 | -0.90258 | 60 | 272.335 | 14.81 | 3632 | 4025 | 1736 | -0.90227 | 60 | 272.184 | 14.74 | 3628 | 4016 | 1723 | -0.9033 | 60.001 | 540.3 | 0.157 | 85
49.99 | 272.353 | 14.74 | 3644 | 4016 | 1688 | -0.90742 | 60 | 272.27 | 14.82 | 3651 | 4024 | 1691 | -0.90739 | 60 | 272.222 | 14.75 | 3648 | 4017 | 1681 | -0.90825 | 60 | 540.15 | 0.155 | 84
51 | 272.436 | 14.73 | 3657 | 4013 | 1653 | -0.91123 | 60 | 272.469 | 14.8 | 3666 | 4023 | 1658 | -0.91117 | 60.001 | 272.366 | 14.75 | 3666 | 4021 | 1652 | -0.91174 | 60.001 | 540.03 | 0.15 | 81
51.58 | 272.436 | 14.73 | 3657 | 4013 | 1653 | -0.91123 | 60 | 272.469 | 14.8 | 3666 | 4023 | 1658 | -0.91117 | 60.001 | 272.366 | 14.75 | 3666 | 4021 | 1652 | -0.91174 | 60.001 | 540.03 | 0.15 | 81
52 | 272.395 | 14.75 | 3669 | 4014 | 1627 | -0.91418 | 60.001 | 272.324 | 14.82 | 3677 | 4025 | 1637 | -0.91362 | 60 | 272.318 | 14.75 | 3673 | 4017 | 1627 | -0.91434 | 60 | 539.95 | 0.154 | 83 | 272.436 | 1653 | 272 | 1825.6 | -371.6 | 4200 | 2197.2 | 2374.4 | 272.469 | 1658 | 272 | 1812.4 | -385.7333 | 4191.7667 | 2198.1333 | 2379.3667
53 | 272.442 | 14.75 | 3676 | 4016 | 1618 | -0.91524 | 60.001 | 272.529 | 14.81 | 3679 | 4024 | 1629 | -0.91439 | 60.001 | 272.281 | 14.75 | 3678 | 4016 | 1613 | -0.91581 | 60 | 539.96 | 0.156 | 84 | 272.436 | 1653 | 272 | 1825.6 | -371.6 | 4200 | 2197.2 | 2374.4 | 272.469 | 1658 | 272 | 1812.4 | -385.7333 | 4191.7667 | 2198.1333 | 2379.3667 | 272.366 | 1652 | 272 | 1853.6 | -341.6 | 4200 | 2195.2 | 2346.4
53.15 | 272.442 | 14.75 | 3676 | 4016 | 1618 | -0.91524 | 60.001 | 272.529 | 14.81 | 3679 | 4024 | 1629 | -0.91439 | 60.001 | 272.281 | 14.75 | 3678 | 4016 | 1613 | -0.91581 | 60 | 539.96 | 0.156 | 84
54 | 275.964 | 14.54 | 3800 | 4049 | 1397 | -0.93857 | 60.001 | 275.944 | 14.64 | 3816 | 4069 | 1412 | -0.93787 | 60 | 275.792 | 14.58 | 3812 | 4063 | 1404 | -0.93834 | 60.001 | 539.03 | 0.154 | 83
55 | 274.512 | 14.61 | 3863 | 4016 | 1098 | -0.9619 | 60.001 | 274.622 | 14.71 | 3882 | 4033 | 1094 | -0.96253 | 60.001 | 274.405 | 14.66 | 3879 | 4032 | 1101 | -0.96199 | 60 | 538.12 | 0.157 | 84
56 | 274.575 | 14.63 | 3900 | 4020 | 975 | -0.97017 | 59.999 | 274.681 | 14.7 | 3910 | 4029 | 972 | -0.97049 | 59.999 | 274.514 | 14.67 | 3911 | 4030 | 969 | -0.97064 | 60 | 535.55 | 0.153 | 82
57 | 274.771 | 14.54 | 3897 | 3997 | 889 | -0.97495 | 60.001 | 274.767 | 14.62 | 3907 | 4007 | 889 | -0.97509 | 60 | 274.596 | 14.56 | 3902 | 4000 | 877 | -0.97569 | 60 | 533.26 | 0.161 | 86
57.99 | 274.794 | 14.43 | 3879 | 3967 | 831 | -0.97782 | 60.001 | 274.839 | 14.5 | 3886 | 3974 | 830 | -0.97792 | 60 | 274.673 | 14.44 | 3885 | 3969 | 812 | -0.97884 | 60 | 537.86 | 0.155 | 83
59 | 274.877 | 13.83 | 3719 | 3800 | 781 | -0.97865 | 60 | 274.726 | 13.9 | 3726 | 3808 | 784 | -0.97858 | 60 | 274.751 | 13.84 | 3724 | 3803 | 774 | -0.9791 | 60 | 539.73 | 0.158 | 85
59.99 | 274.951 | 14.45 | 3902 | 3974 | 752 | -0.98193 | 60 | 275.012 | 14.52 | 3909 | 3981 | 753 | -0.98194 | 60.001 | 274.763 | 14.46 | 3903 | 3973 | 743 | -0.98237 | 60 | 535.19 | 0.157 | 84
60.56 | 274.951 | 14.45 | 3902 | 3974 | 752 | -0.98193 | 60 | 275.012 | 14.52 | 3909 | 3981 | 753 | -0.98194 | 60.001 | 274.763 | 14.46 | 3903 | 3973 | 743 | -0.98237 | 60 | 535.19 | 0.157 | 84
61 | 274.913 | 14.42 | 3896 | 3964 | 732 | -0.98278 | 60.001 | 274.851 | 14.51 | 3907 | 3976 | 736 | -0.9827 | 60 | 274.775 | 14.44 | 3900 | 3967 | 725 | -0.98314 | 60.001 | 533.34 | 0.157 | 84 | 274.951 | 752 | 274.5 | 819.6 | -1449 | 3170.1667 | 2268.6 | 2350.5667 | 275.012 | 753 | 274.5 | 795.2 | -1475.1333 | 3145.0667 | 2270.3333 | 2349.8667
62 | 274.955 | 14.41 | 3896 | 3962 | 721 | -0.98329 | 60 | 275.054 | 14.47 | 3904 | 3969 | 716 | -0.98358 | 60.001 | 274.874 | 14.42 | 3899 | 3964 | 713 | -0.9837 | 60.001 | 533.31 | 0.158 | 84 | 274.951 | 752 | 274.5 | 819.6 | -1449 | 3170.1667 | 2268.6 | 2350.5667 | 275.012 | 753 | 274.5 | 795.2 | -1475.1333 | 3145.0667 | 2270.3333 | 2349.8667 | 274.763 | 743 | 274.5 | 894.8 | -1368.4667 | 3247.5333 | 2263.2667 | 2352.7333
62.13 | 274.955 | 14.41 | 3896 | 3962 | 721 | -0.98329 | 60 | 275.054 | 14.47 | 3904 | 3969 | 716 | -0.98358 | 60.001 | 274.874 | 14.42 | 3899 | 3964 | 713 | -0.9837 | 60.001 | 533.31 | 0.158 | 84
62.99 | 277.929 | 14.11 | 3896 | 3931 | 524 | -0.99108 | 60 | 277.938 | 14.17 | 3902 | 3938 | 528 | -0.99096 | 59.999 | 277.83 | 14.13 | 3902 | 3937 | 521 | -0.99121 | 60 | 533.3 | 0.155 | 83
64 | 277.129 | 14.03 | 3882 | 3888 | 216 | -0.99846 | 60 | 277.185 | 14.1 | 3890 | 3896 | 214 | -0.99849 | 59.999 | 276.973 | 14.04 | 3886 | 3891 | 205 | -0.99861 | 60.001 | 529.48 | 0.155 | 82
65 | 277.114 | 13.97 | 3870 | 3871 | 68 | -0.99985 | 60 | 277.225 | 14.05 | 3880 | 3880 | 72 | -0.99983 | 60 | 277.044 | 13.98 | 3872 | 3873 | 61 | -0.99988 | 60 | 526.88 | 0.157 | 83
66 | 277.307 | 14.02 | 3886 | 3886 | -26 | 0.99998 | 60.001 | 277.203 | 14.1 | 3895 | 3895 | -26 | 0.99998 | 60 | 277.199 | 14.03 | 3887 | 3887 | -31 | 0.99997 | 60 | 530.68 | 0.155 | 82
67 | 277.263 | 14.07 | 3897 | 3898 | -89 | 0.99974 | 59.999 | 277.393 | 14.12 | 3902 | 3903 | -88 | 0.99975 | 60.001 | 277.218 | 14.07 | 3898 | 3899 | -96 | 0.9997 | 60 | 533.27 | 0.153 | 81
68 | 277.407 | 14.06 | 3896 | 3898 | -131 | 0.99944 | 60.001 | 277.254 | 14.13 | 3903 | 3905 | -129 | 0.99946 | 60 | 277.238 | 14.07 | 3898 | 3900 | -138 | 0.99938 | 60 | 533.26 | 0.154 | 82
69 | 277.439 | 14.06 | 3896 | 3899 | -155 | 0.99921 | 60 | 277.503 | 14.12 | 3902 | 3906 | -158 | 0.99918 | 60.002 | 277.24 | 14.07 | 3897 | 3900 | -167 | 0.99909 | 60.001 | 533.3 | 0.153 | 82
69.57 | 277.439 | 14.06 | 3896 | 3899 | -155 | 0.99921 | 60 | 277.503 | 14.12 | 3902 | 3906 | -158 | 0.99918 | 60.002 | 277.24 | 14.07 | 3897 | 3900 | -167 | 0.99909 | 60.001 | 533.3 | 0.153 | 82
70 | 277.407 | 14.06 | 3893 | 3897 | -181 | 0.99892 | 60 | 277.352 | 14.12 | 3898 | 3902 | -178 | 0.99896 | 60 | 277.356 | 14.07 | 3896 | 3900 | -185 | 0.99888 | 60 | 536.39 | 0.154 | 82 | 277.439 | -155 | 277 | -175.6 | -2514.8667 | 2146.1 | 2339.2667 | 2321.7 | 277.503 | -158 | 277 | -201.2 | -2542.3 | 2119.7667 | 2341.1 | 2320.9667
71 | 277.439 | 13.45 | 3724 | 3728 | -187 | 0.99873 | 60 | 277.544 | 13.52 | 3733 | 3738 | -198 | 0.9986 | 60.001 | 277.302 | 13.47 | 3728 | 3733 | -202 | 0.99853 | 60 | 539.7 | 0.156 | 84 | 277.439 | -155 | 277 | -175.6 | -2514.8667 | 2146.1 | 2339.2667 | 2321.7 | 277.503 | -158 | 277 | -201.2 | -2542.3 | 2119.7667 | 2341.1 | 2320.9667 | 277.24 | -167 | 277 | -96 | -2429.6333 | 2228.0333 | 2333.6333 | 2324.0333
71.13 | 277.439 | 13.45 | 3724 | 3728 | -187 | 0.99873 | 60 | 277.544 | 13.52 | 3733 | 3738 | -198 | 0.9986 | 60.001 | 277.302 | 13.47 | 3728 | 3733 | -202 | 0.99853 | 60 | 539.7 | 0.156 | 84
72 | 277.574 | 14.06 | 3894 | 3899 | -202 | 0.99865 | 60 | 277.582 | 14.13 | 3903 | 3908 | -204 | 0.99864 | 60 | 277.406 | 14.07 | 3896 | 3902 | -215 | 0.99848 | 60.001 | 536.58 | 0.16 | 86
73 | 277.404 | 14.07 | 3896 | 3902 | -223 | 0.99837 | 60.001 | 277.415 | 14.15 | 3904 | 3911 | -223 | 0.99837 | 59.999 | 277.473 | 14.07 | 3896 | 3903 | -232 | 0.99823 | 60.002 | 533.31 | 0.158 | 84
74 | 277.379 | 14.07 | 3896 | 3902 | -214 | 0.9985 | 60 | 277.469 | 14.14 | 3903 | 3909 | -210 | 0.99855 | 59.999 | 277.297 | 14.09 | 3899 | 3905 | -222 | 0.99838 | 60 | 533.28 | 0.152 | 81
75 | 277.47 | 14.07 | 3896 | 3902 | -209 | 0.99857 | 60.001 | 277.335 | 14.13 | 3900 | 3906 | -210 | 0.99856 | 59.999 | 277.26 | 14.09 | 3899 | 3905 | -221 | 0.99839 | 60 | 533.26 | 0.157 | 84
76 | 277.404 | 14.05 | 3890 | 3896 | -208 | 0.99858 | 59.998 | 277.541 | 14.1 | 3896 | 3901 | -207 | 0.99859 | 60 | 277.254 | 14.06 | 3891 | 3897 | -222 | 0.99837 | 60 | 530.9 | 0.157 | 83
77 | 277.45 | 13.98 | 3870 | 3876 | -211 | 0.99852 | 60 | 277.37 | 14.03 | 3873 | 3879 | -211 | 0.99852 | 60 | 277.378 | 13.98 | 3871 | 3877 | -219 | 0.9984 | 60 | 526.84 | 0.155 | 81
78 | 277.387 | 14.01 | 3877 | 3883 | -209 | 0.99855 | 60 | 277.579 | 14.05 | 3881 | 3887 | -218 | 0.99842 | 60.001 | 277.348 | 14.03 | 3885 | 3891 | -226 | 0.99831 | 60 | 529.22 | 0.156 | 82
78.58 | 277.387 | 14.01 | 3877 | 3883 | -209 | 0.99855 | 60 | 277.579 | 14.05 | 3881 | 3887 | -218 | 0.99842 | 60.001 | 277.348 | 14.03 | 3885 | 3891 | -226 | 0.99831 | 60 | 529.22 | 0.156 | 82
79 | 277.475 | 14.07 | 3897 | 3903 | -213 | 0.99851 | 60.001 | 277.436 | 14.13 | 3901 | 3906 | -213 | 0.99851 | 59.999 | 277.308 | 14.09 | 3901 | 3907 | -228 | 0.9983 | 60 | 533.29 | 0.157 | 84 | 277.387 | -209 | 277 | -154.8 | -2492.6 | 2167.5 | 2337.8 | 2322.3 | 277.579 | -218 | 277 | -231.6 | -2574.8333 | 2088.5 | 2343.2333 | 2320.1
80 | 277.534 | 14.06 | 3895 | 3901 | -208 | 0.99857 | 60.001 | 277.565 | 14.12 | 3899 | 3905 | -217 | 0.99846 | 60 | 277.28 | 14.1 | 3901 | 3908 | -229 | 0.99828 | 60 | 533.34 | 0.157 | 84 | 277.387 | -209 | 277 | -154.8 | -2492.6 | 2167.5 | 2337.8 | 2322.3 | 277.579 | -218 | 277 | -231.6 | -2574.8333 | 2088.5 | 2343.2333 | 2320.1 | 277.348 | -226 | 277 | -139.2 | -2475.9 | 2183.5667 | 2336.7 | 2322.7667
80.12 | 277.534 | 14.06 | 3895 | 3901 | -208 | 0.99857 | 60.001 | 277.565 | 14.12 | 3899 | 3905 | -217 | 0.99846 | 60 | 277.28 | 14.1 | 3901 | 3908 | -229 | 0.99828 | 60 | 533.34 | 0.157 | 84
81 | 277.572 | 14.07 | 3897 | 3904 | -222 | 0.99838 | 60 | 277.585 | 14.12 | 3898 | 3904 | -225 | 0.99834 | 59.999 | 277.462 | 14.09 | 3901 | 3908 | -234 | 0.99821 | 60 | 533.33 | 0.159 | 85
82 | 277.491 | 14.08 | 3897 | 3904 | -231 | 0.99826 | 60 | 277.322 | 14.12 | 3894 | 3902 | -238 | 0.99813 | 60 | 277.434 | 14.09 | 3902 | 3909 | -247 | 0.998 | 60 | 534.97 | 0.156 | 84
83 | 277.416 | 13.46 | 3725 | 3732 | -224 | 0.99819 | 60 | 277.48 | 13.51 | 3728 | 3735 | -225 | 0.99819 | 60.001 | 277.381 | 13.48 | 3731 | 3739 | -239 | 0.99795 | 60 | 539.7 | 0.157 | 85
83.99 | 277.502 | 14 | 3876 | 3882 | -215 | 0.99846 | 60 | 277.353 | 14.04 | 3873 | 3880 | -220 | 0.99839 | 60 | 277.461 | 14.01 | 3879 | 3886 | -234 | 0.99819 | 60.002 | 538.09 | 0.158 | 85
85 | 277.431 | 14.07 | 3896 | 3902 | -219 | 0.99843 | 60 | 277.549 | 14.13 | 3902 | 3908 | -221 | 0.9984 | 60.001 | 277.425 | 14.1 | 3904 | 3911 | -235 | 0.9982 | 60 | 533.31 | 0.157 | 84
86 | 277.485 | 14.07 | 3896 | 3902 | -216 | 0.99846 | 60 | 277.381 | 14.13 | 3900 | 3906 | -227 | 0.99831 | 60 | 277.402 | 14.09 | 3902 | 3908 | -233 | 0.99822 | 60 | 533.31 | 0.16 | 86
87 | 277.412 | 14.06 | 3893 | 3899 | -215 | 0.99848 | 59.999 | 277.583 | 14.12 | 3899 | 3906 | -226 | 0.99832 | 60.002 | 277.364 | 14.09 | 3901 | 3908 | -234 | 0.99821 | 60 | 533.32 | 0.157 | 84
87.58 | 277.412 | 14.06 | 3893 | 3899 | -215 | 0.99848 | 59.999 | 277.583 | 14.12 | 3899 | 3906 | -226 | 0.99832 | 60.002 | 277.364 | 14.09 | 3901 | 3908 | -234 | 0.99821 | 60 | 533.32 | 0.157 | 84
88 | 277.481 | 14.06 | 3893 | 3899 | -217 | 0.99846 | 60 | 277.484 | 14.13 | 3901 | 3907 | -223 | 0.99836 | 60 | 277.33 | 14.08 | 3898 | 3904 | -230 | 0.99826 | 60.001 | 532.33 | 0.162 | 86 | 277.412 | -215 | 277 | -164.8 | -2503.3 | 2157.2333 | 2338.5 | 2322.0333 | 277.583 | -226 | 277 | -233.2 | -2576.5667 | 2086.8333 | 2343.3667 | 2320.0333
89 | 277.493 | 13.96 | 3865 | 3871 | -214 | 0.99847 | 60 | 277.536 | 14.04 | 3875 | 3882 | -227 | 0.99829 | 60 | 277.295 | 14 | 3874 | 3880 | -228 | 0.99827 | 60 | 526.89 | 0.155 | 82 | 277.412 | -215 | 277 | -164.8 | -2503.3 | 2157.2333 | 2338.5 | 2322.0333 | 277.583 | -226 | 277 | -233.2 | -2576.5667 | 2086.8333 | 2343.3667 | 2320.0333 | 277.364 | -234 | 277 | -145.6 | -2482.7333 | 2176.9667 | 2337.1333 | 2322.5667
89.12 | 277.493 | 13.96 | 3865 | 3871 | -214 | 0.99847 | 60 | 277.536 | 14.04 | 3875 | 3882 | -227 | 0.99829 | 60 | 277.295 | 14 | 3874 | 3880 | -228 | 0.99827 | 60 | 526.89 | 0.155 | 82
90 | 277.583 | 13.97 | 3870 | 3876 | -215 | 0.99845 | 60 | 277.613 | 14.03 | 3876 | 3882 | -222 | 0.99836 | 60 | 277.388 | 14.01 | 3878 | 3885 | -232 | 0.99821 | 60 | 527.88 | 0.156 | 82
91 | 277.496 | 14.07 | 3896 | 3902 | -215 | 0.99847 | 60 | 277.319 | 14.12 | 3897 | 3904 | -230 | 0.99826 | 59.999 | 277.362 | 14.09 | 3901 | 3909 | -240 | 0.99812 | 60 | 533.3 | 0.157 | 84
92 | 277.437 | 14.06 | 3892 | 3898 | -214 | 0.99849 | 60.001 | 277.557 | 14.12 | 3899 | 3905 | -225 | 0.99834 | 60.001 | 277.316 | 14.1 | 3903 | 3909 | -230 | 0.99826 | 60 | 533.33 | 0.16 | 85
93 | 277.502 | 14.06 | 3894 | 3899 | -212 | 0.99852 | 60 | 277.378 | 14.13 | 3899 | 3906 | -223 | 0.99836 | 60 | 277.278 | 14.1 | 3901 | 3908 | -226 | 0.99833 | 60 | 533.28 | 0.154 | 82
94 | 277.443 | 14.07 | 3896 | 3901 | -208 | 0.99857 | 60 | 277.571 | 14.12 | 3900 | 3906 | -219 | 0.99843 | 60.001 | 277.275 | 14.09 | 3901 | 3907 | -225 | 0.99834 | 60 | 533.64 | 0.155 | 83
95 | 277.481 | 13.46 | 3726 | 3732 | -208 | 0.99845 | 60 | 277.414 | 13.51 | 3727 | 3733 | -211 | 0.99841 | 60 | 277.379 | 13.47 | 3728 | 3735 | -227 | 0.99815 | 60.001 | 539.7 | 0.156 | 84
96 | 277.405 | 13.6 | 3765 | 3771 | -214 | 0.99839 | 60 | 277.546 | 13.65 | 3769 | 3775 | -220 | 0.9983 | 60 | 277.361 | 13.63 | 3772 | 3779 | -224 | 0.99824 | 60 | 539.4 | 0.16 | 86
96.58 | 277.405 | 13.6 | 3765 | 3771 | -214 | 0.99839 | 60 | 277.546 | 13.65 | 3769 | 3775 | -220 | 0.9983 | 60 | 277.361 | 13.63 | 3772 | 3779 | -224 | 0.99824 | 60 | 539.4 | 0.16 | 86
97 | 277.492 | 14.06 | 3895 | 3900 | -208 | 0.99857 | 60.001 | 277.482 | 14.12 | 3898 | 3904 | -218 | 0.99845 | 60 | 277.328 | 14.09 | 3900 | 3907 | -226 | 0.99832 | 60 | 533.3 | 0.155 | 83 | 277.405 | -214 | 277 | -162 | -2500.3 | 2160.1 | 2338.3 | 2322.1 | 277.546 | -220 | 277 | -218.4 | -2560.7 | 2102.0667 | 2342.3 | 2320.4667
98 | 277.403 | 14.07 | 3896 | 3902 | -212 | 0.99853 | 59.999 | 277.414 | 14.12 | 3897 | 3904 | -222 | 0.99838 | 60 | 277.286 | 14.1 | 3901 | 3908 | -236 | 0.99817 | 60 | 533.27 | 0.155 | 83 | 277.405 | -214 | 277 | -162 | -2500.3 | 2160.1 | 2338.3 | 2322.1 | 277.546 | -220 | 277 | -218.4 | -2560.7 | 2102.0667 | 2342.3 | 2320.4667 | 277.361 | -224 | 277 | -144.4 | -2481.4667 | 2178.2333 | 2337.0667 | 2322.6333
98.13 | 277.403 | 14.07 | 3896 | 3902 | -212 | 0.99853 | 59.999 | 277.414 | 14.12 | 3897 | 3904 | -222 | 0.99838 | 60 | 277.286 | 14.1 | 3901 | 3908 | -236 | 0.99817 | 60 | 533.27 | 0.155 | 83
99 | 277.585 | 14.07 | 3898 | 3904 | -220 | 0.99841 | 60 | 277.631 | 14.11 | 3899 | 3905 | -226 | 0.99833 | 60.001 | 277.448 | 14.08 | 3899 | 3906 | -235 | 0.99819 | 60 | 533.29 | 0.16 | 85
100 | 277.476 | 14.07 | 3896 | 3902 | -225 | 0.99833 | 60 | 277.319 | 14.13 | 3898 | 3905 | -236 | 0.99817 | 60 | 277.424 | 14.1 | 3902 | 3910 | -244 | 0.99806 | 60 | 533.28 | 0.155 | 83
101 | 277.426 | 13.98 | 3871 | 3877 | -222 | 0.99836 | 60.001 | 277.551 | 14.03 | 3872 | 3879 | -225 | 0.99832 | 60.001 | 277.39 | 13.99 | 3871 | 3879 | -238 | 0.99812 | 60.001 | 526.93 | 0.159 | 84
102 | 277.483 | 13.98 | 3870 | 3876 | -218 | 0.99842 | 60.001 | 277.373 | 14.04 | 3873 | 3880 | -222 | 0.99835 | 60 | 277.353 | 13.99 | 3873 | 3880 | -234 | 0.99819 | 60.001 | 526.9 | 0.153 | 81
103 | 277.428 | 14.06 | 3893 | 3899 | -220 | 0.99841 | 60.001 | 277.563 | 14.14 | 3904 | 3910 | -225 | 0.99835 | 60.001 | 277.441 | 14.07 | 3897 | 3903 | -230 | 0.99827 | 60 | 533.25 | 0.157 | 84
104 | 277.488 | 14.07 | 3896 | 3903 | -223 | 0.99836 | 60.001 | 277.488 | 14.13 | 3902 | 3908 | -223 | 0.99838 | 60 | 277.417 | 14.09 | 3900 | 3907 | -237 | 0.99815 | 60 | 533.32 | 0.158 | 84
105 | 277.407 | 14.07 | 3894 | 3901 | -226 | 0.99832 | 60 | 277.536 | 14.14 | 3903 | 3910 | -231 | 0.99826 | 60 | 277.39 | 14.08 | 3898 | 3905 | -237 | 0.99816 | 60 | 533.29 | 0.159 | 85
105.58 | 277.407 | 14.07 | 3894 | 3901 | -226 | 0.99832 | 60 | 277.536 | 14.14 | 3903 | 3910 | -231 | 0.99826 | 60 | 277.39 | 14.08 | 3898 | 3905 | -237 | 0.99816 | 60 | 533.29 | 0.159 | 85
106 | 277.474 | 14.05 | 3891 | 3898 | -226 | 0.99832 | 60 | 277.485 | 14.14 | 3902 | 3908 | -224 | 0.99835 | 60 | 277.474 | 14.08 | 3898 | 3906 | -236 | 0.99817 | 60.001 | 533.34 | 0.156 | 83 | 277.407 | -226 | 277 | -162.8 | -2501.1667 | 2159.3 | 2338.3667 | 2322.1 | 277.536 | -231 | 277 | -214.4 | -2556.4333 | 2106.2 | 2342.0333 | 2320.6
107 | 277.371 | 13.63 | 3772 | 3779 | -230 | 0.99815 | 59.998 | 277.343 | 13.71 | 3780 | 3788 | -232 | 0.99812 | 60 | 277.428 | 13.67 | 3783 | 3791 | -236 | 0.99806 | 60 | 539.32 | 0.158 | 85 | 277.407 | -226 | 277 | -162.8 | -2501.1667 | 2159.3 | 2338.3667 | 2322.1 | 277.536 | -231 | 277 | -214.4 | -2556.4333 | 2106.2 | 2342.0333 | 2320.6 | 277.39 | -237 | 277 | -156 | -2493.9 | 2166.3 | 2337.9 | 2322.3
107.13 | 277.371 | 13.63 | 3772 | 3779 | -230 | 0.99815 | 59.998 | 277.343 | 13.71 | 3780 | 3788 | -232 | 0.99812 | 60 | 277.428 | 13.67 | 3783 | 3791 | -236 | 0.99806 | 60 | 539.32 | 0.158 | 85
108 | 279.93 | 13.39 | 3718 | 3736 | -370 | 0.99508 | 60 | 279.996 | 13.46 | 3726 | 3744 | -371 | 0.99507 | 60.001 | 279.747 | 13.4 | 3718 | 3737 | -378 | 0.99486 | 60 | 539.75 | 0.158 | 85
109 | 279.695 | 14.17 | 3894 | 3954 | -688 | 0.98474 | 60 | 279.677 | 14.25 | 3904 | 3966 | -696 | 0.98448 | 60 | 279.581 | 14.19 | 3896 | 3959 | -702 | 0.98416 | 60 | 533.77 | 0.155 | 83
110 | 279.757 | 14.26 | 3889 | 3981 | -852 | 0.97681 | 60 | 279.845 | 14.34 | 3903 | 3995 | -854 | 0.97687 | 60.001 | 279.694 | 14.28 | 3894 | 3988 | -857 | 0.97665 | 60 | 533.35 | 0.156 | 83
111 | 279.858 | 14.32 | 3890 | 4004 | -950 | 0.97142 | 60 | 279.761 | 14.4 | 3896 | 4010 | -951 | 0.97145 | 60 | 279.69 | 14.34 | 3893 | 4008 | -954 | 0.97126 | 60 | 533.33 | 0.158 | 84
112 | 279.847 | 14.36 | 3886 | 4014 | -1005 | 0.96817 | 60 | 279.919 | 14.46 | 3904 | 4033 | -1012 | 0.96799 | 60 | 279.711 | 14.39 | 3892 | 4022 | -1015 | 0.96765 | 60.001 | 533.34 | 0.157 | 84
113 | 279.924 | 14.33 | 3869 | 4007 | -1043 | 0.96557 | 60 | 279.865 | 14.39 | 3874 | 4013 | -1046 | 0.96543 | 60 | 279.736 | 14.36 | 3872 | 4013 | -1054 | 0.96489 | 60.001 | 527.91 | 0.156 | 82
114 | 279.863 | 14.33 | 3861 | 4008 | -1074 | 0.96344 | 60 | 279.814 | 14.4 | 3870 | 4017 | -1077 | 0.9634 | 60 | 279.854 | 14.36 | 3869 | 4016 | -1077 | 0.96336 | 60 | 526.86 | 0.156 | 82
114.58 | 279.863 | 14.33 | 3861 | 4008 | -1074 | 0.96344 | 60 | 279.814 | 14.4 | 3870 | 4017 | -1077 | 0.9634 | 60 | 279.854 | 14.36 | 3869 | 4016 | -1077 | 0.96336 | 60 | 526.86 | 0.156 | 82
115 | 279.959 | 14.36 | 3870 | 4018 | -1082 | 0.96307 | 60 | 279.963 | 14.45 | 3879 | 4030 | -1093 | 0.96254 | 60.001 | 279.813 | 14.42 | 3881 | 4033 | -1097 | 0.96233 | 60 | 537.43 | 0.155 | 83 | 279.863 | -1074 | 279.5 | -1145.2 | -3553.3 | 1148.4 | 2408.1 | 2293.6 | 279.814 | -1077 | 279.5 | -1125.6 | -3532.3 | 1168.5333 | 2406.7 | 2294.1333
116 | 279.868 | 14.37 | 3870 | 4022 | -1093 | 0.96236 | 60.001 | 279.824 | 14.44 | 3873 | 4027 | -1103 | 0.96173 | 59.999 | 279.765 | 14.44 | 3886 | 4040 | -1105 | 0.96184 | 60 | 537.8 | 0.158 | 85 | 279.863 | -1074 | 279.5 | -1145.2 | -3553.3 | 1148.4 | 2408.1 | 2293.6 | 279.814 | -1077 | 279.5 | -1125.6 | -3532.3 | 1168.5333 | 2406.7 | 2294.1333 | 279.854 | -1077 | 279.5 | -1141.6 | -3549.4667 | 1152.1 | 2407.8667 | 2293.7
116.13 | 279.868 | 14.37 | 3870 | 4022 | -1093 | 0.96236 | 60.001 | 279.824 | 14.44 | 3873 | 4027 | -1103 | 0.96173 | 59.999 | 279.765 | 14.44 | 3886 | 4040 | -1105 | 0.96184 | 60 | 537.8 | 0.158 | 85
117 | 281.936 | 14.26 | 3805 | 3992 | -1210 | 0.95299 | 59.999 | 282.022 | 14.38 | 3825 | 4018 | -1231 | 0.95193 | 60.001 | 281.81 | 14.3 | 3816 | 4008 | -1226 | 0.9521 | 60.002 | 538.87 | 0.157 | 85
118 | 282.234 | 14.24 | 3686 | 3997 | -1547 | 0.9221 | 59.999 | 282.201 | 14.35 | 3703 | 4018 | -1560 | 0.92155 | 60 | 282.199 | 14.28 | 3696 | 4013 | -1564 | 0.92093 | 60 | 539.79 | 0.155 | 84
119 | 282.293 | 14.26 | 3617 | 4016 | -1744 | 0.90074 | 60 | 282.38 | 14.35 | 3630 | 4026 | -1742 | 0.90155 | 60.001 | 282.148 | 14.28 | 3618 | 4014 | -1738 | 0.90139 | 60 | 540.32 | 0.155 | 84
120 | 282.353 | 14.27 | 3574 | 4018 | -1836 | 0.88947 | 60 | 282.278 | 14.35 | 3583 | 4030 | -1845 | 0.88903 | 60 | 282.146 | 14.27 | 3567 | 4021 | -1855 | 0.88717 | 60 | 540.61 | 0.158 | 85
121 | 282.331 | 14.27 | 3543 | 4020 | -1901 | 0.88121 | 60.001 | 282.36 | 14.34 | 3554 | 4032 | -1905 | 0.88141 | 60 | 282.256 | 14.27 | 3540 | 4022 | -1908 | 0.88027 | 60 | 540.79 | 0.152 | 82
122 | 282.405 | 14.26 | 3524 | 4025 | -1944 | 0.87566 | 60.001 | 282.395 | 14.34 | 3532 | 4031 | -1942 | 0.87628 | 60 | 282.251 | 14.29 | 3524 | 4027 | -1949 | 0.87508 | 60 | 540.91 | 0.133 | 72
123 | 282.34 | 14.27 | 3514 | 4027 | -1968 | 0.87246 | 60 | 282.253 | 14.34 | 3521 | 4033 | -1966 | 0.87307 | 60 | 282.244 | 14.26 | 3508 | 4022 | -1968 | 0.87218 | 60 | 540.98 | 0.119 | 64
123.58 | 282.34 | 14.27 | 3514 | 4027 | -1968 | 0.87246 | 60 | 282.253 | 14.34 | 3521 | 4033 | -1966 | 0.87307 | 60 | 282.244 | 14.26 | 3508 | 4022 | -1968 | 0.87218 | 60 | 540.98 | 0.119 | 64
124 | 282.436 | 14.24 | 3497 | 4018 | -1979 | 0.87024 | 60 | 282.467 | 14.33 | 3510 | 4031 | -1982 | 0.87077 | 60.001 | 282.243 | 14.24 | 3490 | 4018 | -1990 | 0.86868 | 60 | 541.09 | 0.126 | 68 | 282.34 | -1968 | 282 | -2136 | -4200 | 136.0667 | 2064 | 2272.0667 | 282.253 | -1966 | 282 | -2101.2 | -4200 | 170.1667 | 2098.8 | 2271.3667
125 | 282.33 | 14.25 | 3487 | 4020 | -2001 | 0.86737 | 60.001 | 282.324 | 14.32 | 3498 | 4024 | -1991 | 0.86907 | 59.999 | 282.363 | 14.26 | 3489 | 4024 | -2005 | 0.86699 | 60 | 541.11 | 0.08 | 43 | 282.34 | -1968 | 282 | -2136 | -4200 | 136.0667 | 2064 | 2272.0667 | 282.253 | -1966 | 282 | -2101.2 | -4200 | 170.1667 | 2098.8 | 2271.3667 | 282.244 | -1968 | 282 | -2097.6 | -4200 | 173.7 | 2102.4 | 2271.3
125.13 | 282.33 | 14.25 | 3487 | 4020 | -2001 | 0.86737 | 60.001 | 282.324 | 14.32 | 3498 | 4024 | -1991 | 0.86907 | 59.999 | 282.363 | 14.26 | 3489 | 4024 | -2005 | 0.86699 | 60 | 541.11 | 0.08 | 43
126 | 283.886 | 14.15 | 3394 | 3985 | -2088 | 0.85171 | 60.001 | 283.992 | 14.22 | 3404 | 3996 | -2093 | 0.85185 | 60.001 | 283.714 | 14.14 | 3386 | 3981 | -2095 | 0.85041 | 60 | 541.76 | 0.028 | 15
127 | 284.801 | 14.18 | 3173 | 3999 | -2434 | 0.79337 | 59.999 | 284.837 | 14.22 | 3182 | 4000 | -2425 | 0.79537 | 60 | 284.765 | 14.13 | 3160 | 3993 | -2441 | 0.7914 | 60 | 543.15 | 0.152 | 83
128 | 284.824 | 14.17 | 3020 | 4014 | -2644 | 0.75244 | 60 | 284.884 | 14.18 | 3019 | 4007 | -2635 | 0.75336 | 60 | 284.756 | 14.12 | 2999 | 3999 | -2645 | 0.75003 | 60.002 | 544.13 | 0.024 | 13
129 | 284.758 | 14.18 | 2933 | 4021 | -2751 | 0.72934 | 60 | 284.795 | 14.22 | 2939 | 4024 | -2748 | 0.73044 | 60 | 284.696 | 14.14 | 2919 | 4015 | -2757 | 0.72692 | 60.001 | 544.65 | 0.12 | 65
130 | 284.844 | 14.16 | 2890 | 4029 | -2806 | 0.71746 | 60 | 284.729 | 14.22 | 2889 | 4027 | -2805 | 0.71744 | 60 | 284.684 | 14.16 | 2878 | 4029 | -2819 | 0.71431 | 60 | 544.91 | 0.136 | 74
131 | 284.879 | 14.17 | 2859 | 4029 | -2839 | 0.70968 | 60 | 284.871 | 14.22 | 2863 | 4031 | -2837 | 0.71039 | 60.001 | 284.701 | 14.16 | 2841 | 4027 | -2854 | 0.70547 | 60 | 545.11 | 0.149 | 82
132 | 284.811 | 14.19 | 2843 | 4035 | -2863 | 0.70458 | 60 | 284.73 | 14.21 | 2843 | 4029 | -2855 | 0.70559 | 60 | 284.817 | 14.15 | 2825 | 4027 | -2870 | 0.70141 | 60 | 545.21 | 0.156 | 85
132.58 | 284.811 | 14.19 | 2843 | 4035 | -2863 | 0.70458 | 60 | 284.73 | 14.21 | 2843 | 4029 | -2855 | 0.70559 | 60 | 284.817 | 14.15 | 2825 | 4027 | -2870 | 0.70141 | 60 | 545.21 | 0.156 | 85
133 | 284.893 | 14.18 | 2827 | 4031 | -2873 | 0.70143 | 60 | 284.939 | 14.22 | 2827 | 4034 | -2877 | 0.70084 | 60.001 | 284.784 | 14.15 | 2808 | 4027 | -2887 | 0.6973 | 60 | 545.31 | 0.146 | 79 | 284.811 | -2863 | 284.5 | -3124.4 | -4200 | -803.6 | 1075.6 | 2320.8 | 284.73 | -2855 | 284.5 | -3092 | -4200 | -773.4667 | 1108 | 2318.5333
134 | 284.841 | 14.19 | 2823 | 4038 | -2888 | 0.699 | 60 | 284.795 | 14.19 | 2817 | 4029 | -2880 | 0.69922 | 60 | 284.729 | 14.15 | 2795 | 4027 | -2898 | 0.69417 | 60 | 545.36 | 0.093 | 50 | 284.811 | -2863 | 284.5 | -3124.4 | -4200 | -803.6 | 1075.6 | 2320.8 | 284.73 | -2855 | 284.5 | -3092 | -4200 | -773.4667 | 1108 | 2318.5333 | 284.817 | -2870 | 284.5 | -3126.8 | -4200 | -805.8667 | 1073.2 | 2320.9333
134.13 | 284.841 | 14.19 | 2823 | 4038 | -2888 | 0.699 | 60 | 284.795 | 14.19 | 2817 | 4029 | -2880 | 0.69922 | 60 | 284.729 | 14.15 | 2795 | 4027 | -2898 | 0.69417 | 60 | 545.36 | 0.093 | 50
135 | 285.82 | 14.12 | 2727 | 4011 | -2941 | 0.67989 | 60.001 | 285.917 | 14.16 | 2720 | 4009 | -2945 | 0.67843 | 60.001 | 285.579 | 14.13 | 2708 | 4008 | -2954 | 0.67569 | 60 | 545.93 | 0.12 | 66
136 | 287.354 | 14.07 | 2236 | 3985 | -3299 | 0.56107 | 60 | 287.408 | 14.07 | 2239 | 3984 | -3295 | 0.56212 | 60 | 287.331 | 14.01 | 2211 | 3976 | -3305 | 0.55608 | 60 | 548.91 | 0.134 | 73
137 | 287.255 | 14.07 | 1920 | 4014 | -3525 | 0.4783 | 60 | 287.321 | 14.08 | 1918 | 4007 | -3518 | 0.47863 | 60 | 287.154 | 14.03 | 1890 | 4003 | -3529 | 0.47223 | 60 | 550.86 | 0.107 | 59
138 | 287.116 | 14.07 | 1730 | 4025 | -3634 | 0.42977 | 59.999 | 287.299 | 14.04 | 1724 | 4015 | -3625 | 0.42946 | 59.999 | 287.095 | 14.03 | 1691 | 4011 | -3637 | 0.42156 | 60 | 552.03 | 0.071 | 39
139 | 287.255 | 14.07 | 1621 | 4025 | -3684 | 0.4028 | 60 | 287.163 | 14.08 | 1626 | 4029 | -3686 | 0.40363 | 60 | 287.247 | 14.02 | 1598 | 4018 | -3687 | 0.39772 | 60.002 | 552.62 | 0.095 | 52
140 | 287.314 | 14.02 | 1533 | 4028 | -3725 | 0.38057 | 60 | 287.371 | 14.11 | 1533 | 4029 | -3726 | 0.38058 | 60.001 | 287.172 | 14.04 | 1523 | 4027 | -3727 | 0.37835 | 60 | 553.13 | 0.103 | 57
141 | 287.24 | 14.09 | 1498 | 4037 | -3749 | 0.37114 | 60 | 287.228 | 14.04 | 1490 | 4026 | -3740 | 0.37008 | 59.999 | 287.162 | 14.03 | 1459 | 4018 | -3743 | 0.36306 | 60 | 553.41 | 0.124 | 67
141.58 | 287.24 | 14.09 | 1498 | 4037 | -3749 | 0.37114 | 60 | 287.228 | 14.04 | 1490 | 4026 | -3740 | 0.37008 | 59.999 | 287.162 | 14.03 | 1459 | 4018 | -3743 | 0.36306 | 60 | 553.41 | 0.124 | 67
142 | 287.328 | 14.06 | 1462 | 4036 | -3762 | 0.3621 | 60 | 287.413 | 14.08 | 1465 | 4031 | -3755 | 0.36352 | 60.001 | 287.172 | 14.02 | 1436 | 4025 | -3760 | 0.35686 | 60 | 553.56 | 0.11 | 61 | 287.24 | -3749 | 287 | -4000 | -4200 | -1708.1667 | 200 | 2291.8333 | 287.228 | -3740 | 287 | -4000 | -4200 | -1703.7 | 200 | 2296.3
143 | 287.276 | 14.07 | 1428 | 4039 | -3778 | 0.35363 | 60.001 | 287.267 | 14.12 | 1450 | 4035 | -3765 | 0.35949 | 60 | 287.266 | 14 | 1424 | 4022 | -3762 | 0.35396 | 60 | 553.68 | 0.128 | 71 | 287.24 | -3749 | 287 | -4000 | -4200 | -1708.1667 | 200 | 2291.8333 | 287.228 | -3740 | 287 | -4000 | -4200 | -1703.7 | 200 | 2296.3 | 287.162 | -3743 | 287 | -4000 | -4200 | -1679.1333 | 200 | 2320.8667
143.12 | 287.276 | 14.07 | 1428 | 4039 | -3778 | 0.35363 | 60.001 | 287.267 | 14.12 | 1450 | 4035 | -3765 | 0.35949 | 60 | 287.266 | 14 | 1424 | 4022 | -3762 | 0.35396 | 60 | 553.68 | 0.128 | 71
144 | 287.953 | 14.01 | 1268 | 4015 | -3810 | 0.31581 | 60 | 288.035 | 14.07 | 1271 | 4022 | -3817 | 0.31585 | 59.999 | 287.796 | 14 | 1248 | 4007 | -3808 | 0.31154 | 60 | 554.7 | 0.136 | 75
145 | 290.284 | 13.86 | 42 | 4020 | -4019 | 0.01052 | 60.001 | 290.346 | 13.93 | 39 | 4028 | -4027 | 0.00959 | 59.999 | 290.211 | 13.88 | 24 | 4026 | -4026 | 0.00604 | 60 | 561.87 | 0.157 | 88
146 | 290.264 | 13.87 | 43 | 4024 | -4024 | 0.01077 | 60 | 290.181 | 13.93 | 36 | 4027 | -4027 | 0.0089 | 60 | 290.097 | 13.88 | 24 | 4024 | -4024 | 0.00601 | 60 | 561.87 | 0.16 | 90
147 | 290.08 | 13.86 | 41 | 4019 | -4018 | 0.01027 | 59.999 | 290.224 | 13.93 | 40 | 4026 | -4026 | 0.00993 | 60.001 | 290.149 | 13.88 | 32 | 4024 | -4024 | 0.00783 | 60 | 561.87 | 0.161 | 90
148 | 290.16 | 13.88 | 42 | 4021 | -4021 | 0.01049 | 60 | 290.051 | 13.94 | 36 | 4028 | -4028 | 0.00891 | 60 | 290.075 | 13.88 | 28 | 4026 | -4025 | 0.00704 | 60 | 561.87 | 0.16 | 90
149 | 290.113 | 13.88 | 42 | 4024 | -4024 | 0.01041 | 60.001 | 290.266 | 13.93 | 44 | 4026 | -4025 | 0.01102 | 60.001 | 290.029 | 13.88 | 26 | 4023 | -4023 | 0.00641 | 60 | 561.87 | 0.159 | 90
150 | 290.127 | 13.87 | 41 | 4021 | -4021 | 0.01011 | 60.001 | 290.056 | 13.94 | 35 | 4027 | -4027 | 0.00879 | 60 | 290.117 | 13.88 | 31 | 4022 | -4022 | 0.0078 | 60.001 | 561.87 | 0.16 | 90
150.58 | 290.127 | 13.87 | 41 | 4021 | -4021 | 0.01011 | 60.001 | 290.056 | 13.94 | 35 | 4027 | -4027 | 0.00879 | 60 | 290.117 | 13.88 | 31 | 4022 | -4022 | 0.0078 | 60.001 | 561.87 | 0.16 | 90
151 | 290.194 | 13.87 | 47 | 4025 | -4025 | 0.01158 | 60.001 | 290.199 | 13.93 | 40 | 4025 | -4025 | 0.00993 | 60.001 | 290.081 | 13.88 | 24 | 4023 | -4023 | 0.00604 | 60 | 561.86 | 0.16 | 90 | 290.127 | -4021 | 289.75 | -4000 | -4200 | -2783.3 | 200 | 1216.7 | 290.056 | -4027 | 289.75 | -4000 | -4200 | -2756.8667 | 200 | 1243.1333
152 | 290.13 | 13.87 | 42 | 4022 | -4022 | 0.01056 | 60 | 290.124 | 13.93 | 37 | 4028 | -4027 | 0.00926 | 60 | 290.039 | 13.89 | 28 | 4025 | -4025 | 0.00706 | 60 | 561.87 | 0.159 | 89 | 290.127 | -4021 | 289.75 | -4000 | -4200 | -2783.3 | 200 | 1216.7 | 290.056 | -4027 | 289.75 | -4000 | -4200 | -2756.8667 | 200 | 1243.1333 | 290.117 | -4022 | 289.75 | -4000 | -4200 | -2779.5667 | 200 | 1220.4333
152.13 | 290.13 | 13.87 | 42 | 4022 | -4022 | 0.01056 | 60 | 290.124 | 13.93 | 37 | 4028 | -4027 | 0.00926 | 60 | 290.039 | 13.89 | 28 | 4025 | -4025 | 0.00706 | 60 | 561.87 | 0.159 | 89
153 | 290.415 | 13.86 | 45 | 4022 | -4022 | 0.01115 | 60 | 290.438 | 13.92 | 39 | 4026 | -4026 | 0.0096 | 60 | 290.199 | 13.87 | 23 | 4024 | -4024 | 0.00575 | 60 | 561.87 | 0.162 | 91
154 | 293.301 | 13.7 | 39 | 4014 | -4014 | 0.00965 | 60.001 | 293.359 | 13.76 | 41 | 4022 | -4022 | 0.01011 | 60 | 293.262 | 13.71 | 31 | 4019 | -4019 | 0.0076 | 60 | 561.87 | 0.16 | 90
155 | 293.139 | 13.71 | 43 | 4018 | -4018 | 0.01071 | 60.001 | 292.981 | 13.78 | 39 | 4022 | -4021 | 0.00977 | 59.999 | 293.009 | 13.72 | 28 | 4017 | -4017 | 0.00689 | 60 | 561.87 | 0.16 | 90
156 | 292.882 | 13.72 | 41 | 4015 | -4015 | 0.0103 | 60.001 | 293.092 | 13.79 | 39 | 4024 | -4024 | 0.00957 | 60.001 | 292.85 | 13.73 | 29 | 4019 | -4019 | 0.00719 | 60 | 561.87 | 0.158 | 89
157 | 292.927 | 13.73 | 44 | 4018 | -4017 | 0.01096 | 60 | 292.823 | 13.78 | 39 | 4021 | -4021 | 0.00981 | 60 | 292.768 | 13.73 | 27 | 4017 | -4017 | 0.00666 | 60 | 561.86 | 0.161 | 91
158 | 292.791 | 13.72 | 40 | 4016 | -4016 | 0.00992 | 59.999 | 293.006 | 13.79 | 40 | 4024 | -4024 | 0.00998 | 60 | 292.832 | 13.72 | 27 | 4019 | -4019 | 0.00681 | 60 | 561.87 | 0.159 | 90
159 | 292.847 | 13.72 | 43 | 4016 | -4015 | 0.01077 | 60.001 | 292.84 | 13.79 | 35 | 4026 | -4025 | 0.00865 | 60 | 292.77 | 13.73 | 30 | 4018 | -4018 | 0.00738 | 60 | 561.87 | 0.155 | 87
159.58 | 292.847 | 13.72 | 43 | 4016 | -4015 | 0.01077 | 60.001 | 292.84 | 13.79 | 35 | 4026 | -4025 | 0.00865 | 60 | 292.77 | 13.73 | 30 | 4018 | -4018 | 0.00738 | 60 | 561.87 | 0.155 | 87
160 | 292.876 | 13.72 | 41 | 4016 | -4016 | 0.01029 | 60.001 | 292.939 | 13.78 | 41 | 4023 | -4023 | 0.0102 | 60 | 292.746 | 13.73 | 25 | 4019 | -4019 | 0.00629 | 59.999 | 561.87 | 0.161 | 90 | 292.847 | -4015 | 292.5 | -4000 | -4200 | -3796.2333 | 200 | 203.7667 | 292.84 | -4025 | 292.5 | -4000 | -4200 | -3793.6 | 200 | 206.4
161 | 292.839 | 13.73 | 43 | 4016 | -4016 | 0.01064 | 60.001 | 292.865 | 13.79 | 38 | 4026 | -4025 | 0.00946 | 60 | 292.829 | 13.74 | 28 | 4019 | -4019 | 0.00697 | 60.001 | 561.88 | 0.159 | 89 | 292.847 | -4015 | 292.5 | -4000 | -4200 | -3796.2333 | 200 | 203.7667 | 292.84 | -4025 | 292.5 | -4000 | -4200 | -3793.6 | 200 | 206.4 | 292.77 | -4018 | 292.5 | -4000 | -4200 | -3767.5333 | 200 | 232.4667
161.13 | 292.839 | 13.73 | 43 | 4016 | -4016 | 0.01064 | 60.001 | 292.865 | 13.79 | 38 | 4026 | -4025 | 0.00946 | 60 | 292.829 | 13.74 | 28 | 4019 | -4019 | 0.00697 | 60.001 | 561.88 | 0.159 | 89
162 | 293.137 | 13.71 | 44 | 4017 | -4017 | 0.01094 | 60 | 293.048 | 13.77 | 36 | 4023 | -4023 | 0.00898 | 60 | 293.017 | 13.71 | 27 | 4018 | -4018 | 0.00663 | 60 | 561.87 | 0.159 | 89
163 | 295.996 | 13.55 | 43 | 4009 | -4009 | 0.01064 | 60 | 296.106 | 13.62 | 42 | 4015 | -4015 | 0.01037 | 60 | 295.896 | 13.56 | 26 | 4010 | -4010 | 0.00641 | 60 | 561.87 | 0.156 | 88
164 | 295.843 | 13.57 | 46 | 4012 | -4012 | 0.01152 | 60.001 | 295.699 | 13.63 | 39 | 4016 | -4016 | 0.00983 | 59.999 | 295.657 | 13.57 | 27 | 4012 | -4012 | 0.00667 | 60 | 561.87 | 0.157 | 88
165 | 295.624 | 13.57 | 38 | 4010 | -4010 | 0.00959 | 60.001 | 295.804 | 13.64 | 37 | 4016 | -4015 | 0.00913 | 60.001 | 295.617 | 13.58 | 30 | 4013 | -4012 | 0.00756 | 60 | 561.87 | 0.158 | 89
166 | 295.64 | 13.58 | 43 | 4009 | -4009 | 0.01069 | 60 | 295.554 | 13.65 | 38 | 4018 | -4018 | 0.0094 | 60 | 295.501 | 13.59 | 28 | 4012 | -4012 | 0.00704 | 60 | 561.87 | 0.16 | 90
167 | 295.493 | 13.59 | 39 | 4008 | -4008 | 0.00966 | 60 | 295.719 | 13.64 | 42 | 4016 | -4016 | 0.01051 | 60.001 | 295.443 | 13.59 | 24 | 4013 | -4012 | 0.00592 | 60 | 561.87 | 0.161 | 90
168 | 295.56 | 13.58 | 43 | 4009 | -4009 | 0.01084 | 60 | 295.568 | 13.64 | 40 | 4016 | -4016 | 0.00992 | 60 | 295.411 | 13.59 | 25 | 4013 | -4013 | 0.00631 | 60 | 561.86 | 0.16 | 90
168.58 | 295.56 | 13.58 | 43 | 4009 | -4009 | 0.01084 | 60 | 295.568 | 13.64 | 40 | 4016 | -4016 | 0.00992 | 60 | 295.411 | 13.59 | 25 | 4013 | -4013 | 0.00631 | 60 | 561.86 | 0.16 | 90
169 | 295.488 | 13.58 | 40 | 4011 | -4011 | 0.00992 | 59.999 | 295.538 | 13.64 | 38 | 4017 | -4017 | 0.00939 | 60 | 295.487 | 13.59 | 29 | 4014 | -4013 | 0.00729 | 60 | 561.87 | 0.161 | 91 | 295.56 | -4009 | 295.25 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200 | 295.568 | -4016 | 295.25 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200
170 | 295.553 | 13.58 | 42 | 4010 | -4010 | 0.0104 | 60.001 | 295.575 | 13.64 | 42 | 4018 | -4017 | 0.01038 | 60.001 | 295.458 | 13.58 | 27 | 4011 | -4011 | 0.00667 | 60 | 561.87 | 0.161 | 91 | 295.56 | -4009 | 295.25 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200 | 295.568 | -4016 | 295.25 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200 | 295.411 | -4013 | 295.25 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200

## VV_1_66_down_1.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | V_ACT_1 | Q_ACT_1 | V_TARGET_1 | Q_TARGET_1 | Q_MIN_1 | Q_MAX_1 | Q_MIN_ERROR_1 | Q_MAX_ERROR_1 | V_ACT_2 | Q_ACT_2 | V_TARGET_2 | Q_TARGET_2 | Q_MIN_2 | Q_MAX_2 | Q_MIN_ERROR_2 | Q_MAX_ERROR_2 | V_ACT_3 | Q_ACT_3 | V_TARGET_3 | Q_TARGET_3 | Q_MIN_3 | Q_MAX_3 | Q_MIN_ERROR_3 | Q_MAX_ERROR_3
0 | 295.151 | 9.3 | 2543 | 2680 | -846 | 0.94886 | 60 | 295.225 | 9.42 | 2558 | 2701 | -869 | 0.94688 | 60.001 | 295.114 | 9.35 | 2559 | 2696 | -849 | 0.94908 | 60.001 | 533.26 | 0.157 | 84
1 | 295.895 | 10.6 | 2543 | 3043 | -1671 | 0.83572 | 60 | 295.929 | 10.7 | 2549 | 3056 | -1686 | 0.83407 | 60 | 295.793 | 10.63 | 2546 | 3050 | -1680 | 0.83475 | 60 | 533.23 | 0.157 | 83
2 | 295.271 | 12.37 | 2532 | 3536 | -2469 | 0.71594 | 59.999 | 295.269 | 12.47 | 2542 | 3553 | -2481 | 0.71564 | 60 | 295.211 | 12.4 | 2535 | 3546 | -2480 | 0.71474 | 60 | 533.22 | 0.157 | 84
3 | 295.021 | 13.64 | 2095 | 3878 | -3264 | 0.54027 | 60 | 295.123 | 13.75 | 2105 | 3901 | -3284 | 0.53965 | 60.001 | 294.845 | 13.68 | 2094 | 3895 | -3285 | 0.53749 | 59.999 | 542.94 | 0.147 | 80
4 | 294.676 | 13.62 | 47 | 4009 | -4008 | 0.01182 | 60 | 294.708 | 13.68 | 46 | 4015 | -4014 | 0.01134 | 59.999 | 294.705 | 13.63 | 35 | 4011 | -4011 | 0.00864 | 60 | 561.44 | 0.157 | 88
5 | 295.11 | 13.59 | 44 | 4009 | -4009 | 0.01091 | 60 | 295.218 | 13.66 | 41 | 4015 | -4015 | 0.01027 | 60.001 | 294.983 | 13.61 | 32 | 4013 | -4013 | 0.00792 | 60 | 561.44 | 0.158 | 89
6 | 295.347 | 13.59 | 49 | 4010 | -4010 | 0.01224 | 60.001 | 295.283 | 13.65 | 44 | 4017 | -4017 | 0.01098 | 60 | 295.14 | 13.6 | 29 | 4013 | -4013 | 0.0073 | 60 | 561.47 | 0.159 | 89
6.59 | 295.364 | 13.59 | 42 | 4008 | -4008 | 0.01049 | 60.001 | 295.507 | 13.65 | 41 | 4015 | -4015 | 0.01009 | 60 | 295.343 | 13.6 | 30 | 4014 | -4014 | 0.00736 | 60.001 | 561.48 | 0.159 | 89
7 | 295.364 | 13.59 | 42 | 4008 | -4008 | 0.01049 | 60.001 | 295.507 | 13.65 | 41 | 4015 | -4015 | 0.01009 | 60 | 295.343 | 13.6 | 30 | 4014 | -4014 | 0.00736 | 60.001 | 561.48 | 0.159 | 89 | 295.364 | -4008 | 295.25 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200 | 295.507 | -4015 | 295.25 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200
8 | 295.452 | 13.59 | 46 | 4010 | -4010 | 0.01156 | 60 | 295.502 | 13.65 | 40 | 4019 | -4019 | 0.00999 | 59.999 | 295.351 | 13.6 | 30 | 4015 | -4015 | 0.00738 | 60 | 561.48 | 0.159 | 89 | 295.364 | -4008 | 295.25 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200 | 295.507 | -4015 | 295.25 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200 | 295.343 | -4014 | 295.25 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200
8.13 | 295.452 | 13.59 | 46 | 4010 | -4010 | 0.01156 | 60 | 295.502 | 13.65 | 40 | 4019 | -4019 | 0.00999 | 59.999 | 295.351 | 13.6 | 30 | 4015 | -4015 | 0.00738 | 60 | 561.48 | 0.159 | 89
9 | 290.357 | 13.66 | 47 | 3977 | -3977 | 0.01174 | 60 | 290.325 | 13.72 | 39 | 3985 | -3985 | 0.0097 | 59.999 | 290.264 | 13.67 | 32 | 3981 | -3981 | 0.00799 | 59.999 | 561.5 | 0.158 | 88
10 | 293.367 | 13.69 | 47 | 4015 | -4014 | 0.01174 | 60.001 | 293.456 | 13.77 | 39 | 4023 | -4023 | 0.00959 | 60 | 293.158 | 13.71 | 26 | 4017 | -4017 | 0.00636 | 59.999 | 561.49 | 0.157 | 88
11 | 293.062 | 13.72 | 40 | 4013 | -4013 | 0.01005 | 60.001 | 293.02 | 13.78 | 38 | 4023 | -4023 | 0.00933 | 60 | 293.05 | 13.72 | 33 | 4019 | -4019 | 0.0082 | 60 | 561.5 | 0.156 | 88
12 | 293.007 | 13.72 | 42 | 4015 | -4014 | 0.01051 | 60 | 293.097 | 13.78 | 42 | 4024 | -4023 | 0.01035 | 60.001 | 292.887 | 13.72 | 28 | 4019 | -4019 | 0.00706 | 60 | 561.52 | 0.162 | 91
13 | 292.823 | 13.73 | 42 | 4017 | -4017 | 0.01051 | 59.999 | 292.87 | 13.78 | 40 | 4024 | -4023 | 0.00992 | 60 | 292.771 | 13.73 | 26 | 4017 | -4017 | 0.0064 | 60 | 561.52 | 0.16 | 90
14 | 292.882 | 13.73 | 44 | 4019 | -4019 | 0.01094 | 60.001 | 293.003 | 13.78 | 40 | 4020 | -4020 | 0.00994 | 60 | 292.717 | 13.73 | 26 | 4018 | -4018 | 0.00648 | 60 | 561.53 | 0.157 | 88
15 | 292.819 | 13.72 | 43 | 4016 | -4016 | 0.01074 | 60 | 292.854 | 13.78 | 39 | 4022 | -4022 | 0.00963 | 60 | 292.79 | 13.73 | 30 | 4016 | -4016 | 0.00751 | 60 | 561.52 | 0.16 | 90
15.58 | 292.843 | 13.72 | 42 | 4016 | -4016 | 0.01044 | 60.001 | 292.806 | 13.79 | 39 | 4021 | -4021 | 0.0098 | 60 | 292.763 | 13.73 | 31 | 4021 | -4021 | 0.00763 | 60 | 561.53 | 0.155 | 87
16 | 292.843 | 13.72 | 42 | 4016 | -4016 | 0.01044 | 60.001 | 292.806 | 13.79 | 39 | 4021 | -4021 | 0.0098 | 60 | 292.763 | 13.73 | 31 | 4021 | -4021 | 0.00763 | 60 | 561.53 | 0.155 | 87 | 292.843 | -4016 | 292.5 | -4000 | -4200 | -3794.7333 | 200 | 205.2667 | 292.806 | -4021 | 292.5 | -4000 | -4200 | -3780.9667 | 200 | 219.0333
17 | 292.907 | 13.72 | 45 | 4018 | -4018 | 0.01115 | 60 | 292.874 | 13.79 | 38 | 4020 | -4020 | 0.00945 | 60.001 | 292.727 | 13.73 | 24 | 4017 | -4017 | 0.0059 | 60 | 561.53 | 0.156 | 88 | 292.843 | -4016 | 292.5 | -4000 | -4200 | -3794.7333 | 200 | 205.2667 | 292.806 | -4021 | 292.5 | -4000 | -4200 | -3780.9667 | 200 | 219.0333 | 292.763 | -4021 | 292.5 | -4000 | -4200 | -3764.9333 | 200 | 235.0667
17.13 | 292.907 | 13.72 | 45 | 4018 | -4018 | 0.01115 | 60 | 292.874 | 13.79 | 38 | 4020 | -4020 | 0.00945 | 60.001 | 292.727 | 13.73 | 24 | 4017 | -4017 | 0.0059 | 60 | 561.53 | 0.156 | 88
18 | 287.632 | 13.78 | 41 | 3974 | -3974 | 0.01038 | 60 | 287.562 | 13.84 | 36 | 3984 | -3984 | 0.00913 | 59.999 | 287.537 | 13.79 | 27 | 3980 | -3980 | 0.00684 | 60 | 561.52 | 0.16 | 90
19 | 290.801 | 13.81 | 52 | 4014 | -4013 | 0.01294 | 60.001 | 290.83 | 13.87 | 42 | 4019 | -4018 | 0.01045 | 60.001 | 290.668 | 13.82 | 35 | 4016 | -4016 | 0.00861 | 60 | 561.35 | 0.157 | 88
20 | 290.44 | 13.82 | 46 | 4010 | -4010 | 0.01152 | 60 | 290.372 | 13.88 | 45 | 4019 | -4019 | 0.01113 | 60 | 290.346 | 13.83 | 38 | 4015 | -4015 | 0.00956 | 60 | 561.37 | 0.16 | 90
21 | 290.362 | 13.84 | 48 | 4015 | -4015 | 0.0119 | 60 | 290.398 | 13.9 | 44 | 4018 | -4018 | 0.01085 | 60.001 | 290.169 | 13.84 | 31 | 4017 | -4017 | 0.00776 | 60 | 561.37 | 0.161 | 90
22 | 290.154 | 13.84 | 46 | 4016 | -4016 | 0.01146 | 60.001 | 290.211 | 13.91 | 43 | 4025 | -4025 | 0.01076 | 60 | 290.193 | 13.86 | 38 | 4020 | -4020 | 0.00947 | 60.001 | 561.38 | 0.158 | 88
23 | 290.217 | 13.87 | 48 | 4021 | -4021 | 0.01205 | 60 | 290.219 | 13.93 | 42 | 4027 | -4026 | 0.01053 | 59.999 | 290.08 | 13.87 | 30 | 4021 | -4021 | 0.00738 | 60 | 561.4 | 0.158 | 89
24 | 290.098 | 13.86 | 46 | 4020 | -4020 | 0.01155 | 59.999 | 290.178 | 13.93 | 46 | 4026 | -4026 | 0.01148 | 59.999 | 290.03 | 13.89 | 32 | 4023 | -4023 | 0.00799 | 60 | 561.4 | 0.16 | 90
24.59 | 290.16 | 13.88 | 51 | 4021 | -4021 | 0.01263 | 60.001 | 290.028 | 13.93 | 41 | 4029 | -4029 | 0.0101 | 60 | 290.003 | 13.87 | 31 | 4024 | -4024 | 0.00758 | 60 | 561.41 | 0.158 | 89
25 | 290.16 | 13.88 | 51 | 4021 | -4021 | 0.01263 | 60.001 | 290.028 | 13.93 | 41 | 4029 | -4029 | 0.0101 | 60 | 290.003 | 13.87 | 31 | 4024 | -4024 | 0.00758 | 60 | 561.41 | 0.158 | 89 | 290.16 | -4021 | 289.75 | -4000 | -4200 | -2795.6 | 200 | 1204.4 | 290.028 | -4029 | 289.75 | -4000 | -4200 | -2746.4333 | 200 | 1253.5667
26 | 290.131 | 13.87 | 46 | 4022 | -4021 | 0.01149 | 60 | 290.236 | 13.92 | 40 | 4027 | -4027 | 0.0099 | 60.001 | 290.08 | 13.87 | 30 | 4023 | -4023 | 0.00743 | 60 | 561.42 | 0.159 | 89 | 290.16 | -4021 | 289.75 | -4000 | -4200 | -2795.6 | 200 | 1204.4 | 290.028 | -4029 | 289.75 | -4000 | -4200 | -2746.4333 | 200 | 1253.5667 | 290.003 | -4024 | 289.75 | -4000 | -4200 | -2737.1 | 200 | 1262.9
26.12 | 290.131 | 13.87 | 46 | 4022 | -4021 | 0.01149 | 60 | 290.236 | 13.92 | 40 | 4027 | -4027 | 0.0099 | 60.001 | 290.08 | 13.87 | 30 | 4023 | -4023 | 0.00743 | 60 | 561.42 | 0.159 | 89
27 | 284.821 | 13.9 | 49 | 3974 | -3974 | 0.01236 | 60 | 284.772 | 13.96 | 42 | 3984 | -3984 | 0.0106 | 59.999 | 284.739 | 13.91 | 31 | 3979 | -3979 | 0.00769 | 60 | 561.45 | 0.158 | 89
28 | 288.007 | 13.93 | 46 | 4011 | -4010 | 0.01154 | 60 | 288.026 | 14 | 43 | 4014 | -4013 | 0.0108 | 60.001 | 287.807 | 13.95 | 25 | 4011 | -4011 | 0.00625 | 60 | 561.45 | 0.159 | 89
29 | 287.72 | 13.96 | 594 | 4022 | -3978 | 0.14758 | 60 | 287.726 | 14.03 | 591 | 4026 | -3982 | 0.14669 | 60 | 287.592 | 13.98 | 580 | 4025 | -3983 | 0.14403 | 60 | 556.59 | 0.163 | 90
30 | 287.661 | 13.97 | 822 | 4025 | -3940 | 0.20417 | 60.001 | 287.685 | 14.03 | 817 | 4033 | -3949 | 0.20258 | 60 | 287.531 | 13.99 | 807 | 4030 | -3948 | 0.20038 | 60 | 554.67 | 0.165 | 91
31 | 287.499 | 13.99 | 986 | 4026 | -3904 | 0.245 | 60.001 | 287.584 | 14.05 | 982 | 4035 | -3914 | 0.24335 | 60 | 287.41 | 14 | 971 | 4029 | -3910 | 0.24097 | 60 | 553.19 | 0.162 | 89
32 | 287.517 | 14.03 | 1109 | 4029 | -3874 | 0.27522 | 60.001 | 287.401 | 14.05 | 1103 | 4034 | -3880 | 0.27338 | 60 | 287.322 | 14.01 | 1087 | 4030 | -3881 | 0.26963 | 60 | 552.1 | 0.156 | 86
33 | 287.39 | 14.02 | 1170 | 4028 | -3854 | 0.29051 | 60 | 287.549 | 14.09 | 1182 | 4035 | -3858 | 0.29283 | 60.001 | 287.437 | 14.01 | 1166 | 4026 | -3854 | 0.28956 | 60.001 | 551.46 | 0.138 | 76
33.59 | 287.469 | 14.02 | 1221 | 4030 | -3841 | 0.303 | 60 | 287.322 | 14.09 | 1228 | 4039 | -3848 | 0.30399 | 59.999 | 287.339 | 13.99 | 1214 | 4031 | -3844 | 0.3011 | 60 | 551.02 | 0.116 | 64
34 | 287.469 | 14.02 | 1221 | 4030 | -3841 | 0.303 | 60 | 287.322 | 14.09 | 1228 | 4039 | -3848 | 0.30399 | 59.999 | 287.339 | 13.99 | 1214 | 4031 | -3844 | 0.3011 | 60 | 551.02 | 0.116 | 64 | 287.469 | -3841 | 287 | -4000 | -4200 | -1793.4333 | 200 | 2206.5667 | 287.322 | -3848 | 287 | -4000 | -4200 | -1738.7333 | 200 | 2261.2667
35 | 287.33 | 14.02 | 1249 | 4034 | -3836 | 0.3096 | 59.999 | 287.512 | 14.11 | 1264 | 4034 | -3830 | 0.31334 | 60.001 | 287.328 | 14.01 | 1244 | 4028 | -3831 | 0.30879 | 60 | 550.73 | 0.111 | 61 | 287.469 | -3841 | 287 | -4000 | -4200 | -1793.4333 | 200 | 2206.5667 | 287.322 | -3848 | 287 | -4000 | -4200 | -1738.7333 | 200 | 2261.2667 | 287.339 | -3844 | 287 | -4000 | -4200 | -1745.0667 | 200 | 2254.9333
35.13 | 287.33 | 14.02 | 1249 | 4034 | -3836 | 0.3096 | 59.999 | 287.512 | 14.11 | 1264 | 4034 | -3830 | 0.31334 | 60.001 | 287.328 | 14.01 | 1244 | 4028 | -3831 | 0.30879 | 60 | 550.73 | 0.111 | 61
36 | 282.728 | 13.76 | 1496 | 4039 | -3751 | 0.37035 | 60 | 282.693 | 13.83 | 1495 | 4041 | -3754 | 0.37005 | 59.999 | 282.552 | 13.75 | 1481 | 4033 | -3751 | 0.36718 | 60 | 548.61 | 0.143 | 78
37 | 285.879 | 14.03 | 2445 | 3994 | -3159 | 0.61216 | 60.001 | 285.995 | 14.08 | 2456 | 4005 | -3164 | 0.61309 | 60 | 285.849 | 14.02 | 2434 | 3991 | -3163 | 0.60987 | 60 | 539.64 | 0.157 | 85
38 | 285.487 | 14.1 | 2494 | 4030 | -3166 | 0.6188 | 60 | 285.472 | 14.16 | 2495 | 4034 | -3170 | 0.6185 | 60 | 285.359 | 14.1 | 2483 | 4029 | -3173 | 0.61623 | 60 | 539.07 | 0.16 | 86
39 | 285.337 | 14.08 | 2548 | 4024 | -3114 | 0.6333 | 60 | 285.182 | 14.14 | 2544 | 4026 | -3120 | 0.63188 | 60 | 285.122 | 14.1 | 2534 | 4030 | -3133 | 0.62887 | 60 | 532.65 | 0.16 | 85
40 | 285.13 | 13.94 | 2544 | 3979 | -3059 | 0.63936 | 60 | 285.182 | 13.99 | 2538 | 3979 | -3064 | 0.63789 | 60.001 | 284.978 | 13.96 | 2531 | 3983 | -3076 | 0.63537 | 60 | 533.55 | 0.16 | 85
41 | 285.109 | 13.66 | 2461 | 3895 | -3019 | 0.63177 | 60 | 284.927 | 13.7 | 2451 | 3895 | -3028 | 0.62911 | 60 | 284.978 | 13.66 | 2450 | 3899 | -3033 | 0.62834 | 60 | 539.63 | 0.158 | 85
42 | 285.007 | 13.64 | 2486 | 3889 | -2990 | 0.63938 | 60 | 285.139 | 13.69 | 2486 | 3892 | -2994 | 0.63875 | 60.001 | 284.882 | 13.65 | 2478 | 3893 | -3002 | 0.63661 | 60 | 539.32 | 0.162 | 87
42.59 | 285.064 | 13.72 | 2547 | 3911 | -2968 | 0.65124 | 60 | 284.909 | 13.78 | 2541 | 3910 | -2972 | 0.64981 | 60 | 284.867 | 13.74 | 2536 | 3915 | -2983 | 0.64769 | 60 | 533.21 | 0.157 | 84
43 | 285.064 | 13.72 | 2547 | 3911 | -2968 | 0.65124 | 60 | 284.909 | 13.78 | 2541 | 3910 | -2972 | 0.64981 | 60 | 284.867 | 13.74 | 2536 | 3915 | -2983 | 0.64769 | 60 | 533.21 | 0.157 | 84 | 285.064 | -2968 | 284.5 | -3225.6 | -4200 | -897.8333 | 974.4 | 2327.7667 | 284.909 | -2972 | 284.5 | -3163.6 | -4200 | -840.1 | 1036.4 | 2323.5
44 | 284.892 | 13.67 | 2541 | 3893 | -2949 | 0.6527 | 60.001 | 285.063 | 13.73 | 2542 | 3900 | -2959 | 0.65167 | 60.001 | 284.961 | 13.7 | 2540 | 3904 | -2964 | 0.65079 | 60.001 | 533.19 | 0.159 | 85 | 285.064 | -2968 | 284.5 | -3225.6 | -4200 | -897.8333 | 974.4 | 2327.7667 | 284.909 | -2972 | 284.5 | -3163.6 | -4200 | -840.1 | 1036.4 | 2323.5 | 284.867 | -2983 | 284.5 | -3146.8 | -4200 | -824.4667 | 1053.2 | 2322.3333
44.13 | 284.892 | 13.67 | 2541 | 3893 | -2949 | 0.6527 | 60.001 | 285.063 | 13.73 | 2542 | 3900 | -2959 | 0.65167 | 60.001 | 284.961 | 13.7 | 2540 | 3904 | -2964 | 0.65079 | 60.001 | 533.19 | 0.159 | 85
45 | 280.916 | 13.28 | 2549 | 3848 | -2883 | 0.6624 | 60 | 280.871 | 13.34 | 2545 | 3849 | -2887 | 0.66134 | 59.999 | 280.774 | 13.31 | 2542 | 3855 | -2897 | 0.65959 | 59.999 | 533.18 | 0.163 | 87
46 | 283.077 | 12.22 | 2552 | 3463 | -2341 | 0.73694 | 59.999 | 283.117 | 12.28 | 2553 | 3470 | -2350 | 0.73576 | 60 | 283.042 | 12.24 | 2548 | 3472 | -2358 | 0.73388 | 60 | 533.15 | 0.158 | 84
47 | 282.88 | 12.03 | 2538 | 3408 | -2274 | 0.7447 | 60 | 282.896 | 12.09 | 2533 | 3412 | -2286 | 0.74239 | 60 | 282.715 | 12.04 | 2527 | 3412 | -2293 | 0.74062 | 60 | 526.84 | 0.165 | 87
48 | 282.7 | 11.88 | 2535 | 3366 | -2214 | 0.75318 | 60 | 282.574 | 11.94 | 2529 | 3364 | -2217 | 0.75196 | 60 | 282.649 | 11.9 | 2534 | 3370 | -2223 | 0.75173 | 60.001 | 526.8 | 0.161 | 85
49 | 282.633 | 11.8 | 2551 | 3340 | -2157 | 0.76367 | 60 | 282.698 | 11.86 | 2549 | 3341 | -2160 | 0.76301 | 60.001 | 282.512 | 11.82 | 2548 | 3347 | -2169 | 0.76148 | 60 | 533.18 | 0.16 | 85
50 | 282.608 | 11.72 | 2557 | 3315 | -2111 | 0.77117 | 60.001 | 282.45 | 11.79 | 2552 | 3318 | -2120 | 0.76927 | 59.999 | 282.409 | 11.74 | 2547 | 3319 | -2128 | 0.76742 | 60 | 533.2 | 0.159 | 85
51 | 282.519 | 11.65 | 2557 | 3293 | -2075 | 0.77644 | 60.001 | 282.609 | 11.71 | 2555 | 3298 | -2085 | 0.77474 | 60.001 | 282.352 | 11.67 | 2550 | 3297 | -2090 | 0.77337 | 60 | 533.18 | 0.163 | 87
51.59 | 282.555 | 11.61 | 2552 | 3280 | -2060 | 0.7782 | 60 | 282.457 | 11.68 | 2551 | 3284 | -2068 | 0.77688 | 60 | 282.419 | 11.65 | 2552 | 3289 | -2074 | 0.77606 | 60 | 533.21 | 0.161 | 86
52 | 282.555 | 11.61 | 2552 | 3280 | -2060 | 0.7782 | 60 | 282.457 | 11.68 | 2551 | 3284 | -2068 | 0.77688 | 60 | 282.419 | 11.65 | 2552 | 3289 | -2074 | 0.77606 | 60 | 533.21 | 0.161 | 86 | 282.555 | -2060 | 282 | -2222 | -4200 | 51.7667 | 1978 | 2273.7667 | 282.457 | -2068 | 282 | -2182.8 | -4200 | 90.2 | 2017.2 | 2273
53 | 282.428 | 11.43 | 2498 | 3228 | -2045 | 0.77385 | 60 | 282.484 | 11.5 | 2500 | 3234 | -2052 | 0.7731 | 60 | 282.374 | 11.46 | 2497 | 3237 | -2060 | 0.7714 | 60 | 539.25 | 0.159 | 86 | 282.555 | -2060 | 282 | -2222 | -4200 | 51.7667 | 1978 | 2273.7667 | 282.457 | -2068 | 282 | -2182.8 | -4200 | 90.2 | 2017.2 | 2273 | 282.419 | -2074 | 282 | -2167.6 | -4200 | 105.1 | 2032.4 | 2272.7
53.13 | 282.428 | 11.43 | 2498 | 3228 | -2045 | 0.77385 | 60 | 282.484 | 11.5 | 2500 | 3234 | -2052 | 0.7731 | 60 | 282.374 | 11.46 | 2497 | 3237 | -2060 | 0.7714 | 60 | 539.25 | 0.159 | 86
54 | 278.96 | 11.08 | 2476 | 3177 | -1990 | 0.77942 | 60 | 278.95 | 11.15 | 2476 | 3177 | -1991 | 0.77928 | 60 | 278.75 | 11.11 | 2471 | 3181 | -2004 | 0.77679 | 59.999 | 539.64 | 0.162 | 87
55 | 280.458 | 10.54 | 2562 | 2966 | -1496 | 0.86361 | 60.001 | 280.325 | 10.62 | 2561 | 2967 | -1499 | 0.86302 | 60 | 280.488 | 10.56 | 2562 | 2974 | -1510 | 0.86152 | 60 | 533.62 | 0.161 | 86
56 | 280.344 | 10.38 | 2561 | 2917 | -1395 | 0.8782 | 60 | 280.382 | 10.45 | 2562 | 2918 | -1396 | 0.8781 | 60.001 | 280.225 | 10.39 | 2559 | 2920 | -1406 | 0.87644 | 60 | 533.21 | 0.157 | 84
57 | 280.125 | 10.26 | 2562 | 2878 | -1311 | 0.89015 | 59.999 | 280.069 | 10.34 | 2564 | 2884 | -1320 | 0.88907 | 60 | 280.058 | 10.27 | 2561 | 2885 | -1327 | 0.88792 | 60 | 533.2 | 0.162 | 86
58 | 280.139 | 10.17 | 2564 | 2850 | -1246 | 0.89939 | 60.001 | 280.198 | 10.23 | 2563 | 2853 | -1253 | 0.89839 | 60.001 | 279.966 | 10.18 | 2560 | 2853 | -1260 | 0.89719 | 60 | 533.23 | 0.164 | 87
59 | 280.004 | 10.07 | 2548 | 2819 | -1206 | 0.90387 | 60 | 280.027 | 10.15 | 2551 | 2826 | -1215 | 0.90284 | 60 | 280.011 | 10.08 | 2549 | 2826 | -1220 | 0.90208 | 60 | 527.8 | 0.163 | 86
60 | 280.055 | 10 | 2541 | 2802 | -1180 | 0.90694 | 60.001 | 280.092 | 10.09 | 2546 | 2809 | -1188 | 0.90615 | 60 | 279.91 | 10.04 | 2546 | 2810 | -1189 | 0.90613 | 60 | 526.76 | 0.158 | 83
60.59 | 280.049 | 10.03 | 2559 | 2809 | -1159 | 0.911 | 60 | 279.993 | 10.1 | 2557 | 2809 | -1164 | 0.9101 | 60 | 279.884 | 10.06 | 2560 | 2815 | -1171 | 0.90932 | 60 | 532.09 | 0.16 | 85
61 | 280.049 | 10.03 | 2559 | 2809 | -1159 | 0.911 | 60 | 279.993 | 10.1 | 2557 | 2809 | -1164 | 0.9101 | 60 | 279.884 | 10.06 | 2560 | 2815 | -1171 | 0.90932 | 60 | 532.09 | 0.16 | 85 | 280.049 | -1159 | 279.5 | -1219.6 | -3633 | 1071.8333 | 2413.4 | 2291.4333 | 279.993 | -1164 | 279.5 | -1197.2 | -3609 | 1094.8667 | 2411.8 | 2292.0667
62 | 279.954 | 10.02 | 2563 | 2806 | -1142 | 0.91342 | 60 | 279.869 | 10.09 | 2560 | 2807 | -1151 | 0.91207 | 60 | 279.87 | 10.05 | 2564 | 2812 | -1155 | 0.91174 | 60 | 533.16 | 0.162 | 86 | 280.049 | -1159 | 279.5 | -1219.6 | -3633 | 1071.8333 | 2413.4 | 2291.4333 | 279.993 | -1164 | 279.5 | -1197.2 | -3609 | 1094.8667 | 2411.8 | 2292.0667 | 279.884 | -1171 | 279.5 | -1153.6 | -3562.3 | 1139.7333 | 2408.7 | 2293.3333
62.12 | 279.954 | 10.02 | 2563 | 2806 | -1142 | 0.91342 | 60 | 279.869 | 10.09 | 2560 | 2807 | -1151 | 0.91207 | 60 | 279.87 | 10.05 | 2564 | 2812 | -1155 | 0.91174 | 60 | 533.16 | 0.162 | 86
63 | 277.011 | 9.92 | 2564 | 2791 | -1101 | 0.91889 | 60 | 277.031 | 10.01 | 2567 | 2796 | -1109 | 0.91796 | 60 | 276.86 | 9.95 | 2567 | 2798 | -1112 | 0.9176 | 59.999 | 533.18 | 0.16 | 85
64 | 277.85 | 9.51 | 2563 | 2648 | -665 | 0.96798 | 60.001 | 277.72 | 9.6 | 2567 | 2653 | -670 | 0.96754 | 60 | 277.78 | 9.55 | 2573 | 2659 | -673 | 0.96746 | 60 | 533.17 | 0.159 | 85
65 | 277.777 | 9.39 | 2559 | 2609 | -512 | 0.98052 | 60.001 | 277.858 | 9.48 | 2565 | 2617 | -523 | 0.97982 | 60.001 | 277.609 | 9.41 | 2561 | 2613 | -519 | 0.98007 | 60 | 537.8 | 0.159 | 86
66 | 277.608 | 9.07 | 2483 | 2518 | -417 | 0.9862 | 60.001 | 277.593 | 9.16 | 2490 | 2525 | -418 | 0.98619 | 60 | 277.536 | 9.09 | 2490 | 2525 | -424 | 0.98582 | 60 | 539.64 | 0.16 | 87
67 | 277.623 | 9.32 | 2563 | 2587 | -351 | 0.99076 | 60 | 277.682 | 9.43 | 2573 | 2598 | -357 | 0.99054 | 59.999 | 277.516 | 9.37 | 2576 | 2600 | -354 | 0.99067 | 60 | 535 | 0.16 | 86
68 | 277.453 | 9.32 | 2565 | 2584 | -310 | 0.9928 | 60 | 277.545 | 9.42 | 2576 | 2595 | -311 | 0.99279 | 60 | 277.436 | 9.34 | 2573 | 2591 | -310 | 0.99283 | 60 | 533.25 | 0.162 | 86
69 | 277.552 | 9.3 | 2563 | 2578 | -275 | 0.99431 | 60.001 | 277.455 | 9.41 | 2574 | 2590 | -283 | 0.99402 | 60 | 277.39 | 9.33 | 2571 | 2586 | -279 | 0.99418 | 60 | 533.24 | 0.164 | 88
69.59 | 277.465 | 9.3 | 2565 | 2577 | -254 | 0.99512 | 60.001 | 277.519 | 9.4 | 2574 | 2587 | -258 | 0.99503 | 60.001 | 277.494 | 9.33 | 2574 | 2587 | -260 | 0.99493 | 60.001 | 533.2 | 0.163 | 87
70 | 277.465 | 9.3 | 2565 | 2577 | -254 | 0.99512 | 60.001 | 277.519 | 9.4 | 2574 | 2587 | -258 | 0.99503 | 60.001 | 277.494 | 9.33 | 2574 | 2587 | -260 | 0.99493 | 60.001 | 533.2 | 0.163 | 87 | 277.465 | -254 | 277 | -186 | -2526.0333 | 2135.4333 | 2340.0333 | 2321.4333 | 277.519 | -258 | 277 | -207.6 | -2549.1667 | 2113.2 | 2341.5667 | 2320.8
71 | 277.483 | 9.26 | 2556 | 2568 | -245 | 0.99545 | 60.001 | 277.36 | 9.36 | 2564 | 2576 | -248 | 0.99535 | 60 | 277.4 | 9.28 | 2561 | 2573 | -246 | 0.99541 | 60 | 529.22 | 0.161 | 85 | 277.465 | -254 | 277 | -186 | -2526.0333 | 2135.4333 | 2340.0333 | 2321.4333 | 277.519 | -258 | 277 | -207.6 | -2549.1667 | 2113.2 | 2341.5667 | 2320.8 | 277.494 | -260 | 277 | -197.6 | -2538.4333 | 2123.5 | 2340.8333 | 2321.1
71.12 | 277.483 | 9.26 | 2556 | 2568 | -245 | 0.99545 | 60.001 | 277.36 | 9.36 | 2564 | 2576 | -248 | 0.99535 | 60 | 277.4 | 9.28 | 2561 | 2573 | -246 | 0.99541 | 60 | 529.22 | 0.161 | 85
72 | 277.5 | 9.23 | 2548 | 2559 | -235 | 0.99578 | 60 | 277.564 | 9.33 | 2559 | 2570 | -235 | 0.99582 | 60.001 | 277.308 | 9.24 | 2551 | 2562 | -238 | 0.99569 | 60 | 526.75 | 0.162 | 85
73 | 277.449 | 9.26 | 2556 | 2566 | -226 | 0.99611 | 60 | 277.352 | 9.37 | 2568 | 2578 | -225 | 0.99618 | 60 | 277.278 | 9.28 | 2563 | 2573 | -228 | 0.99608 | 60 | 530.68 | 0.162 | 86
74 | 277.501 | 9.3 | 2568 | 2577 | -215 | 0.9965 | 60 | 277.541 | 9.39 | 2574 | 2584 | -220 | 0.99636 | 60.001 | 277.366 | 9.3 | 2568 | 2578 | -219 | 0.99637 | 60 | 533.21 | 0.158 | 84
75 | 277.447 | 9.3 | 2567 | 2576 | -218 | 0.99641 | 60.001 | 277.436 | 9.39 | 2575 | 2584 | -214 | 0.99658 | 60 | 277.325 | 9.3 | 2569 | 2579 | -219 | 0.99638 | 60 | 533.18 | 0.16 | 85
76 | 277.519 | 9.3 | 2569 | 2577 | -213 | 0.99657 | 60 | 277.423 | 9.38 | 2573 | 2582 | -212 | 0.99664 | 60 | 277.294 | 9.31 | 2571 | 2580 | -220 | 0.99636 | 60 | 533.21 | 0.164 | 87
77 | 277.441 | 9.3 | 2569 | 2578 | -213 | 0.99658 | 60 | 277.47 | 9.39 | 2577 | 2585 | -207 | 0.99679 | 60 | 277.267 | 9.3 | 2568 | 2577 | -220 | 0.99635 | 60 | 536.41 | 0.165 | 89
78 | 277.506 | 9.01 | 2487 | 2496 | -211 | 0.99644 | 60.001 | 277.325 | 9.09 | 2490 | 2500 | -214 | 0.99634 | 60 | 277.359 | 9.01 | 2489 | 2499 | -217 | 0.99623 | 60 | 539.64 | 0.16 | 86
78.59 | 277.399 | 9.31 | 2571 | 2580 | -213 | 0.99657 | 59.999 | 277.537 | 9.38 | 2573 | 2583 | -216 | 0.9965 | 60.001 | 277.326 | 9.31 | 2573 | 2582 | -221 | 0.99635 | 60 | 536.4 | 0.162 | 87
79 | 277.399 | 9.31 | 2571 | 2580 | -213 | 0.99657 | 59.999 | 277.537 | 9.38 | 2573 | 2583 | -216 | 0.9965 | 60.001 | 277.326 | 9.31 | 2573 | 2582 | -221 | 0.99635 | 60 | 536.4 | 0.162 | 87 | 277.399 | -213 | 277 | -159.6 | -2497.7333 | 2162.5667 | 2338.1333 | 2322.1667 | 277.537 | -216 | 277 | -214.8 | -2556.8667 | 2105.7667 | 2342.0667 | 2320.5667
80 | 277.462 | 9.29 | 2567 | 2576 | -209 | 0.99669 | 60 | 277.357 | 9.37 | 2570 | 2578 | -210 | 0.99668 | 60 | 277.299 | 9.32 | 2574 | 2583 | -219 | 0.99639 | 60 | 533.21 | 0.158 | 84 | 277.399 | -213 | 277 | -159.6 | -2497.7333 | 2162.5667 | 2338.1333 | 2322.1667 | 277.537 | -216 | 277 | -214.8 | -2556.8667 | 2105.7667 | 2342.0667 | 2320.5667 | 277.326 | -221 | 277 | -130.4 | -2466.4667 | 2192.6 | 2336.0667 | 2323
80.14 | 277.462 | 9.29 | 2567 | 2576 | -209 | 0.99669 | 60 | 277.357 | 9.37 | 2570 | 2578 | -210 | 0.99668 | 60 | 277.299 | 9.32 | 2574 | 2583 | -219 | 0.99639 | 60 | 533.21 | 0.158 | 84
81 | 277.468 | 9.29 | 2567 | 2575 | -204 | 0.99686 | 60 | 277.589 | 9.37 | 2572 | 2580 | -212 | 0.99663 | 60.001 | 277.367 | 9.3 | 2570 | 2579 | -216 | 0.99648 | 60.001 | 533.18 | 0.163 | 87
82 | 277.476 | 9.3 | 2569 | 2578 | -215 | 0.99653 | 60 | 277.459 | 9.37 | 2570 | 2579 | -218 | 0.99641 | 59.999 | 277.348 | 9.31 | 2571 | 2580 | -221 | 0.99632 | 60 | 533.19 | 0.16 | 85
83 | 277.531 | 9.27 | 2561 | 2570 | -213 | 0.99656 | 60 | 277.433 | 9.35 | 2564 | 2573 | -220 | 0.99635 | 60 | 277.308 | 9.3 | 2569 | 2579 | -225 | 0.99618 | 60 | 530.68 | 0.16 | 85
84 | 277.468 | 9.23 | 2550 | 2559 | -207 | 0.99672 | 60.001 | 277.415 | 9.31 | 2553 | 2562 | -209 | 0.99668 | 60 | 277.267 | 9.24 | 2552 | 2561 | -216 | 0.99643 | 60 | 526.76 | 0.16 | 84
85 | 277.54 | 9.26 | 2558 | 2567 | -206 | 0.99677 | 60 | 277.284 | 9.34 | 2560 | 2569 | -215 | 0.99651 | 60 | 277.354 | 9.27 | 2561 | 2570 | -214 | 0.99652 | 60 | 529.26 | 0.161 | 85
86 | 277.404 | 9.28 | 2565 | 2573 | -207 | 0.99677 | 60 | 277.501 | 9.38 | 2573 | 2581 | -211 | 0.99667 | 60.001 | 277.337 | 9.32 | 2574 | 2583 | -215 | 0.99652 | 60 | 533.19 | 0.159 | 85
87 | 277.475 | 9.29 | 2568 | 2576 | -205 | 0.99683 | 60 | 277.325 | 9.37 | 2569 | 2578 | -210 | 0.99668 | 60 | 277.301 | 9.31 | 2570 | 2579 | -214 | 0.99656 | 60 | 533.21 | 0.164 | 87
87.59 | 277.398 | 9.28 | 2564 | 2572 | -202 | 0.9969 | 60 | 277.542 | 9.38 | 2574 | 2582 | -205 | 0.99683 | 60.001 | 277.258 | 9.31 | 2572 | 2580 | -208 | 0.99674 | 60 | 533.21 | 0.163 | 87
88 | 277.398 | 9.28 | 2564 | 2572 | -202 | 0.9969 | 60 | 277.542 | 9.38 | 2574 | 2582 | -205 | 0.99683 | 60.001 | 277.258 | 9.31 | 2572 | 2580 | -208 | 0.99674 | 60 | 533.21 | 0.163 | 87 | 277.398 | -202 | 277 | -159.2 | -2497.3333 | 2163 | 2338.1333 | 2322.2 | 277.542 | -205 | 277 | -216.8 | -2559 | 2103.7 | 2342.2 | 2320.5
89 | 277.455 | 9.28 | 2565 | 2573 | -204 | 0.99685 | 60 | 277.405 | 9.37 | 2570 | 2578 | -207 | 0.99678 | 60 | 277.365 | 9.32 | 2574 | 2582 | -210 | 0.99667 | 60 | 534.95 | 0.161 | 86 | 277.398 | -202 | 277 | -159.2 | -2497.3333 | 2163 | 2338.1333 | 2322.2 | 277.542 | -205 | 277 | -216.8 | -2559 | 2103.7 | 2342.2 | 2320.5 | 277.258 | -208 | 277 | -103.2 | -2437.3333 | 2220.6 | 2334.1333 | 2323.8
89.13 | 277.455 | 9.28 | 2565 | 2573 | -204 | 0.99685 | 60 | 277.405 | 9.37 | 2570 | 2578 | -207 | 0.99678 | 60 | 277.365 | 9.32 | 2574 | 2582 | -210 | 0.99667 | 60 | 534.95 | 0.161 | 86
90 | 277.409 | 8.99 | 2482 | 2491 | -208 | 0.99652 | 59.999 | 277.556 | 9.08 | 2490 | 2500 | -216 | 0.99625 | 60 | 277.329 | 9.02 | 2490 | 2499 | -213 | 0.99635 | 60 | 539.65 | 0.163 | 88
91 | 277.488 | 9.26 | 2558 | 2567 | -208 | 0.9967 | 60 | 277.499 | 9.37 | 2569 | 2578 | -216 | 0.9965 | 60 | 277.31 | 9.29 | 2567 | 2576 | -219 | 0.9964 | 60 | 537.84 | 0.164 | 88
92 | 277.493 | 9.29 | 2565 | 2574 | -211 | 0.99665 | 60 | 277.3 | 9.38 | 2571 | 2580 | -218 | 0.99642 | 60 | 277.372 | 9.31 | 2573 | 2582 | -218 | 0.99641 | 60.001 | 533.18 | 0.159 | 85
93 | 277.468 | 9.29 | 2567 | 2576 | -208 | 0.99674 | 60 | 277.466 | 9.38 | 2574 | 2583 | -216 | 0.9965 | 60.001 | 277.366 | 9.32 | 2576 | 2585 | -217 | 0.99646 | 60 | 533.18 | 0.16 | 85
94 | 277.534 | 9.29 | 2568 | 2576 | -207 | 0.99677 | 59.999 | 277.333 | 9.39 | 2574 | 2583 | -217 | 0.99647 | 60 | 277.326 | 9.32 | 2573 | 2582 | -216 | 0.99651 | 60 | 533.2 | 0.16 | 85
95 | 277.387 | 9.28 | 2564 | 2572 | -205 | 0.99682 | 60.001 | 277.548 | 9.38 | 2574 | 2583 | -212 | 0.99663 | 60.001 | 277.311 | 9.31 | 2572 | 2581 | -208 | 0.99675 | 60 | 532.13 | 0.159 | 85
96 | 277.443 | 9.22 | 2547 | 2555 | -202 | 0.99688 | 60 | 277.411 | 9.32 | 2556 | 2565 | -213 | 0.99655 | 59.999 | 277.377 | 9.24 | 2554 | 2562 | -207 | 0.99671 | 60 | 526.78 | 0.161 | 85
96.59 | 277.378 | 9.22 | 2546 | 2554 | -206 | 0.99676 | 60 | 277.567 | 9.33 | 2560 | 2569 | -212 | 0.99659 | 60 | 277.354 | 9.25 | 2557 | 2565 | -208 | 0.99672 | 60 | 527.82 | 0.16 | 84
97 | 277.378 | 9.22 | 2546 | 2554 | -206 | 0.99676 | 60 | 277.567 | 9.33 | 2560 | 2569 | -212 | 0.99659 | 60 | 277.354 | 9.25 | 2557 | 2565 | -208 | 0.99672 | 60 | 527.82 | 0.16 | 84 | 277.378 | -206 | 277 | -151.2 | -2488.7333 | 2171.2333 | 2337.5333 | 2322.4333 | 277.567 | -212 | 277 | -226.8 | -2569.7 | 2093.4333 | 2342.9 | 2320.2333
98 | 277.437 | 9.28 | 2564 | 2572 | -206 | 0.99679 | 60.001 | 277.456 | 9.38 | 2573 | 2582 | -208 | 0.99675 | 60 | 277.305 | 9.31 | 2572 | 2580 | -206 | 0.9968 | 60 | 533.23 | 0.16 | 85 | 277.378 | -206 | 277 | -151.2 | -2488.7333 | 2171.2333 | 2337.5333 | 2322.4333 | 277.567 | -212 | 277 | -226.8 | -2569.7 | 2093.4333 | 2342.9 | 2320.2333 | 277.354 | -208 | 277 | -141.6 | -2478.4667 | 2181.1 | 2336.8667 | 2322.7
98.14 | 277.437 | 9.28 | 2564 | 2572 | -206 | 0.99679 | 60.001 | 277.456 | 9.38 | 2573 | 2582 | -208 | 0.99675 | 60 | 277.305 | 9.31 | 2572 | 2580 | -206 | 0.9968 | 60 | 533.23 | 0.16 | 85
99 | 277.427 | 9.28 | 2564 | 2573 | -205 | 0.99681 | 60 | 277.436 | 9.38 | 2573 | 2582 | -207 | 0.99677 | 60 | 277.28 | 9.31 | 2573 | 2581 | -206 | 0.99681 | 60 | 533.25 | 0.16 | 86
100 | 277.499 | 9.29 | 2567 | 2576 | -210 | 0.99667 | 60 | 277.517 | 9.39 | 2576 | 2585 | -210 | 0.99669 | 60.001 | 277.353 | 9.31 | 2572 | 2580 | -209 | 0.99672 | 60 | 533.21 | 0.158 | 84
101 | 277.4 | 9.29 | 2565 | 2574 | -213 | 0.99657 | 59.999 | 277.302 | 9.39 | 2573 | 2582 | -215 | 0.99652 | 60 | 277.331 | 9.31 | 2571 | 2580 | -218 | 0.99644 | 60 | 533.6 | 0.157 | 84
102 | 277.469 | 9 | 2486 | 2494 | -208 | 0.99651 | 60.001 | 277.535 | 9.1 | 2495 | 2504 | -209 | 0.99652 | 60.001 | 277.28 | 9.01 | 2489 | 2497 | -211 | 0.99643 | 60 | 539.64 | 0.161 | 87
103 | 277.514 | 9.12 | 2519 | 2527 | -207 | 0.99665 | 60 | 277.358 | 9.21 | 2525 | 2534 | -210 | 0.99657 | 60 | 277.254 | 9.13 | 2520 | 2529 | -212 | 0.99649 | 60 | 539.22 | 0.158 | 85
104 | 277.464 | 9.3 | 2568 | 2576 | -207 | 0.99677 | 60 | 277.508 | 9.39 | 2576 | 2584 | -209 | 0.99671 | 60.001 | 277.358 | 9.3 | 2571 | 2579 | -208 | 0.99673 | 60 | 533.2 | 0.159 | 85
105 | 277.517 | 9.29 | 2566 | 2574 | -210 | 0.99667 | 60.001 | 277.416 | 9.4 | 2577 | 2585 | -210 | 0.9967 | 60.001 | 277.335 | 9.3 | 2568 | 2577 | -214 | 0.99656 | 60 | 533.24 | 0.162 | 86
105.59 | 277.459 | 9.29 | 2566 | 2574 | -210 | 0.99666 | 60 | 277.424 | 9.39 | 2575 | 2583 | -211 | 0.99667 | 60 | 277.301 | 9.3 | 2568 | 2576 | -211 | 0.99664 | 60 | 533.23 | 0.161 | 86
106 | 277.459 | 9.29 | 2566 | 2574 | -210 | 0.99666 | 60 | 277.424 | 9.39 | 2575 | 2583 | -211 | 0.99667 | 60 | 277.301 | 9.3 | 2568 | 2576 | -211 | 0.99664 | 60 | 533.23 | 0.161 | 86 | 277.459 | -210 | 277 | -183.6 | -2523.4333 | 2137.8667 | 2339.8333 | 2321.4667 | 277.424 | -211 | 277 | -169.6 | -2508.4667 | 2152.3 | 2338.8667 | 2321.9
107 | 277.514 | 9.29 | 2566 | 2574 | -207 | 0.99676 | 60 | 277.499 | 9.38 | 2573 | 2582 | -210 | 0.99668 | 60 | 277.383 | 9.29 | 2568 | 2577 | -211 | 0.99665 | 60 | 533.19 | 0.161 | 86 | 277.459 | -210 | 277 | -183.6 | -2523.4333 | 2137.8667 | 2339.8333 | 2321.4667 | 277.424 | -211 | 277 | -169.6 | -2508.4667 | 2152.3 | 2338.8667 | 2321.9 | 277.301 | -211 | 277 | -120.4 | -2455.7333 | 2202.9 | 2335.3333 | 2323.3
107.13 | 277.514 | 9.29 | 2566 | 2574 | -207 | 0.99676 | 60 | 277.499 | 9.38 | 2573 | 2582 | -210 | 0.99668 | 60 | 277.383 | 9.29 | 2568 | 2577 | -211 | 0.99665 | 60 | 533.19 | 0.161 | 86
108 | 275.006 | 9.29 | 2549 | 2556 | -194 | 0.99711 | 60 | 274.977 | 9.39 | 2560 | 2567 | -195 | 0.99711 | 60 | 274.914 | 9.3 | 2554 | 2561 | -193 | 0.99717 | 60 | 526.86 | 0.16 | 84
109 | 275.159 | 9.31 | 2549 | 2555 | 177 | -0.99759 | 60 | 275.196 | 9.41 | 2558 | 2565 | 177 | -0.99761 | 60.001 | 275.117 | 9.33 | 2557 | 2563 | 175 | -0.99766 | 60 | 526.81 | 0.162 | 85
110 | 275.062 | 9.45 | 2566 | 2593 | 374 | -0.98956 | 60 | 275.028 | 9.56 | 2577 | 2604 | 375 | -0.9896 | 60 | 275.063 | 9.48 | 2577 | 2603 | 373 | -0.9897 | 60 | 533.1 | 0.159 | 85
110.99 | 275.11 | 9.51 | 2564 | 2611 | 493 | -0.98201 | 60 | 275.236 | 9.61 | 2576 | 2621 | 487 | -0.98257 | 60.002 | 275.082 | 9.55 | 2578 | 2625 | 491 | -0.98238 | 60 | 533.17 | 0.163 | 87
111.99 | 274.993 | 9.57 | 2567 | 2627 | 556 | -0.97734 | 59.999 | 275.075 | 9.67 | 2579 | 2637 | 551 | -0.9779 | 60 | 274.973 | 9.6 | 2578 | 2637 | 555 | -0.97757 | 60 | 533.2 | 0.159 | 85
113 | 275.044 | 9.59 | 2565 | 2634 | 599 | -0.97376 | 60 | 275.092 | 9.68 | 2573 | 2641 | 595 | -0.97432 | 60 | 274.933 | 9.62 | 2573 | 2642 | 597 | -0.97411 | 60 | 533.19 | 0.162 | 86
114 | 275.035 | 9.45 | 2519 | 2597 | 632 | -0.96991 | 60.001 | 275.024 | 9.54 | 2528 | 2604 | 625 | -0.97075 | 60 | 274.914 | 9.48 | 2529 | 2605 | 623 | -0.971 | 60 | 539.19 | 0.162 | 87
114.59 | 275.003 | 9.36 | 2489 | 2571 | 643 | -0.96819 | 60.001 | 274.853 | 9.45 | 2494 | 2575 | 641 | -0.96853 | 60 | 274.965 | 9.39 | 2500 | 2581 | 641 | -0.96863 | 60 | 539.63 | 0.158 | 85
115 | 275.003 | 9.36 | 2489 | 2571 | 643 | -0.96819 | 60.001 | 274.853 | 9.45 | 2494 | 2575 | 641 | -0.96853 | 60 | 274.965 | 9.39 | 2500 | 2581 | 641 | -0.96863 | 60 | 539.63 | 0.158 | 85 | 275.003 | 643 | 274.5 | 798.8 | -1471.3 | 3148.7667 | 2270.1 | 2349.9667 | 274.853 | 641 | 274.5 | 858.8 | -1407.0333 | 3210.5 | 2265.8333 | 2351.7
116 | 275.045 | 9.63 | 2564 | 2647 | 656 | -0.96885 | 60 | 275.075 | 9.73 | 2577 | 2658 | 650 | -0.96966 | 60.002 | 274.909 | 9.68 | 2580 | 2661 | 651 | -0.96959 | 60 | 533.63 | 0.164 | 87 | 275.003 | 643 | 274.5 | 798.8 | -1471.3 | 3148.7667 | 2270.1 | 2349.9667 | 274.853 | 641 | 274.5 | 858.8 | -1407.0333 | 3210.5 | 2265.8333 | 2351.7 | 274.965 | 641 | 274.5 | 814 | -1455.0333 | 3164.4333 | 2269.0333 | 2350.4333
116.13 | 275.045 | 9.63 | 2564 | 2647 | 656 | -0.96885 | 60 | 275.075 | 9.73 | 2577 | 2658 | 650 | -0.96966 | 60.002 | 274.909 | 9.68 | 2580 | 2661 | 651 | -0.96959 | 60 | 533.63 | 0.164 | 87
117 | 273.061 | 9.81 | 2568 | 2656 | 677 | -0.96698 | 60 | 273.05 | 9.89 | 2575 | 2661 | 671 | -0.96769 | 60 | 272.914 | 9.85 | 2582 | 2667 | 669 | -0.96799 | 60 | 533.21 | 0.164 | 87
118 | 272.571 | 10.19 | 2565 | 2752 | 997 | -0.93207 | 60 | 272.61 | 10.26 | 2572 | 2756 | 991 | -0.93314 | 60.001 | 272.528 | 10.22 | 2579 | 2762 | 988 | -0.93378 | 60 | 533.2 | 0.167 | 89
119 | 272.585 | 10.51 | 2565 | 2849 | 1241 | -0.90013 | 60 | 272.582 | 10.59 | 2573 | 2855 | 1237 | -0.90122 | 59.999 | 272.564 | 10.55 | 2580 | 2862 | 1239 | -0.90148 | 60.001 | 533.24 | 0.167 | 89
120 | 272.64 | 10.66 | 2551 | 2897 | 1373 | -0.88047 | 60.001 | 272.668 | 10.74 | 2558 | 2902 | 1370 | -0.88155 | 60 | 272.496 | 10.7 | 2565 | 2907 | 1367 | -0.88244 | 60 | 527.83 | 0.166 | 88
120.99 | 272.516 | 10.78 | 2546 | 2929 | 1448 | -0.86924 | 60.001 | 272.599 | 10.86 | 2556 | 2938 | 1449 | -0.86995 | 60 | 272.441 | 10.82 | 2561 | 2939 | 1442 | -0.87133 | 60 | 526.76 | 0.162 | 85
121.99 | 272.579 | 10.9 | 2561 | 2966 | 1496 | -0.86345 | 60 | 272.439 | 10.97 | 2566 | 2968 | 1492 | -0.8644 | 60 | 272.526 | 10.92 | 2572 | 2974 | 1494 | -0.86473 | 60 | 532.1 | 0.164 | 87
123 | 272.429 | 10.96 | 2565 | 2983 | 1522 | -0.8601 | 59.999 | 272.593 | 11.03 | 2570 | 2986 | 1520 | -0.86067 | 60.001 | 272.439 | 10.99 | 2578 | 2991 | 1516 | -0.86195 | 60 | 533.16 | 0.166 | 88
123.6 | 272.531 | 11 | 2564 | 2995 | 1547 | -0.85621 | 60 | 272.397 | 11.08 | 2572 | 2998 | 1540 | -0.85802 | 60 | 272.422 | 11.03 | 2578 | 3002 | 1537 | -0.85889 | 60 | 533.17 | 0.163 | 87
124 | 272.531 | 11 | 2564 | 2995 | 1547 | -0.85621 | 60 | 272.397 | 11.08 | 2572 | 2998 | 1540 | -0.85802 | 60 | 272.422 | 11.03 | 2578 | 3002 | 1537 | -0.85889 | 60 | 533.17 | 0.163 | 87 | 272.531 | 1547 | 272 | 1787.6 | -412.2667 | 4166.2333 | 2199.8667 | 2378.6333 | 272.397 | 1540 | 272 | 1841.2 | -354.8667 | 4200 | 2196.0667 | 2358.8
125 | 272.544 | 11.02 | 2564 | 2999 | 1557 | -0.85465 | 60.001 | 272.604 | 11.09 | 2569 | 3002 | 1554 | -0.85566 | 60.001 | 272.385 | 11.05 | 2578 | 3008 | 1550 | -0.85705 | 60 | 533.2 | 0.162 | 86 | 272.531 | 1547 | 272 | 1787.6 | -412.2667 | 4166.2333 | 2199.8667 | 2378.6333 | 272.397 | 1540 | 272 | 1841.2 | -354.8667 | 4200 | 2196.0667 | 2358.8 | 272.422 | 1537 | 272 | 1831.2 | -365.5667 | 4200 | 2196.7667 | 2368.8
125.15 | 272.544 | 11.02 | 2564 | 2999 | 1557 | -0.85465 | 60.001 | 272.604 | 11.09 | 2569 | 3002 | 1554 | -0.85566 | 60.001 | 272.385 | 11.05 | 2578 | 3008 | 1550 | -0.85705 | 60 | 533.2 | 0.162 | 86
126 | 271.154 | 11.18 | 2559 | 3003 | 1571 | -0.85223 | 60.001 | 271.16 | 11.25 | 2565 | 3006 | 1568 | -0.85314 | 60 | 271.044 | 11.2 | 2569 | 3009 | 1565 | -0.854 | 60 | 537.84 | 0.161 | 87
126.99 | 269.933 | 11.61 | 2489 | 3085 | 1823 | -0.8068 | 60.001 | 269.943 | 11.68 | 2494 | 3089 | 1822 | -0.80742 | 60 | 269.806 | 11.63 | 2499 | 3089 | 1816 | -0.80906 | 60 | 539.59 | 0.162 | 88
127.99 | 270.042 | 12.43 | 2563 | 3330 | 2126 | -0.76969 | 60.001 | 270.027 | 12.49 | 2570 | 3335 | 2125 | -0.77061 | 60 | 269.954 | 12.44 | 2574 | 3334 | 2118 | -0.77226 | 60 | 534.86 | 0.167 | 89
128.99 | 270.114 | 12.73 | 2559 | 3425 | 2276 | -0.7472 | 60 | 270.005 | 12.8 | 2564 | 3425 | 2271 | -0.74852 | 60 | 269.956 | 12.77 | 2575 | 3431 | 2267 | -0.75064 | 60 | 533.14 | 0.166 | 88
130 | 270.067 | 12.9 | 2561 | 3477 | 2351 | -0.73657 | 60.001 | 270.133 | 12.96 | 2563 | 3479 | 2353 | -0.73668 | 60.001 | 270.003 | 12.92 | 2570 | 3482 | 2350 | -0.73797 | 60.001 | 533.16 | 0.163 | 87
131 | 270.081 | 13.01 | 2556 | 3506 | 2400 | -0.72889 | 60.001 | 269.938 | 13.07 | 2566 | 3509 | 2394 | -0.73122 | 59.999 | 269.929 | 13.04 | 2573 | 3513 | 2392 | -0.73253 | 60 | 533.17 | 0.163 | 87
132 | 269.951 | 13.05 | 2546 | 3518 | 2428 | -0.72378 | 60 | 270.119 | 13.12 | 2555 | 3526 | 2430 | -0.72461 | 60.001 | 269.923 | 13.09 | 2566 | 3531 | 2426 | -0.72657 | 60 | 529.23 | 0.161 | 85
132.6 | 270.028 | 13.08 | 2540 | 3528 | 2450 | -0.71972 | 60.001 | 269.922 | 13.15 | 2549 | 3535 | 2450 | -0.72096 | 60 | 270.014 | 13.11 | 2554 | 3538 | 2448 | -0.72199 | 60.002 | 526.74 | 0.164 | 87
133 | 270.028 | 13.08 | 2540 | 3528 | 2450 | -0.71972 | 60.001 | 269.922 | 13.15 | 2549 | 3535 | 2450 | -0.72096 | 60 | 270.014 | 13.11 | 2554 | 3538 | 2448 | -0.72199 | 60.002 | 526.74 | 0.164 | 87 | 270.028 | 2450 | 269.5 | 2788.8 | 597.1333 | 4200 | 2191.6667 | 1411.2 | 269.922 | 2450 | 269.5 | 2831.2 | 638.2333 | 4200 | 2192.9667 | 1368.8
134 | 269.927 | 13.13 | 2548 | 3544 | 2463 | -0.71898 | 59.999 | 270.096 | 13.2 | 2557 | 3546 | 2458 | -0.72088 | 60.001 | 269.924 | 13.17 | 2564 | 3551 | 2456 | -0.7221 | 60 | 530.68 | 0.158 | 84 | 270.028 | 2450 | 269.5 | 2788.8 | 597.1333 | 4200 | 2191.6667 | 1411.2 | 269.922 | 2450 | 269.5 | 2831.2 | 638.2333 | 4200 | 2192.9667 | 1368.8 | 270.014 | 2448 | 269.5 | 2794.4 | 602.6 | 4200 | 2191.8 | 1405.6
134.15 | 269.927 | 13.13 | 2548 | 3544 | 2463 | -0.71898 | 59.999 | 270.096 | 13.2 | 2557 | 3546 | 2458 | -0.72088 | 60.001 | 269.924 | 13.17 | 2564 | 3551 | 2456 | -0.7221 | 60 | 530.68 | 0.158 | 84
135 | 269.242 | 13.3 | 2557 | 3558 | 2474 | -0.71875 | 60.001 | 269.281 | 13.35 | 2564 | 3565 | 2476 | -0.71926 | 59.999 | 269.09 | 13.33 | 2571 | 3564 | 2468 | -0.72151 | 60 | 533.16 | 0.164 | 87
136 | 267.262 | 14.03 | 2552 | 3682 | 2653 | -0.69326 | 60 | 267.166 | 14.1 | 2564 | 3684 | 2645 | -0.69605 | 60 | 267.113 | 14.07 | 2572 | 3686 | 2640 | -0.69786 | 60 | 533.16 | 0.162 | 86
137 | 267.451 | 14.87 | 2550 | 3941 | 3005 | -0.64692 | 60.001 | 267.503 | 14.92 | 2558 | 3947 | 3006 | -0.64803 | 60.001 | 267.437 | 14.9 | 2567 | 3951 | 3004 | -0.64961 | 60 | 533.16 | 0.164 | 87
137.99 | 267.577 | 14.95 | 2405 | 3979 | 3170 | -0.60432 | 60 | 267.421 | 14.99 | 2409 | 3977 | 3165 | -0.60564 | 60 | 267.463 | 14.97 | 2423 | 3988 | 3168 | -0.6074 | 60 | 540.27 | 0.152 | 82
138.99 | 267.529 | 14.95 | 2296 | 3988 | 3261 | -0.57574 | 60 | 267.638 | 15 | 2299 | 3989 | 3260 | -0.57629 | 60.001 | 267.416 | 14.97 | 2311 | 3996 | 3260 | -0.57831 | 60 | 541.33 | 0.157 | 85
139.99 | 267.579 | 14.96 | 2233 | 3990 | 3307 | -0.5596 | 60 | 267.436 | 15 | 2238 | 3996 | 3311 | -0.56004 | 60 | 267.405 | 15 | 2257 | 4005 | 3308 | -0.56359 | 60 | 541.9 | 0.15 | 81
141 | 267.465 | 14.94 | 2191 | 3995 | 3341 | -0.54833 | 60 | 267.613 | 15 | 2205 | 3999 | 3336 | -0.5513 | 60.002 | 267.461 | 15.01 | 2209 | 4005 | 3340 | -0.55154 | 60 | 542.26 | 0.153 | 83
141.6 | 267.537 | 14.95 | 2170 | 4002 | 3363 | -0.54229 | 60 | 267.462 | 15.03 | 2182 | 4000 | 3353 | -0.54553 | 60 | 267.418 | 15 | 2187 | 4010 | 3361 | -0.54539 | 60 | 542.48 | 0.154 | 83
142 | 267.537 | 14.95 | 2170 | 4002 | 3363 | -0.54229 | 60 | 267.462 | 15.03 | 2182 | 4000 | 3353 | -0.54553 | 60 | 267.418 | 15 | 2187 | 4010 | 3361 | -0.54539 | 60 | 542.48 | 0.154 | 83 | 267.537 | 3363 | 267 | 3785.2 | 1562.6667 | 4200 | 2222.5333 | 414.8 | 267.462 | 3353 | 267 | 3815.2 | 1591.7333 | 4200 | 2223.4667 | 384.8
143 | 267.446 | 14.94 | 2147 | 3996 | 3370 | -0.53732 | 60 | 267.479 | 15.04 | 2164 | 4002 | 3366 | -0.54069 | 60 | 267.394 | 15.02 | 2167 | 4012 | 3377 | -0.54014 | 60 | 542.66 | 0.152 | 83 | 267.537 | 3363 | 267 | 3785.2 | 1562.6667 | 4200 | 2222.5333 | 414.8 | 267.462 | 3353 | 267 | 3815.2 | 1591.7333 | 4200 | 2223.4667 | 384.8 | 267.418 | 3361 | 267 | 3832.8 | 1608.8 | 4200 | 2224 | 367.2
143.13 | 267.446 | 14.94 | 2147 | 3996 | 3370 | -0.53732 | 60 | 267.479 | 15.04 | 2164 | 4002 | 3366 | -0.54069 | 60 | 267.394 | 15.02 | 2167 | 4012 | 3377 | -0.54014 | 60 | 542.66 | 0.152 | 83
144 | 264.063 | 15.03 | 1854 | 3857 | 3382 | -0.48068 | 60 | 264.132 | 15.08 | 1872 | 3865 | 3381 | -0.48446 | 60 | 263.988 | 15.09 | 1879 | 3875 | 3389 | -0.48493 | 60.001 | 545.39 | 0.135 | 74
145 | 261.208 | 15.03 | -23 | 3915 | 3915 | 0.00579 | 59.997 | 261.115 | 15.08 | -22 | 3913 | 3913 | 0.0056 | 59.999 | 261.24 | 15.05 | -16 | 3907 | 3907 | 0.00398 | 59.999 | 562.25 | 0.161 | 91
146 | 261.409 | 15.09 | -26 | 3938 | 3938 | 0.00673 | 60 | 261.484 | 15.14 | -22 | 3941 | 3941 | 0.00571 | 60.001 | 261.326 | 15.11 | -10 | 3944 | 3943 | 0.00248 | 60 | 562.23 | 0.162 | 91
147 | 261.494 | 15.14 | -28 | 3954 | 3954 | 0.00719 | 60 | 261.391 | 15.19 | -20 | 3956 | 3956 | 0.00498 | 59.999 | 261.341 | 15.16 | -11 | 3959 | 3959 | 0.00268 | 60 | 562.24 | 0.163 | 91
148 | 261.476 | 15.17 | -22 | 3961 | 3960 | 0.00564 | 60 | 261.587 | 15.23 | -20 | 3968 | 3968 | 0.00507 | 60.001 | 261.456 | 15.19 | -10 | 3969 | 3969 | 0.00245 | 60 | 562.23 | 0.162 | 91
149 | 261.546 | 15.2 | -27 | 3973 | 3973 | 0.00688 | 60 | 261.521 | 15.26 | -20 | 3979 | 3979 | 0.00506 | 60 | 261.419 | 15.23 | -11 | 3978 | 3978 | 0.00286 | 60 | 562.23 | 0.163 | 92
150 | 261.492 | 15.22 | -24 | 3978 | 3978 | 0.00597 | 60 | 261.587 | 15.29 | -24 | 3983 | 3983 | 0.00604 | 59.999 | 261.397 | 15.25 | -10 | 3984 | 3984 | 0.00249 | 60 | 562.2 | 0.162 | 91
150.6 | 261.559 | 15.25 | -29 | 3984 | 3984 | 0.00719 | 60.001 | 261.576 | 15.31 | -24 | 3991 | 3991 | 0.00605 | 60 | 261.377 | 15.27 | -8 | 3991 | 3991 | 0.00203 | 60 | 562.2 | 0.167 | 94
151 | 261.559 | 15.25 | -29 | 3984 | 3984 | 0.00719 | 60.001 | 261.576 | 15.31 | -24 | 3991 | 3991 | 0.00605 | 60 | 261.377 | 15.27 | -8 | 3991 | 3991 | 0.00203 | 60 | 562.2 | 0.167 | 94 | 261.559 | 3984 | 261.25 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 261.576 | 3991 | 261.25 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
152 | 261.49 | 15.26 | -25 | 3989 | 3989 | 0.00622 | 60 | 261.462 | 15.33 | -21 | 3993 | 3993 | 0.00538 | 59.999 | 261.459 | 15.29 | -15 | 3994 | 3994 | 0.00369 | 60 | 562.2 | 0.169 | 95 | 261.559 | 3984 | 261.25 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 261.576 | 3991 | 261.25 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 261.377 | 3991 | 261.25 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
152.13 | 261.49 | 15.26 | -25 | 3989 | 3989 | 0.00622 | 60 | 261.462 | 15.33 | -21 | 3993 | 3993 | 0.00538 | 59.999 | 261.459 | 15.29 | -15 | 3994 | 3994 | 0.00369 | 60 | 562.2 | 0.169 | 95
153 | 258.541 | 15.28 | -25 | 3953 | 3953 | 0.00621 | 60 | 258.665 | 15.34 | -22 | 3959 | 3959 | 0.00568 | 60.001 | 258.45 | 15.31 | -13 | 3962 | 3962 | 0.00334 | 60 | 562.23 | 0.163 | 92
154 | 255.109 | 15.35 | -23 | 3910 | 3910 | 0.00576 | 59.999 | 255.12 | 15.4 | -24 | 3915 | 3915 | 0.00607 | 59.999 | 255.024 | 15.37 | -11 | 3913 | 3913 | 0.00289 | 60 | 562.22 | 0.163 | 92
155 | 255.503 | 15.42 | -23 | 3934 | 3934 | 0.00593 | 60.001 | 255.599 | 15.47 | -21 | 3936 | 3936 | 0.00532 | 60.001 | 255.424 | 15.45 | -12 | 3937 | 3937 | 0.00314 | 60.001 | 562.19 | 0.165 | 93
156 | 255.578 | 15.47 | -25 | 3950 | 3949 | 0.00629 | 60 | 255.666 | 15.53 | -22 | 3956 | 3956 | 0.0055 | 60 | 255.559 | 15.5 | -13 | 3956 | 3956 | 0.00329 | 60 | 562.21 | 0.162 | 91
157 | 255.755 | 15.52 | -26 | 3963 | 3963 | 0.00656 | 60.001 | 255.827 | 15.58 | -23 | 3969 | 3969 | 0.00578 | 60 | 255.629 | 15.54 | -9 | 3971 | 3971 | 0.00227 | 60 | 562.2 | 0.165 | 93
158 | 255.826 | 15.55 | -29 | 3973 | 3973 | 0.00742 | 60 | 255.833 | 15.61 | -20 | 3979 | 3978 | 0.00498 | 60 | 255.644 | 15.57 | -9 | 3979 | 3979 | 0.0023 | 60.001 | 562.21 | 0.162 | 91
159 | 255.779 | 15.57 | -24 | 3979 | 3979 | 0.00599 | 60 | 255.741 | 15.62 | -19 | 3983 | 3983 | 0.00469 | 59.999 | 255.748 | 15.6 | -16 | 3987 | 3987 | 0.00389 | 60 | 562.2 | 0.164 | 92
159.6 | 255.844 | 15.59 | -25 | 3982 | 3982 | 0.00629 | 60.001 | 255.888 | 15.64 | -23 | 3990 | 3990 | 0.0057 | 60.001 | 255.723 | 15.6 | -10 | 3990 | 3990 | 0.00241 | 60 | 562.2 | 0.166 | 93
160 | 255.844 | 15.59 | -25 | 3982 | 3982 | 0.00629 | 60.001 | 255.888 | 15.64 | -23 | 3990 | 3990 | 0.0057 | 60.001 | 255.723 | 15.6 | -10 | 3990 | 3990 | 0.00241 | 60 | 562.2 | 0.166 | 93 | 255.844 | 3982 | 255.5 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 255.888 | 3990 | 255.5 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
161 | 255.781 | 15.59 | -25 | 3984 | 3984 | 0.00619 | 60 | 255.757 | 15.63 | -24 | 3990 | 3990 | 0.00591 | 59.999 | 255.705 | 15.6 | -10 | 3988 | 3988 | 0.00242 | 60.001 | 562.21 | 0.164 | 92 | 255.844 | 3982 | 255.5 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 255.888 | 3990 | 255.5 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 255.723 | 3990 | 255.5 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
161.12 | 255.781 | 15.59 | -25 | 3984 | 3984 | 0.00619 | 60 | 255.757 | 15.63 | -24 | 3990 | 3990 | 0.00591 | 59.999 | 255.705 | 15.6 | -10 | 3988 | 3988 | 0.00242 | 60.001 | 562.21 | 0.164 | 92
162 | 252.898 | 15.58 | -27 | 3947 | 3947 | 0.00692 | 60 | 253.035 | 15.63 | -23 | 3950 | 3950 | 0.00592 | 60.001 | 252.732 | 15.6 | -7 | 3951 | 3951 | 0.0018 | 59.999 | 562.24 | 0.16 | 90
163 | 249.374 | 15.59 | -22 | 3883 | 3883 | 0.00565 | 60.001 | 249.442 | 15.65 | -22 | 3893 | 3893 | 0.00559 | 60 | 249.344 | 15.61 | -15 | 3889 | 3889 | 0.00397 | 60 | 562.22 | 0.161 | 90
164 | 249.768 | 15.59 | -23 | 3890 | 3890 | 0.0058 | 60 | 249.863 | 15.63 | -20 | 3895 | 3895 | 0.00522 | 60 | 249.623 | 15.61 | -10 | 3895 | 3895 | 0.00269 | 60 | 562.22 | 0.164 | 92
165 | 249.837 | 15.58 | -23 | 3892 | 3892 | 0.00596 | 59.999 | 249.963 | 15.63 | -24 | 3898 | 3898 | 0.00608 | 60 | 249.794 | 15.61 | -10 | 3899 | 3899 | 0.00267 | 60 | 562.23 | 0.164 | 92
166 | 250.018 | 15.58 | -26 | 3895 | 3895 | 0.00674 | 60 | 249.943 | 15.65 | -18 | 3897 | 3896 | 0.00463 | 60 | 249.939 | 15.62 | -12 | 3898 | 3898 | 0.003 | 60 | 562.22 | 0.164 | 92
167 | 250.028 | 15.58 | -25 | 3896 | 3896 | 0.00632 | 60.001 | 250.122 | 15.65 | -23 | 3902 | 3902 | 0.00579 | 60.001 | 249.947 | 15.61 | -14 | 3901 | 3901 | 0.00363 | 60 | 562.23 | 0.164 | 92
168 | 250.094 | 15.58 | -28 | 3896 | 3895 | 0.00717 | 60 | 250.007 | 15.64 | -19 | 3900 | 3900 | 0.00487 | 60 | 249.937 | 15.6 | -15 | 3899 | 3899 | 0.00373 | 60 | 562.23 | 0.164 | 92
168.6 | 250.151 | 15.59 | -28 | 3897 | 3897 | 0.00706 | 60.001 | 250.19 | 15.64 | -23 | 3900 | 3900 | 0.00579 | 60.001 | 249.942 | 15.6 | -8 | 3900 | 3900 | 0.00194 | 60 | 562.25 | 0.164 | 92
169 | 250.151 | 15.59 | -28 | 3897 | 3897 | 0.00706 | 60.001 | 250.19 | 15.64 | -23 | 3900 | 3900 | 0.00579 | 60.001 | 249.942 | 15.6 | -8 | 3900 | 3900 | 0.00194 | 60 | 562.25 | 0.164 | 92 | 250.151 | 3897 | 249.75 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 250.19 | 3900 | 249.75 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
170 | 250.105 | 15.58 | -25 | 3896 | 3896 | 0.00633 | 60 | 250.073 | 15.64 | -20 | 3902 | 3902 | 0.00521 | 60 | 250.02 | 15.62 | -17 | 3901 | 3901 | 0.00433 | 60 | 562.24 | 0.16 | 90 | 250.151 | 3897 | 249.75 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 250.19 | 3900 | 249.75 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 249.942 | 3900 | 249.75 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200

## VV_1_66_up_1.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | V_ACT_1 | Q_ACT_1 | V_TARGET_1 | Q_TARGET_1 | Q_MIN_1 | Q_MAX_1 | Q_MIN_ERROR_1 | Q_MAX_ERROR_1 | V_ACT_2 | Q_ACT_2 | V_TARGET_2 | Q_TARGET_2 | Q_MIN_2 | Q_MAX_2 | Q_MIN_ERROR_2 | Q_MAX_ERROR_2 | V_ACT_3 | Q_ACT_3 | V_TARGET_3 | Q_TARGET_3 | Q_MIN_3 | Q_MAX_3 | Q_MIN_ERROR_3 | Q_MAX_ERROR_3
0 | 276.485 | 10.25 | 2565 | 2902 | 1358 | -0.88372 | 59.999 | 276.653 | 10.33 | 2574 | 2908 | 1353 | -0.88517 | 60.001 | 276.391 | 10.29 | 2578 | 2913 | 1356 | -0.88506 | 60 | 533.18 | 0.16 | 85
1 | 251.459 | 11.77 | 2549 | 2881 | 1343 | -0.88468 | 60 | 251.418 | 11.84 | 2555 | 2886 | 1342 | -0.88527 | 60 | 251.291 | 11.79 | 2559 | 2886 | 1335 | -0.88659 | 60.001 | 533.14 | 0.162 | 86
2 | 250.223 | 13.62 | 2541 | 3306 | 2114 | -0.76871 | 60 | 250.288 | 13.66 | 2545 | 3302 | 2105 | -0.77063 | 60.001 | 250.084 | 13.63 | 2554 | 3309 | 2104 | -0.77181 | 60 | 533.14 | 0.162 | 86
3 | 250.689 | 15.53 | 2386 | 3762 | 2908 | -0.63427 | 60 | 250.669 | 15.56 | 2393 | 3765 | 2907 | -0.6355 | 59.999 | 250.536 | 15.56 | 2405 | 3767 | 2899 | -0.63847 | 60 | 540.03 | 0.153 | 83
4 | 250.76 | 15.37 | 210 | 3711 | 3705 | -0.05648 | 59.999 | 250.804 | 15.43 | 214 | 3709 | 3703 | -0.05777 | 59.999 | 250.641 | 15.39 | 227 | 3705 | 3698 | -0.06131 | 59.999 | 560.17 | -0.002 | -1
5 | 250.475 | 15.46 | -18 | 3862 | 3862 | 0.00467 | 60 | 250.544 | 15.5 | -19 | 3867 | 3867 | 0.00483 | 60 | 250.467 | 15.48 | -7 | 3872 | 3872 | 0.0017 | 60 | 562.08 | 0.163 | 92
6 | 250.387 | 15.57 | -20 | 3888 | 3888 | 0.00523 | 60.001 | 250.264 | 15.63 | -14 | 3898 | 3898 | 0.00348 | 60 | 250.265 | 15.59 | -9 | 3898 | 3898 | 0.00243 | 60 | 562.09 | 0.163 | 92
6.58 | 250.25 | 15.58 | -22 | 3898 | 3898 | 0.00562 | 60.001 | 250.382 | 15.63 | -22 | 3905 | 3905 | 0.00559 | 60.001 | 250.147 | 15.61 | -8 | 3903 | 3903 | 0.002 | 60.001 | 562.1 | 0.163 | 91
7 | 250.25 | 15.58 | -22 | 3898 | 3898 | 0.00562 | 60.001 | 250.382 | 15.63 | -22 | 3905 | 3905 | 0.00559 | 60.001 | 250.147 | 15.61 | -8 | 3903 | 3903 | 0.002 | 60.001 | 562.1 | 0.163 | 91 | 250.25 | 3898 | 249.75 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 250.382 | 3905 | 249.75 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
8 | 250.241 | 15.58 | -24 | 3899 | 3899 | 0.00617 | 60 | 250.137 | 15.63 | -18 | 3903 | 3903 | 0.00456 | 60 | 250.105 | 15.61 | -9 | 3902 | 3902 | 0.00241 | 60 | 562.11 | 0.163 | 91 | 250.25 | 3898 | 249.75 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 250.382 | 3905 | 249.75 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 250.147 | 3903 | 249.75 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
8.17 | 250.177 | 15.59 | -19 | 3897 | 3897 | 0.0049 | 60 | 250.289 | 15.64 | -20 | 3903 | 3903 | 0.00523 | 60 | 250.125 | 15.61 | -11 | 3902 | 3902 | 0.00291 | 60 | 562.12 | 0.158 | 89
9 | 250.177 | 15.59 | -19 | 3897 | 3897 | 0.0049 | 60 | 250.289 | 15.64 | -20 | 3903 | 3903 | 0.00523 | 60 | 250.125 | 15.61 | -11 | 3902 | 3902 | 0.00291 | 60 | 562.12 | 0.158 | 89
10 | 258.542 | 15.48 | -21 | 4002 | 4001 | 0.00537 | 60 | 258.572 | 15.54 | -20 | 4008 | 4008 | 0.00492 | 60 | 258.437 | 15.51 | -9 | 4008 | 4008 | 0.00237 | 60 | 562.15 | 0.165 | 93
11 | 255.341 | 15.53 | -21 | 3963 | 3963 | 0.0052 | 59.999 | 255.432 | 15.59 | -24 | 3964 | 3964 | 0.00604 | 60 | 255.241 | 15.54 | -9 | 3968 | 3968 | 0.00219 | 60 | 562.12 | 0.164 | 92
12 | 255.619 | 15.55 | -23 | 3973 | 3973 | 0.0057 | 60.001 | 255.575 | 15.62 | -17 | 3978 | 3978 | 0.00423 | 59.999 | 255.507 | 15.59 | -7 | 3977 | 3977 | 0.00164 | 60 | 562.13 | 0.165 | 93
13 | 255.763 | 15.58 | -25 | 3984 | 3984 | 0.00625 | 60 | 255.617 | 15.64 | -17 | 3986 | 3986 | 0.00414 | 60 | 255.618 | 15.6 | -12 | 3987 | 3987 | 0.00309 | 60 | 562.15 | 0.162 | 91
14 | 255.736 | 15.58 | -24 | 3984 | 3984 | 0.00612 | 60 | 255.844 | 15.64 | -22 | 3991 | 3991 | 0.00542 | 60.001 | 255.65 | 15.6 | -10 | 3989 | 3989 | 0.00241 | 60 | 562.15 | 0.16 | 90
15 | 255.825 | 15.59 | -26 | 3982 | 3982 | 0.00665 | 60.001 | 255.716 | 15.64 | -18 | 3990 | 3990 | 0.00454 | 59.999 | 255.642 | 15.62 | -7 | 3989 | 3989 | 0.00175 | 60 | 562.16 | 0.165 | 93
15.58 | 255.774 | 15.58 | -21 | 3983 | 3983 | 0.00521 | 60.001 | 255.919 | 15.64 | -22 | 3989 | 3989 | 0.00556 | 60.001 | 255.748 | 15.62 | -13 | 3992 | 3992 | 0.00324 | 60 | 562.17 | 0.164 | 92
16 | 255.774 | 15.58 | -21 | 3983 | 3983 | 0.00521 | 60.001 | 255.919 | 15.64 | -22 | 3989 | 3989 | 0.00556 | 60.001 | 255.748 | 15.62 | -13 | 3992 | 3992 | 0.00324 | 60 | 562.17 | 0.164 | 92 | 255.774 | 3983 | 255.5 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 255.919 | 3989 | 255.5 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
17 | 255.839 | 15.58 | -27 | 3984 | 3984 | 0.00687 | 60 | 255.786 | 15.65 | -21 | 3990 | 3989 | 0.00528 | 60 | 255.725 | 15.61 | -10 | 3989 | 3989 | 0.00263 | 60 | 562.18 | 0.166 | 93 | 255.774 | 3983 | 255.5 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 255.919 | 3989 | 255.5 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 255.748 | 3992 | 255.5 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
17.17 | 255.785 | 15.58 | -23 | 3985 | 3984 | 0.00565 | 60 | 255.917 | 15.64 | -23 | 3987 | 3987 | 0.0058 | 60.001 | 255.706 | 15.61 | -10 | 3991 | 3991 | 0.0025 | 60 | 562.18 | 0.167 | 94
18 | 255.785 | 15.58 | -23 | 3985 | 3984 | 0.00565 | 60 | 255.917 | 15.64 | -23 | 3987 | 3987 | 0.0058 | 60.001 | 255.706 | 15.61 | -10 | 3991 | 3991 | 0.0025 | 60 | 562.18 | 0.167 | 94
19 | 264.207 | 15.15 | -26 | 4004 | 4004 | 0.00641 | 60 | 264.259 | 15.22 | -22 | 4013 | 4013 | 0.00554 | 60 | 264.038 | 15.17 | -9 | 4006 | 4006 | 0.00222 | 60 | 562.21 | 0.165 | 93
20 | 260.932 | 15.2 | -21 | 3959 | 3959 | 0.00542 | 59.999 | 260.939 | 15.26 | -23 | 3967 | 3967 | 0.00569 | 60 | 260.908 | 15.22 | -15 | 3968 | 3968 | 0.00384 | 60 | 562.21 | 0.171 | 96
21 | 261.276 | 15.22 | -27 | 3974 | 3974 | 0.00667 | 60 | 261.278 | 15.28 | -20 | 3980 | 3980 | 0.00504 | 60.001 | 261.13 | 15.25 | -12 | 3980 | 3980 | 0.00307 | 60 | 562.22 | 0.17 | 95
22 | 261.324 | 15.25 | -26 | 3984 | 3984 | 0.00661 | 60.001 | 261.249 | 15.31 | -21 | 3988 | 3988 | 0.00529 | 60 | 261.257 | 15.28 | -15 | 3987 | 3987 | 0.00385 | 60 | 562.21 | 0.162 | 91
23 | 261.479 | 15.27 | -23 | 3987 | 3987 | 0.00584 | 60 | 261.543 | 15.32 | -21 | 3992 | 3992 | 0.00515 | 60.001 | 261.389 | 15.29 | -11 | 3995 | 3995 | 0.00265 | 60 | 562.2 | 0.167 | 94
24 | 261.538 | 15.28 | -28 | 3991 | 3991 | 0.007 | 60.001 | 261.427 | 15.34 | -21 | 3999 | 3999 | 0.00528 | 59.999 | 261.403 | 15.31 | -12 | 3999 | 3999 | 0.00289 | 60 | 562.22 | 0.167 | 94
24.58 | 261.496 | 15.28 | -22 | 3994 | 3994 | 0.00558 | 60.001 | 261.633 | 15.34 | -24 | 3999 | 3999 | 0.00606 | 60.001 | 261.37 | 15.31 | -10 | 3999 | 3999 | 0.00242 | 60 | 562.22 | 0.167 | 94
25 | 261.496 | 15.28 | -22 | 3994 | 3994 | 0.00558 | 60.001 | 261.633 | 15.34 | -24 | 3999 | 3999 | 0.00606 | 60.001 | 261.37 | 15.31 | -10 | 3999 | 3999 | 0.00242 | 60 | 562.22 | 0.167 | 94 | 261.496 | 3994 | 261.25 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 261.633 | 3999 | 261.25 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
26 | 261.549 | 15.3 | -30 | 3997 | 3997 | 0.00747 | 60.001 | 261.553 | 15.34 | -22 | 4002 | 4002 | 0.00552 | 60 | 261.353 | 15.31 | -9 | 4001 | 4001 | 0.00231 | 60 | 562.21 | 0.167 | 94 | 261.496 | 3994 | 261.25 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 261.633 | 3999 | 261.25 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 261.37 | 3999 | 261.25 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
26.17 | 261.526 | 15.3 | -24 | 3998 | 3998 | 0.00599 | 60 | 261.535 | 15.35 | -19 | 4003 | 4003 | 0.00486 | 60 | 261.443 | 15.33 | -14 | 4003 | 4003 | 0.00352 | 60.001 | 562.21 | 0.164 | 92
27 | 261.526 | 15.3 | -24 | 3998 | 3998 | 0.00599 | 60 | 261.535 | 15.35 | -19 | 4003 | 4003 | 0.00486 | 60 | 261.443 | 15.33 | -14 | 4003 | 4003 | 0.00352 | 60.001 | 562.21 | 0.164 | 92
28 | 269.986 | 14.83 | -26 | 4003 | 4003 | 0.00648 | 60 | 270.057 | 14.89 | -19 | 4010 | 4010 | 0.00486 | 60.001 | 269.884 | 14.84 | -11 | 4007 | 4007 | 0.00273 | 60 | 562.24 | 0.163 | 91
29 | 266.76 | 14.86 | -25 | 3962 | 3962 | 0.00641 | 60 | 266.687 | 14.93 | -21 | 3966 | 3966 | 0.00531 | 59.999 | 266.65 | 14.89 | -13 | 3968 | 3968 | 0.0033 | 60 | 562.22 | 0.167 | 94
30 | 267.08 | 14.6 | 777 | 3926 | 3848 | -0.19787 | 60.001 | 267.112 | 14.66 | 785 | 3934 | 3855 | -0.19952 | 60.001 | 266.874 | 14.63 | 797 | 3938 | 3857 | -0.20241 | 60 | 555.15 | 0.176 | 98
31 | 267.1 | 14.91 | 1517 | 4003 | 3705 | -0.37894 | 59.999 | 267.063 | 15.01 | 1532 | 4017 | 3713 | -0.38141 | 60 | 267.081 | 14.97 | 1526 | 4019 | 3717 | -0.37983 | 60 | 548.43 | 0.135 | 74
31.99 | 267.267 | 14.94 | 1723 | 4006 | 3617 | -0.42999 | 60 | 267.327 | 15.01 | 1736 | 4008 | 3613 | -0.43315 | 60.001 | 267.127 | 15 | 1741 | 4021 | 3625 | -0.43298 | 60 | 546.51 | 0.15 | 82
32.99 | 267.326 | 14.95 | 1850 | 4004 | 3551 | -0.46206 | 60 | 267.277 | 15.03 | 1869 | 4014 | 3552 | -0.46565 | 60 | 267.155 | 15.02 | 1876 | 4021 | 3556 | -0.46659 | 60.001 | 545.31 | 0.155 | 84
33.57 | 267.35 | 14.97 | 1933 | 4006 | 3509 | -0.48257 | 60 | 267.336 | 15.04 | 1941 | 4008 | 3506 | -0.48439 | 60 | 267.243 | 15.01 | 1947 | 4020 | 3518 | -0.48417 | 60 | 544.65 | 0.157 | 85
34 | 267.35 | 14.97 | 1933 | 4006 | 3509 | -0.48257 | 60 | 267.336 | 15.04 | 1941 | 4008 | 3506 | -0.48439 | 60 | 267.243 | 15.01 | 1947 | 4020 | 3518 | -0.48417 | 60 | 544.65 | 0.157 | 85 | 267.35 | 3509 | 267 | 3860 | 1635.1333 | 4200 | 2224.8667 | 340 | 267.336 | 3506 | 267 | 3865.6 | 1640.5667 | 4200 | 2225.0333 | 334.4
35 | 267.378 | 14.96 | 1982 | 4000 | 3474 | -0.49545 | 60.001 | 267.382 | 15.04 | 2001 | 4022 | 3489 | -0.49753 | 60 | 267.254 | 15.02 | 2003 | 4017 | 3482 | -0.49855 | 60 | 544.14 | 0.155 | 84 | 267.35 | 3509 | 267 | 3860 | 1635.1333 | 4200 | 2224.8667 | 340 | 267.336 | 3506 | 267 | 3865.6 | 1640.5667 | 4200 | 2225.0333 | 334.4 | 267.243 | 3518 | 267 | 3902.8 | 1676.6333 | 4200 | 2226.1667 | 297.2
35.17 | 267.362 | 14.98 | 2008 | 4000 | 3460 | -0.50198 | 60.001 | 267.235 | 15.05 | 2014 | 4011 | 3468 | -0.50221 | 60 | 267.223 | 15.01 | 2022 | 4014 | 3468 | -0.50371 | 60 | 543.95 | 0.165 | 90
36 | 267.362 | 14.98 | 2008 | 4000 | 3460 | -0.50198 | 60.001 | 267.235 | 15.05 | 2014 | 4011 | 3468 | -0.50221 | 60 | 267.223 | 15.01 | 2022 | 4014 | 3468 | -0.50371 | 60 | 543.95 | 0.165 | 90
37 | 271.95 | 13.99 | 2555 | 3924 | 2978 | -0.65116 | 60 | 271.992 | 14.06 | 2562 | 3933 | 2984 | -0.65137 | 60.002 | 271.726 | 14.02 | 2568 | 3934 | 2980 | -0.65287 | 60.001 | 533.03 | 0.166 | 88
38 | 269.189 | 13.93 | 2559 | 3749 | 2739 | -0.68275 | 60 | 269.114 | 14.02 | 2566 | 3759 | 2747 | -0.68265 | 60 | 269.156 | 13.95 | 2562 | 3753 | 2742 | -0.68263 | 60 | 533.12 | 0.165 | 88
39 | 269.565 | 13.83 | 2556 | 3734 | 2721 | -0.68467 | 60.001 | 269.614 | 13.91 | 2567 | 3743 | 2725 | -0.68573 | 60.002 | 269.407 | 13.86 | 2568 | 3741 | 2720 | -0.68658 | 60 | 533.16 | 0.171 | 91
40 | 269.625 | 13.7 | 2559 | 3697 | 2668 | -0.69231 | 60.001 | 269.658 | 13.78 | 2568 | 3711 | 2680 | -0.69187 | 59.999 | 269.551 | 13.72 | 2568 | 3706 | 2673 | -0.69277 | 60 | 533.17 | 0.167 | 89
41 | 269.792 | 13.58 | 2555 | 3666 | 2630 | -0.69684 | 60 | 269.804 | 13.67 | 2566 | 3676 | 2632 | -0.69812 | 60 | 269.632 | 13.6 | 2567 | 3673 | 2626 | -0.69898 | 60 | 534.41 | 0.167 | 89
42 | 269.778 | 13.26 | 2477 | 3586 | 2593 | -0.69062 | 59.999 | 269.818 | 13.35 | 2483 | 3592 | 2596 | -0.69119 | 59.999 | 269.749 | 13.29 | 2482 | 3587 | 2589 | -0.692 | 60 | 539.61 | 0.165 | 89
42.58 | 269.894 | 13.39 | 2546 | 3613 | 2563 | -0.70472 | 60 | 269.726 | 13.48 | 2555 | 3623 | 2569 | -0.70515 | 59.999 | 269.734 | 13.42 | 2553 | 3620 | 2566 | -0.70536 | 60.001 | 538.36 | 0.165 | 89
43 | 269.894 | 13.39 | 2546 | 3613 | 2563 | -0.70472 | 60 | 269.726 | 13.48 | 2555 | 3623 | 2569 | -0.70515 | 59.999 | 269.734 | 13.42 | 2553 | 3620 | 2566 | -0.70536 | 60.001 | 538.36 | 0.165 | 89 | 269.894 | 2563 | 269.5 | 2842.4 | 649.0667 | 4200 | 2193.3333 | 1357.6 | 269.726 | 2569 | 269.5 | 2909.6 | 714.2 | 4200 | 2195.4 | 1290.4
44 | 269.919 | 13.37 | 2556 | 3609 | 2548 | -0.70829 | 60.001 | 269.954 | 13.46 | 2569 | 3622 | 2553 | -0.70927 | 60.001 | 269.745 | 13.41 | 2571 | 3617 | 2544 | -0.71077 | 60.001 | 533.16 | 0.165 | 88 | 269.894 | 2563 | 269.5 | 2842.4 | 649.0667 | 4200 | 2193.3333 | 1357.6 | 269.726 | 2569 | 269.5 | 2909.6 | 714.2 | 4200 | 2195.4 | 1290.4 | 269.734 | 2566 | 269.5 | 2906.4 | 711.1 | 4200 | 2195.3 | 1293.6
44.17 | 269.899 | 13.34 | 2556 | 3599 | 2534 | -0.71021 | 60.001 | 269.821 | 13.43 | 2567 | 3614 | 2545 | -0.71019 | 60 | 269.813 | 13.37 | 2567 | 3608 | 2535 | -0.71152 | 60.001 | 533.16 | 0.168 | 90
45 | 269.899 | 13.34 | 2556 | 3599 | 2534 | -0.71021 | 60.001 | 269.821 | 13.43 | 2567 | 3614 | 2545 | -0.71019 | 60 | 269.813 | 13.37 | 2567 | 3608 | 2535 | -0.71152 | 60.001 | 533.16 | 0.168 | 90
46 | 273.912 | 11.76 | 2562 | 3287 | 2059 | -0.77938 | 60 | 273.98 | 11.86 | 2577 | 3303 | 2067 | -0.78014 | 60.001 | 273.738 | 11.8 | 2575 | 3303 | 2069 | -0.77954 | 60 | 533.19 | 0.164 | 88
47 | 271.796 | 11.66 | 2564 | 3170 | 1865 | -0.80863 | 60 | 271.796 | 11.76 | 2572 | 3183 | 1874 | -0.80819 | 59.999 | 271.703 | 11.7 | 2572 | 3178 | 1867 | -0.80924 | 60.001 | 532.62 | 0.164 | 87
48 | 272.117 | 11.49 | 2544 | 3132 | 1826 | -0.81237 | 60 | 272.13 | 11.59 | 2554 | 3139 | 1826 | -0.8135 | 60 | 271.922 | 11.53 | 2556 | 3140 | 1825 | -0.81381 | 60 | 526.78 | 0.169 | 89
48.99 | 272.176 | 11.38 | 2549 | 3102 | 1768 | -0.82173 | 60 | 272.225 | 11.47 | 2555 | 3111 | 1776 | -0.82108 | 60 | 272.173 | 11.4 | 2554 | 3111 | 1777 | -0.82079 | 60 | 527.26 | 0.168 | 89
50 | 272.324 | 11.32 | 2564 | 3088 | 1721 | -0.83027 | 60.001 | 272.176 | 11.43 | 2576 | 3100 | 1725 | -0.83097 | 59.999 | 272.202 | 11.36 | 2573 | 3096 | 1721 | -0.83119 | 60 | 533.16 | 0.165 | 88
51 | 272.269 | 11.26 | 2566 | 3066 | 1678 | -0.83692 | 60 | 272.41 | 11.35 | 2574 | 3078 | 1688 | -0.83614 | 60.001 | 272.219 | 11.28 | 2571 | 3073 | 1683 | -0.83674 | 60 | 533.12 | 0.168 | 89
51.57 | 272.394 | 11.21 | 2564 | 3053 | 1659 | -0.83962 | 60.001 | 272.257 | 11.32 | 2577 | 3067 | 1662 | -0.84039 | 59.999 | 272.227 | 11.24 | 2573 | 3059 | 1655 | -0.84103 | 60 | 533.18 | 0.162 | 87
52 | 272.394 | 11.21 | 2564 | 3053 | 1659 | -0.83962 | 60.001 | 272.257 | 11.32 | 2577 | 3067 | 1662 | -0.84039 | 59.999 | 272.227 | 11.24 | 2573 | 3059 | 1655 | -0.84103 | 60 | 533.18 | 0.162 | 87 | 272.394 | 1659 | 272 | 1842.4 | -353.6 | 4200 | 2196 | 2357.6 | 272.257 | 1662 | 272 | 1897.2 | -294.9 | 4200 | 2192.1 | 2302.8
53 | 272.299 | 11.16 | 2563 | 3042 | 1639 | -0.84245 | 59.999 | 272.474 | 11.25 | 2573 | 3049 | 1635 | -0.84394 | 60.001 | 272.326 | 11.2 | 2574 | 3052 | 1639 | -0.84353 | 60.001 | 533.23 | 0.173 | 92 | 272.394 | 1659 | 272 | 1842.4 | -353.6 | 4200 | 2196 | 2357.6 | 272.257 | 1662 | 272 | 1897.2 | -294.9 | 4200 | 2192.1 | 2302.8 | 272.227 | 1655 | 272 | 1909.2 | -282.0333 | 4200 | 2191.2333 | 2290.8
53.16 | 272.398 | 10.93 | 2489 | 2973 | 1624 | -0.83746 | 60 | 272.351 | 11.01 | 2498 | 2983 | 1630 | -0.83754 | 60 | 272.284 | 10.96 | 2503 | 2984 | 1624 | -0.83884 | 60 | 539.54 | 0.167 | 90
54 | 272.398 | 10.93 | 2489 | 2973 | 1624 | -0.83746 | 60 | 272.351 | 11.01 | 2498 | 2983 | 1630 | -0.83754 | 60 | 272.284 | 10.96 | 2503 | 2984 | 1624 | -0.83884 | 60 | 539.54 | 0.167 | 90
55 | 275.882 | 9.93 | 2494 | 2779 | 1225 | -0.89762 | 60 | 275.933 | 10.02 | 2504 | 2787 | 1224 | -0.89844 | 60 | 275.647 | 9.95 | 2503 | 2785 | 1221 | -0.89874 | 60 | 539.51 | 0.166 | 89
55.99 | 274.414 | 10.04 | 2567 | 2759 | 1010 | -0.93053 | 60 | 274.481 | 10.14 | 2578 | 2771 | 1017 | -0.93023 | 60 | 274.393 | 10.06 | 2573 | 2764 | 1009 | -0.931 | 60.002 | 533.19 | 0.167 | 89
57 | 274.651 | 9.93 | 2568 | 2729 | 924 | -0.94101 | 60.001 | 274.543 | 10.03 | 2579 | 2740 | 928 | -0.94098 | 60 | 274.523 | 9.95 | 2574 | 2735 | 923 | -0.94126 | 60 | 533.14 | 0.165 | 88
58 | 274.701 | 9.85 | 2568 | 2708 | 860 | -0.94825 | 60 | 274.777 | 9.96 | 2580 | 2721 | 865 | -0.94816 | 60.001 | 274.596 | 9.88 | 2575 | 2715 | 860 | -0.94852 | 60 | 533.14 | 0.164 | 87
59 | 274.822 | 9.8 | 2567 | 2692 | 811 | -0.95356 | 60 | 274.656 | 9.89 | 2576 | 2702 | 815 | -0.95347 | 60 | 274.659 | 9.82 | 2575 | 2699 | 809 | -0.95403 | 60.001 | 533.13 | 0.162 | 86
60 | 274.764 | 9.7 | 2551 | 2665 | 773 | -0.95702 | 60 | 274.933 | 9.79 | 2560 | 2675 | 777 | -0.9569 | 60.001 | 274.806 | 9.71 | 2554 | 2670 | 778 | -0.95663 | 60 | 526.97 | 0.161 | 85
60.58 | 274.885 | 9.68 | 2551 | 2659 | 751 | -0.95934 | 60.001 | 274.777 | 9.77 | 2558 | 2667 | 753 | -0.95927 | 60 | 274.761 | 9.68 | 2553 | 2660 | 747 | -0.9598 | 60 | 526.71 | 0.164 | 86
61 | 274.885 | 9.68 | 2551 | 2659 | 751 | -0.95934 | 60.001 | 274.777 | 9.77 | 2558 | 2667 | 753 | -0.95927 | 60 | 274.761 | 9.68 | 2553 | 2660 | 747 | -0.9598 | 60 | 526.71 | 0.164 | 86 | 274.885 | 751 | 274.5 | 846 | -1420.7333 | 3197.3333 | 2266.7333 | 2351.3333 | 274.777 | 753 | 274.5 | 889.2 | -1374.4667 | 3241.7667 | 2263.6667 | 2352.5667
62 | 274.787 | 9.71 | 2565 | 2668 | 735 | -0.96135 | 59.999 | 274.986 | 9.81 | 2575 | 2677 | 732 | -0.96192 | 60.001 | 274.737 | 9.73 | 2572 | 2674 | 732 | -0.9618 | 60 | 532.82 | 0.161 | 86 | 274.885 | 751 | 274.5 | 846 | -1420.7333 | 3197.3333 | 2266.7333 | 2351.3333 | 274.777 | 753 | 274.5 | 889.2 | -1374.4667 | 3241.7667 | 2263.6667 | 2352.5667 | 274.761 | 747 | 274.5 | 895.6 | -1367.6333 | 3248.4 | 2263.2333 | 2352.8
62.16 | 274.89 | 9.71 | 2567 | 2668 | 727 | -0.96219 | 60.001 | 274.902 | 9.8 | 2575 | 2675 | 726 | -0.96247 | 60 | 274.728 | 9.73 | 2573 | 2673 | 722 | -0.96281 | 60 | 533.12 | 0.163 | 87
63 | 274.89 | 9.71 | 2567 | 2668 | 727 | -0.96219 | 60.001 | 274.902 | 9.8 | 2575 | 2675 | 726 | -0.96247 | 60 | 274.728 | 9.73 | 2573 | 2673 | 722 | -0.96281 | 60 | 533.12 | 0.163 | 87
64 | 277.806 | 9.31 | 2566 | 2594 | 381 | -0.98916 | 60.001 | 277.763 | 9.42 | 2577 | 2605 | 383 | -0.98914 | 60 | 277.684 | 9.33 | 2574 | 2602 | 381 | -0.98924 | 60 | 533.13 | 0.16 | 85
64.99 | 277.041 | 9.28 | 2567 | 2571 | 145 | -0.99841 | 60.001 | 277.089 | 9.38 | 2575 | 2580 | 152 | -0.99826 | 60.001 | 276.955 | 9.3 | 2572 | 2576 | 146 | -0.99839 | 60 | 533.14 | 0.166 | 89
65.99 | 277.22 | 9.19 | 2544 | 2544 | 34 | -0.99991 | 60 | 277.041 | 9.28 | 2548 | 2548 | 34 | -0.99991 | 60 | 277.028 | 9.2 | 2547 | 2547 | 32 | -0.99992 | 60 | 538.64 | 0.161 | 87
67 | 277.227 | 9.01 | 2495 | 2495 | -36 | 0.9999 | 60 | 277.344 | 9.1 | 2501 | 2501 | -35 | 0.9999 | 60.001 | 277.211 | 9.02 | 2499 | 2499 | -40 | 0.99987 | 60.001 | 539.55 | 0.163 | 88
68 | 277.354 | 9.29 | 2571 | 2573 | -89 | 0.9994 | 60 | 277.204 | 9.37 | 2575 | 2576 | -94 | 0.99933 | 60 | 277.22 | 9.29 | 2571 | 2573 | -98 | 0.99928 | 60.001 | 534.1 | 0.164 | 88
69 | 277.315 | 9.27 | 2566 | 2569 | -124 | 0.99884 | 60 | 277.416 | 9.36 | 2571 | 2575 | -128 | 0.99875 | 60.001 | 277.232 | 9.29 | 2569 | 2572 | -127 | 0.99878 | 60 | 533.15 | 0.163 | 87
69.58 | 277.41 | 9.28 | 2567 | 2571 | -145 | 0.9984 | 60 | 277.343 | 9.36 | 2569 | 2574 | -148 | 0.99834 | 60 | 277.228 | 9.3 | 2572 | 2576 | -155 | 0.99818 | 60 | 533.13 | 0.164 | 88
70 | 277.41 | 9.28 | 2567 | 2571 | -145 | 0.9984 | 60 | 277.343 | 9.36 | 2569 | 2574 | -148 | 0.99834 | 60 | 277.228 | 9.3 | 2572 | 2576 | -155 | 0.99818 | 60 | 533.13 | 0.164 | 88 | 277.41 | -145 | 277 | -164 | -2502.4333 | 2158.0333 | 2338.4333 | 2322.0333 | 277.343 | -148 | 277 | -137.2 | -2473.7333 | 2185.6 | 2336.5333 | 2322.8
71 | 277.303 | 9.29 | 2567 | 2573 | -169 | 0.99783 | 60 | 277.389 | 9.37 | 2573 | 2578 | -168 | 0.99786 | 60 | 277.324 | 9.3 | 2570 | 2576 | -173 | 0.99774 | 60 | 533.16 | 0.161 | 86 | 277.41 | -145 | 277 | -164 | -2502.4333 | 2158.0333 | 2338.4333 | 2322.0333 | 277.343 | -148 | 277 | -137.2 | -2473.7333 | 2185.6 | 2336.5333 | 2322.8 | 277.228 | -155 | 277 | -91.2 | -2424.5 | 2232.9667 | 2333.3 | 2324.1667
71.17 | 277.395 | 9.25 | 2557 | 2563 | -177 | 0.99762 | 60 | 277.432 | 9.33 | 2560 | 2566 | -174 | 0.99769 | 60 | 277.28 | 9.26 | 2560 | 2567 | -182 | 0.99747 | 60 | 528.34 | 0.163 | 86
72 | 277.395 | 9.25 | 2557 | 2563 | -177 | 0.99762 | 60 | 277.432 | 9.33 | 2560 | 2566 | -174 | 0.99769 | 60 | 277.28 | 9.26 | 2560 | 2567 | -182 | 0.99747 | 60 | 528.34 | 0.163 | 86
73 | 277.435 | 9.24 | 2552 | 2559 | -193 | 0.99714 | 59.998 | 277.4 | 9.3 | 2552 | 2560 | -199 | 0.99697 | 59.999 | 277.306 | 9.25 | 2557 | 2565 | -203 | 0.99688 | 60 | 526.76 | 0.163 | 86
74 | 277.485 | 9.27 | 2562 | 2570 | -199 | 0.997 | 60.001 | 277.57 | 9.35 | 2566 | 2574 | -203 | 0.99687 | 60.001 | 277.27 | 9.29 | 2567 | 2575 | -212 | 0.9966 | 60.001 | 531.53 | 0.165 | 88
75 | 277.535 | 9.29 | 2568 | 2576 | -206 | 0.99679 | 60 | 277.272 | 9.38 | 2571 | 2580 | -212 | 0.99663 | 59.999 | 277.37 | 9.32 | 2574 | 2583 | -216 | 0.99649 | 60 | 533.16 | 0.164 | 88
76 | 277.371 | 9.29 | 2565 | 2573 | -199 | 0.997 | 60 | 277.504 | 9.37 | 2571 | 2580 | -206 | 0.99681 | 60 | 277.336 | 9.31 | 2574 | 2582 | -206 | 0.9968 | 60 | 533.18 | 0.165 | 88
77 | 277.431 | 9.29 | 2566 | 2574 | -196 | 0.99708 | 60 | 277.415 | 9.37 | 2569 | 2577 | -202 | 0.99693 | 59.999 | 277.302 | 9.32 | 2575 | 2583 | -205 | 0.99684 | 60.001 | 533.15 | 0.163 | 87
78 | 277.375 | 9.28 | 2564 | 2571 | -194 | 0.99715 | 60.001 | 277.451 | 9.36 | 2568 | 2576 | -204 | 0.99686 | 60 | 277.385 | 9.29 | 2569 | 2577 | -201 | 0.99696 | 60.001 | 537.23 | 0.164 | 88
78.58 | 277.446 | 9.01 | 2488 | 2496 | -199 | 0.9968 | 60 | 277.447 | 9.1 | 2492 | 2500 | -201 | 0.99677 | 59.999 | 277.354 | 9.03 | 2496 | 2504 | -205 | 0.99663 | 60 | 539.61 | 0.165 | 89
79 | 277.446 | 9.01 | 2488 | 2496 | -199 | 0.9968 | 60 | 277.447 | 9.1 | 2492 | 2500 | -201 | 0.99677 | 59.999 | 277.354 | 9.03 | 2496 | 2504 | -205 | 0.99663 | 60 | 539.61 | 0.165 | 89 | 277.446 | -199 | 277 | -178.4 | -2517.8667 | 2143.2333 | 2339.4667 | 2321.6333 | 277.447 | -201 | 277 | -178.8 | -2518.3 | 2142.8 | 2339.5 | 2321.6
80 | 277.382 | 9.3 | 2569 | 2577 | -202 | 0.99692 | 60 | 277.306 | 9.4 | 2576 | 2584 | -205 | 0.99684 | 59.999 | 277.32 | 9.33 | 2577 | 2585 | -208 | 0.99677 | 60 | 535.49 | 0.164 | 88 | 277.446 | -199 | 277 | -178.4 | -2517.8667 | 2143.2333 | 2339.4667 | 2321.6333 | 277.447 | -201 | 277 | -178.8 | -2518.3 | 2142.8 | 2339.5 | 2321.6 | 277.354 | -205 | 277 | -141.6 | -2478.4667 | 2181.1 | 2336.8667 | 2322.7
80.16 | 277.453 | 9.28 | 2565 | 2572 | -197 | 0.99707 | 60 | 277.484 | 9.37 | 2568 | 2577 | -204 | 0.99685 | 60.001 | 277.276 | 9.32 | 2574 | 2582 | -209 | 0.99671 | 60 | 533.16 | 0.162 | 86
81 | 277.453 | 9.28 | 2565 | 2572 | -197 | 0.99707 | 60 | 277.484 | 9.37 | 2568 | 2577 | -204 | 0.99685 | 60.001 | 277.276 | 9.32 | 2574 | 2582 | -209 | 0.99671 | 60 | 533.16 | 0.162 | 86
82 | 277.438 | 9.29 | 2567 | 2576 | -210 | 0.99668 | 59.999 | 277.421 | 9.38 | 2571 | 2580 | -216 | 0.99648 | 60 | 277.349 | 9.31 | 2573 | 2582 | -215 | 0.99654 | 60 | 533.16 | 0.167 | 89
83 | 277.496 | 9.3 | 2569 | 2578 | -212 | 0.9966 | 60.001 | 277.595 | 9.38 | 2573 | 2583 | -221 | 0.99634 | 60.001 | 277.325 | 9.3 | 2569 | 2578 | -217 | 0.99645 | 60 | 533.15 | 0.163 | 87
84 | 277.425 | 9.26 | 2557 | 2566 | -212 | 0.9966 | 59.999 | 277.39 | 9.36 | 2566 | 2575 | -220 | 0.99633 | 60 | 277.29 | 9.29 | 2565 | 2575 | -220 | 0.99633 | 60 | 529.76 | 0.164 | 87
85 | 277.496 | 9.22 | 2546 | 2554 | -203 | 0.99685 | 60 | 277.492 | 9.32 | 2555 | 2563 | -209 | 0.99667 | 59.999 | 277.271 | 9.24 | 2552 | 2561 | -214 | 0.9965 | 60 | 526.75 | 0.162 | 85
86 | 277.544 | 9.25 | 2555 | 2564 | -207 | 0.99675 | 60 | 277.451 | 9.35 | 2564 | 2573 | -215 | 0.9965 | 60 | 277.35 | 9.28 | 2562 | 2571 | -214 | 0.99653 | 60.001 | 530.05 | 0.168 | 89
87 | 277.374 | 9.29 | 2566 | 2575 | -206 | 0.99679 | 60 | 277.339 | 9.39 | 2574 | 2583 | -214 | 0.99657 | 59.999 | 277.333 | 9.32 | 2576 | 2584 | -213 | 0.9966 | 60 | 533.1 | 0.167 | 89
87.58 | 277.444 | 9.28 | 2564 | 2572 | -203 | 0.99689 | 60 | 277.511 | 9.39 | 2574 | 2583 | -213 | 0.9966 | 60.001 | 277.302 | 9.32 | 2575 | 2583 | -212 | 0.99662 | 60 | 533.15 | 0.164 | 88
88 | 277.444 | 9.28 | 2564 | 2572 | -203 | 0.99689 | 60 | 277.511 | 9.39 | 2574 | 2583 | -213 | 0.9966 | 60.001 | 277.302 | 9.32 | 2575 | 2583 | -212 | 0.99662 | 60 | 533.15 | 0.164 | 88 | 277.444 | -203 | 277 | -177.6 | -2517.0333 | 2144.0667 | 2339.4333 | 2321.6667 | 277.511 | -213 | 277 | -204.4 | -2545.7333 | 2116.5 | 2341.3333 | 2320.9
89 | 277.358 | 9.28 | 2564 | 2572 | -204 | 0.99685 | 60 | 277.34 | 9.38 | 2573 | 2581 | -211 | 0.99664 | 60 | 277.393 | 9.32 | 2576 | 2585 | -210 | 0.9967 | 60.001 | 533.16 | 0.168 | 89 | 277.444 | -203 | 277 | -177.6 | -2517.0333 | 2144.0667 | 2339.4333 | 2321.6667 | 277.511 | -213 | 277 | -204.4 | -2545.7333 | 2116.5 | 2341.3333 | 2320.9 | 277.302 | -212 | 277 | -120.8 | -2456.1667 | 2202.4667 | 2335.3667 | 2323.2667
89.17 | 277.422 | 9.27 | 2562 | 2570 | -207 | 0.99676 | 60 | 277.559 | 9.38 | 2574 | 2583 | -213 | 0.99659 | 60.001 | 277.355 | 9.32 | 2576 | 2585 | -213 | 0.9966 | 60 | 535.79 | 0.167 | 89
90 | 277.422 | 9.27 | 2562 | 2570 | -207 | 0.99676 | 60 | 277.559 | 9.38 | 2574 | 2583 | -213 | 0.99659 | 60.001 | 277.355 | 9.32 | 2576 | 2585 | -213 | 0.9966 | 60 | 535.79 | 0.167 | 89
91 | 277.44 | 9.02 | 2490 | 2499 | -213 | 0.99637 | 60 | 277.452 | 9.1 | 2494 | 2503 | -216 | 0.99628 | 60 | 277.307 | 9.04 | 2497 | 2506 | -218 | 0.99622 | 60 | 539.57 | 0.164 | 89
92 | 277.509 | 9.29 | 2565 | 2574 | -211 | 0.99662 | 60 | 277.572 | 9.38 | 2573 | 2582 | -218 | 0.99642 | 60 | 277.284 | 9.31 | 2569 | 2579 | -222 | 0.99629 | 60 | 536.93 | 0.165 | 88
93 | 277.311 | 9.29 | 2565 | 2574 | -215 | 0.9965 | 59.999 | 277.421 | 9.38 | 2573 | 2582 | -215 | 0.99654 | 59.999 | 277.373 | 9.32 | 2574 | 2583 | -217 | 0.99647 | 60.001 | 533.13 | 0.163 | 87
94 | 277.42 | 9.29 | 2567 | 2575 | -204 | 0.99684 | 60 | 277.323 | 9.38 | 2571 | 2579 | -211 | 0.99665 | 60 | 277.338 | 9.32 | 2574 | 2583 | -211 | 0.99664 | 60 | 533.15 | 0.166 | 89
95 | 277.353 | 9.28 | 2563 | 2571 | -204 | 0.99686 | 60 | 277.511 | 9.38 | 2574 | 2583 | -212 | 0.99662 | 60.001 | 277.298 | 9.32 | 2574 | 2583 | -212 | 0.99662 | 60 | 533.12 | 0.165 | 88
96 | 277.414 | 9.27 | 2561 | 2569 | -202 | 0.9969 | 60 | 277.346 | 9.36 | 2567 | 2576 | -208 | 0.99673 | 60 | 277.276 | 9.31 | 2571 | 2580 | -212 | 0.99661 | 60 | 531.25 | 0.164 | 87
96.58 | 277.468 | 9.21 | 2544 | 2553 | -205 | 0.99677 | 60 | 277.528 | 9.3 | 2551 | 2560 | -216 | 0.99642 | 60.001 | 277.345 | 9.26 | 2558 | 2567 | -214 | 0.99651 | 60 | 526.75 | 0.165 | 87
97 | 277.468 | 9.21 | 2544 | 2553 | -205 | 0.99677 | 60 | 277.528 | 9.3 | 2551 | 2560 | -216 | 0.99642 | 60.001 | 277.345 | 9.26 | 2558 | 2567 | -214 | 0.99651 | 60 | 526.75 | 0.165 | 87 | 277.468 | -205 | 277 | -187.2 | -2527.2667 | 2134.1667 | 2340.0667 | 2321.3667 | 277.528 | -216 | 277 | -211.2 | -2553 | 2109.5 | 2341.8 | 2320.7
98 | 277.404 | 9.24 | 2552 | 2560 | -204 | 0.99682 | 60.001 | 277.396 | 9.32 | 2555 | 2564 | -212 | 0.99659 | 59.999 | 277.321 | 9.26 | 2559 | 2568 | -216 | 0.99646 | 60 | 528.65 | 0.161 | 85 | 277.468 | -205 | 277 | -187.2 | -2527.2667 | 2134.1667 | 2340.0667 | 2321.3667 | 277.528 | -216 | 277 | -211.2 | -2553 | 2109.5 | 2341.8 | 2320.7 | 277.345 | -214 | 277 | -138 | -2474.6 | 2184.8 | 2336.6 | 2322.8
98.16 | 277.458 | 9.28 | 2564 | 2572 | -200 | 0.99696 | 60 | 277.548 | 9.35 | 2567 | 2575 | -212 | 0.9966 | 60 | 277.285 | 9.32 | 2573 | 2582 | -213 | 0.99658 | 60.001 | 533.19 | 0.159 | 85
99 | 277.458 | 9.28 | 2564 | 2572 | -200 | 0.99696 | 60 | 277.548 | 9.35 | 2567 | 2575 | -212 | 0.9966 | 60 | 277.285 | 9.32 | 2573 | 2582 | -213 | 0.99658 | 60.001 | 533.19 | 0.159 | 85
100 | 277.465 | 9.29 | 2567 | 2576 | -207 | 0.99676 | 60 | 277.495 | 9.36 | 2567 | 2576 | -213 | 0.99658 | 60 | 277.371 | 9.32 | 2575 | 2584 | -217 | 0.99647 | 60.001 | 533.18 | 0.163 | 87
101 | 277.515 | 9.29 | 2566 | 2575 | -214 | 0.99655 | 60 | 277.419 | 9.37 | 2568 | 2578 | -222 | 0.99628 | 59.999 | 277.348 | 9.32 | 2575 | 2585 | -223 | 0.99626 | 60 | 533.17 | 0.163 | 87
102 | 277.429 | 9.3 | 2567 | 2576 | -212 | 0.9966 | 60 | 277.46 | 9.38 | 2572 | 2581 | -218 | 0.99642 | 60.001 | 277.323 | 9.32 | 2575 | 2584 | -223 | 0.99626 | 60 | 534.35 | 0.163 | 87
103 | 277.492 | 9.03 | 2493 | 2502 | -211 | 0.99644 | 60.001 | 277.311 | 9.1 | 2493 | 2502 | -214 | 0.99634 | 59.999 | 277.283 | 9.04 | 2496 | 2505 | -217 | 0.99625 | 60 | 539.58 | 0.161 | 87
104 | 277.404 | 9.25 | 2555 | 2563 | -212 | 0.99657 | 59.999 | 277.559 | 9.33 | 2558 | 2567 | -217 | 0.99641 | 60.001 | 277.372 | 9.27 | 2560 | 2569 | -218 | 0.99639 | 60 | 538.38 | 0.165 | 89
105 | 277.466 | 9.3 | 2568 | 2577 | -216 | 0.99648 | 60 | 277.379 | 9.38 | 2572 | 2581 | -216 | 0.99649 | 60 | 277.339 | 9.31 | 2571 | 2580 | -222 | 0.9963 | 60 | 533.16 | 0.161 | 86
105.58 | 277.475 | 9.29 | 2567 | 2576 | -213 | 0.99658 | 60.001 | 277.533 | 9.37 | 2570 | 2579 | -221 | 0.99633 | 60.001 | 277.307 | 9.31 | 2571 | 2580 | -225 | 0.99619 | 60 | 533.16 | 0.161 | 86
106 | 277.475 | 9.29 | 2567 | 2576 | -213 | 0.99658 | 60.001 | 277.533 | 9.37 | 2570 | 2579 | -221 | 0.99633 | 60.001 | 277.307 | 9.31 | 2571 | 2580 | -225 | 0.99619 | 60 | 533.16 | 0.161 | 86 | 277.475 | -213 | 277 | -190 | -2530.3 | 2131.3 | 2340.3 | 2321.3 | 277.533 | -221 | 277 | -213.2 | -2555.1333 | 2107.4333 | 2341.9333 | 2320.6333
107 | 277.473 | 9.3 | 2570 | 2578 | -213 | 0.99659 | 60.001 | 277.47 | 9.36 | 2568 | 2577 | -217 | 0.99644 | 59.999 | 277.278 | 9.31 | 2569 | 2579 | -223 | 0.99627 | 60 | 533.18 | 0.16 | 85 | 277.475 | -213 | 277 | -190 | -2530.3 | 2131.3 | 2340.3 | 2321.3 | 277.533 | -221 | 277 | -213.2 | -2555.1333 | 2107.4333 | 2341.9333 | 2320.6333 | 277.307 | -225 | 277 | -122.8 | -2458.3333 | 2200.4667 | 2335.5333 | 2323.2667
107.17 | 277.526 | 9.3 | 2568 | 2577 | -215 | 0.9965 | 60.001 | 277.384 | 9.39 | 2573 | 2583 | -222 | 0.99631 | 60 | 277.356 | 9.3 | 2569 | 2579 | -227 | 0.99613 | 60 | 532.66 | 0.163 | 87
108 | 277.526 | 9.3 | 2568 | 2577 | -215 | 0.9965 | 60.001 | 277.384 | 9.39 | 2573 | 2583 | -222 | 0.99631 | 60 | 277.356 | 9.3 | 2569 | 2579 | -227 | 0.99613 | 60 | 532.66 | 0.163 | 87
109 | 279.758 | 9.33 | 2549 | 2594 | -477 | 0.98292 | 60 | 279.83 | 9.4 | 2552 | 2597 | -482 | 0.98263 | 60.002 | 279.608 | 9.34 | 2550 | 2596 | -488 | 0.9822 | 60 | 526.72 | 0.161 | 85
110 | 279.727 | 9.52 | 2549 | 2651 | -728 | 0.96159 | 60.001 | 279.606 | 9.59 | 2549 | 2652 | -732 | 0.96116 | 60 | 279.514 | 9.51 | 2544 | 2649 | -740 | 0.96015 | 60 | 527.21 | 0.158 | 83
111 | 279.689 | 9.7 | 2561 | 2703 | -863 | 0.94762 | 60.001 | 279.856 | 9.78 | 2567 | 2709 | -864 | 0.94775 | 60.001 | 279.675 | 9.72 | 2569 | 2712 | -872 | 0.94698 | 60.002 | 533.17 | 0.163 | 87
112 | 279.809 | 9.79 | 2563 | 2733 | -948 | 0.93793 | 60 | 279.693 | 9.86 | 2564 | 2735 | -951 | 0.93755 | 59.999 | 279.679 | 9.81 | 2564 | 2737 | -959 | 0.93666 | 60 | 533.15 | 0.162 | 86
113 | 279.735 | 9.84 | 2561 | 2749 | -1000 | 0.93154 | 60 | 279.945 | 9.92 | 2568 | 2757 | -1002 | 0.93159 | 60.001 | 279.678 | 9.86 | 2563 | 2754 | -1009 | 0.93052 | 60 | 533.22 | 0.165 | 88
114 | 279.843 | 9.89 | 2564 | 2762 | -1027 | 0.92828 | 60 | 279.884 | 9.96 | 2565 | 2765 | -1034 | 0.92748 | 59.999 | 279.688 | 9.91 | 2564 | 2770 | -1048 | 0.92572 | 60 | 533.22 | 0.163 | 87
114.58 | 279.779 | 9.7 | 2494 | 2709 | -1057 | 0.92068 | 59.999 | 279.844 | 9.76 | 2493 | 2710 | -1064 | 0.91968 | 60 | 279.801 | 9.7 | 2494 | 2713 | -1068 | 0.91929 | 60 | 539.53 | 0.162 | 87
115 | 279.779 | 9.7 | 2494 | 2709 | -1057 | 0.92068 | 59.999 | 279.844 | 9.76 | 2493 | 2710 | -1064 | 0.91968 | 60 | 279.801 | 9.7 | 2494 | 2713 | -1068 | 0.91929 | 60 | 539.53 | 0.162 | 87 | 279.779 | -1057 | 279.5 | -1111.6 | -3517.3333 | 1182.9667 | 2405.7333 | 2294.5667 | 279.844 | -1064 | 279.5 | -1137.6 | -3545.2 | 1156.2333 | 2407.6 | 2293.8333
116 | 279.85 | 9.7 | 2490 | 2711 | -1073 | 0.91836 | 60.001 | 279.955 | 9.78 | 2494 | 2716 | -1076 | 0.91813 | 60.001 | 279.772 | 9.7 | 2488 | 2714 | -1084 | 0.91674 | 60 | 539.55 | 0.164 | 89 | 279.779 | -1057 | 279.5 | -1111.6 | -3517.3333 | 1182.9667 | 2405.7333 | 2294.5667 | 279.844 | -1064 | 279.5 | -1137.6 | -3545.2 | 1156.2333 | 2407.6 | 2293.8333 | 279.801 | -1068 | 279.5 | -1120.4 | -3526.7333 | 1173.9 | 2406.3333 | 2294.3
116.16 | 279.865 | 9.95 | 2563 | 2782 | -1081 | 0.92146 | 60.001 | 279.827 | 10.03 | 2565 | 2786 | -1089 | 0.92048 | 59.999 | 279.735 | 9.97 | 2565 | 2789 | -1096 | 0.9196 | 60 | 533.2 | 0.16 | 85
117 | 279.865 | 9.95 | 2563 | 2782 | -1081 | 0.92146 | 60.001 | 279.827 | 10.03 | 2565 | 2786 | -1089 | 0.92048 | 59.999 | 279.735 | 9.97 | 2565 | 2789 | -1096 | 0.9196 | 60 | 533.2 | 0.16 | 85
118 | 281.751 | 10.28 | 2562 | 2870 | -1292 | 0.89288 | 60 | 281.86 | 10.36 | 2564 | 2875 | -1301 | 0.89171 | 60.001 | 281.552 | 10.31 | 2560 | 2876 | -1310 | 0.89017 | 60.001 | 533.12 | 0.159 | 85
119 | 282.305 | 10.75 | 2560 | 3009 | -1580 | 0.85102 | 60 | 282.223 | 10.82 | 2559 | 3011 | -1587 | 0.8499 | 60 | 282.157 | 10.75 | 2554 | 3010 | -1593 | 0.84848 | 60 | 533.11 | 0.159 | 85
120 | 282.207 | 11.03 | 2557 | 3098 | -1749 | 0.8254 | 60 | 282.401 | 11.1 | 2560 | 3103 | -1753 | 0.82511 | 60.001 | 282.126 | 11.05 | 2553 | 3104 | -1764 | 0.82272 | 60 | 533.14 | 0.161 | 86
121 | 282.332 | 11.16 | 2543 | 3138 | -1839 | 0.81029 | 60 | 282.3 | 11.23 | 2540 | 3141 | -1848 | 0.80867 | 60 | 282.135 | 11.17 | 2533 | 3143 | -1861 | 0.80579 | 60 | 526.95 | 0.16 | 84
122 | 282.269 | 11.25 | 2538 | 3170 | -1899 | 0.8006 | 60 | 282.284 | 11.31 | 2535 | 3171 | -1905 | 0.79936 | 60 | 282.265 | 11.26 | 2533 | 3173 | -1911 | 0.79829 | 60.002 | 526.75 | 0.164 | 86
123 | 282.366 | 11.38 | 2557 | 3206 | -1935 | 0.79736 | 60 | 282.412 | 11.44 | 2554 | 3209 | -1942 | 0.79598 | 60.001 | 282.203 | 11.39 | 2550 | 3209 | -1948 | 0.79469 | 60 | 532.91 | 0.164 | 87
123.58 | 282.284 | 11.41 | 2556 | 3221 | -1960 | 0.79355 | 60.001 | 282.261 | 11.49 | 2554 | 3221 | -1963 | 0.79282 | 60 | 282.216 | 11.43 | 2553 | 3227 | -1974 | 0.79105 | 60 | 533.14 | 0.163 | 87
124 | 282.284 | 11.41 | 2556 | 3221 | -1960 | 0.79355 | 60.001 | 282.261 | 11.49 | 2554 | 3221 | -1963 | 0.79282 | 60 | 282.216 | 11.43 | 2553 | 3227 | -1974 | 0.79105 | 60 | 533.14 | 0.163 | 87 | 282.284 | -1960 | 282 | -2113.6 | -4200 | 158 | 2086.4 | 2271.6 | 282.261 | -1963 | 282 | -2104.4 | -4200 | 167.0333 | 2095.6 | 2271.4333
125 | 282.39 | 11.44 | 2556 | 3227 | -1971 | 0.7919 | 60 | 282.486 | 11.51 | 2557 | 3232 | -1977 | 0.79109 | 60.001 | 282.203 | 11.46 | 2549 | 3232 | -1987 | 0.78863 | 60 | 533.15 | 0.16 | 85 | 282.284 | -1960 | 282 | -2113.6 | -4200 | 158 | 2086.4 | 2271.6 | 282.261 | -1963 | 282 | -2104.4 | -4200 | 167.0333 | 2095.6 | 2271.4333 | 282.216 | -1974 | 282 | -2086.4 | -4200 | 184.6667 | 2113.6 | 2271.0667
125.17 | 282.272 | 11.48 | 2557 | 3238 | -1986 | 0.78966 | 59.999 | 282.332 | 11.53 | 2553 | 3237 | -1990 | 0.78873 | 60 | 282.316 | 11.48 | 2551 | 3242 | -2000 | 0.78696 | 60 | 533.16 | 0.164 | 87
126 | 282.272 | 11.48 | 2557 | 3238 | -1986 | 0.78966 | 59.999 | 282.332 | 11.53 | 2553 | 3237 | -1990 | 0.78873 | 60 | 282.316 | 11.48 | 2551 | 3242 | -2000 | 0.78696 | 60 | 533.16 | 0.164 | 87
127 | 283.759 | 11.78 | 2529 | 3316 | -2146 | 0.76253 | 60 | 283.867 | 11.86 | 2533 | 3324 | -2153 | 0.76196 | 60.001 | 283.599 | 11.81 | 2524 | 3322 | -2160 | 0.75978 | 60 | 538.66 | 0.162 | 87
128 | 284.913 | 12.36 | 2480 | 3483 | -2446 | 0.7119 | 60 | 284.901 | 12.43 | 2475 | 3486 | -2455 | 0.71001 | 60 | 284.728 | 12.38 | 2469 | 3488 | -2464 | 0.70783 | 60 | 539.56 | 0.161 | 87
129 | 284.822 | 12.96 | 2549 | 3673 | -2644 | 0.69407 | 60 | 284.791 | 13.04 | 2547 | 3678 | -2654 | 0.69242 | 60 | 284.647 | 12.99 | 2540 | 3678 | -2660 | 0.6905 | 60 | 534.01 | 0.159 | 85
130 | 284.847 | 13.2 | 2546 | 3746 | -2747 | 0.67982 | 60 | 284.842 | 13.27 | 2541 | 3752 | -2760 | 0.67735 | 60.002 | 284.717 | 13.22 | 2540 | 3754 | -2765 | 0.67651 | 60 | 533.13 | 0.163 | 87
131 | 284.803 | 13.33 | 2545 | 3789 | -2807 | 0.6716 | 60 | 284.705 | 13.4 | 2544 | 3796 | -2818 | 0.67009 | 60 | 284.69 | 13.34 | 2538 | 3796 | -2822 | 0.66862 | 60 | 533.18 | 0.161 | 86
132 | 284.867 | 13.41 | 2546 | 3813 | -2838 | 0.6679 | 60 | 284.978 | 13.48 | 2542 | 3823 | -2856 | 0.66482 | 60.001 | 284.683 | 13.44 | 2536 | 3820 | -2856 | 0.66401 | 60 | 533.14 | 0.163 | 87
132.58 | 284.827 | 13.43 | 2529 | 3820 | -2862 | 0.66219 | 60 | 284.82 | 13.51 | 2529 | 3828 | -2873 | 0.66068 | 59.999 | 284.814 | 13.46 | 2529 | 3830 | -2877 | 0.66026 | 60.001 | 528.32 | 0.161 | 85
133 | 284.827 | 13.43 | 2529 | 3820 | -2862 | 0.66219 | 60 | 284.82 | 13.51 | 2529 | 3828 | -2873 | 0.66068 | 59.999 | 284.814 | 13.46 | 2529 | 3830 | -2877 | 0.66026 | 60.001 | 528.32 | 0.161 | 85 | 284.827 | -2862 | 284.5 | -3130.8 | -4200 | -809.6 | 1069.2 | 2321.2 | 284.82 | -2873 | 284.5 | -3128 | -4200 | -806.9667 | 1072 | 2321.0333
134 | 284.879 | 13.45 | 2525 | 3826 | -2874 | 0.65999 | 60 | 285.005 | 13.53 | 2524 | 3840 | -2894 | 0.65734 | 60.001 | 284.776 | 13.48 | 2521 | 3836 | -2891 | 0.65715 | 60 | 526.72 | 0.164 | 87 | 284.827 | -2862 | 284.5 | -3130.8 | -4200 | -809.6 | 1069.2 | 2321.2 | 284.82 | -2873 | 284.5 | -3128 | -4200 | -806.9667 | 1072 | 2321.0333 | 284.814 | -2877 | 284.5 | -3125.6 | -4200 | -804.7333 | 1074.4 | 2320.8667
134.16 | 284.78 | 13.51 | 2535 | 3844 | -2890 | 0.65932 | 60 | 284.927 | 13.58 | 2538 | 3854 | -2899 | 0.6587 | 60 | 284.746 | 13.54 | 2533 | 3854 | -2905 | 0.65717 | 60 | 531.51 | 0.16 | 85
135 | 284.78 | 13.51 | 2535 | 3844 | -2890 | 0.65932 | 60 | 284.927 | 13.58 | 2538 | 3854 | -2899 | 0.6587 | 60 | 284.746 | 13.54 | 2533 | 3854 | -2905 | 0.65717 | 60 | 531.51 | 0.16 | 85
136 | 285.756 | 13.79 | 2539 | 3921 | -2988 | 0.64752 | 60 | 285.749 | 13.88 | 2542 | 3936 | -3004 | 0.64594 | 59.999 | 285.538 | 13.83 | 2533 | 3932 | -3007 | 0.64424 | 60 | 533.08 | 0.161 | 86
137 | 287.339 | 13.99 | 2187 | 3969 | -3312 | 0.55095 | 59.999 | 287.533 | 14.1 | 2192 | 3989 | -3332 | 0.54954 | 60 | 287.349 | 14.05 | 2193 | 3985 | -3327 | 0.55027 | 60 | 542.17 | 0.147 | 80
138 | 287.273 | 14.02 | 1868 | 4004 | -3542 | 0.4666 | 60 | 287.245 | 14.1 | 1865 | 4014 | -3555 | 0.46463 | 59.999 | 287.163 | 14.04 | 1861 | 4003 | -3544 | 0.46488 | 60 | 545.2 | 0.146 | 80
139 | 287.265 | 14.04 | 1678 | 4013 | -3645 | 0.41817 | 60 | 287.394 | 14.09 | 1677 | 4026 | -3660 | 0.4166 | 60.001 | 287.122 | 14.03 | 1661 | 4013 | -3653 | 0.41399 | 60 | 546.97 | 0.145 | 79
140 | 287.274 | 14.01 | 1575 | 4022 | -3701 | 0.39149 | 60 | 287.215 | 14.1 | 1569 | 4027 | -3709 | 0.38954 | 60 | 287.122 | 14.05 | 1565 | 4027 | -3711 | 0.3886 | 60 | 547.93 | 0.145 | 79
141 | 287.322 | 14.01 | 1483 | 4020 | -3737 | 0.36881 | 60.001 | 287.438 | 14.13 | 1493 | 4033 | -3747 | 0.37009 | 60.001 | 287.192 | 14.03 | 1492 | 4030 | -3743 | 0.37019 | 60 | 548.67 | 0.104 | 57
141.58 | 287.281 | 14.02 | 1450 | 4025 | -3754 | 0.36035 | 60.001 | 287.327 | 14.12 | 1454 | 4041 | -3771 | 0.35979 | 60 | 287.163 | 14.06 | 1452 | 4030 | -3760 | 0.3602 | 60 | 548.99 | 0.133 | 73
142 | 287.281 | 14.02 | 1450 | 4025 | -3754 | 0.36035 | 60.001 | 287.327 | 14.12 | 1454 | 4041 | -3771 | 0.35979 | 60 | 287.163 | 14.06 | 1452 | 4030 | -3760 | 0.3602 | 60 | 548.99 | 0.133 | 73 | 287.281 | -3754 | 287 | -4000 | -4200 | -1723.4667 | 200 | 2276.5333 | 287.327 | -3771 | 287 | -4000 | -4200 | -1740.6 | 200 | 2259.4
143 | 287.346 | 14.02 | 1434 | 4025 | -3761 | 0.35615 | 60 | 287.382 | 14.1 | 1429 | 4035 | -3773 | 0.35421 | 59.999 | 287.154 | 14.06 | 1424 | 4034 | -3775 | 0.35303 | 60 | 549.2 | 0.144 | 79 | 287.281 | -3754 | 287 | -4000 | -4200 | -1723.4667 | 200 | 2276.5333 | 287.327 | -3771 | 287 | -4000 | -4200 | -1740.6 | 200 | 2259.4 | 287.163 | -3760 | 287 | -4000 | -4200 | -1679.5 | 200 | 2320.5
143.17 | 287.275 | 14.04 | 1408 | 4026 | -3772 | 0.34969 | 60 | 287.383 | 14.11 | 1417 | 4038 | -3781 | 0.35097 | 60 | 287.276 | 14.03 | 1404 | 4029 | -3777 | 0.34841 | 60.001 | 549.37 | 0.14 | 77
144 | 287.275 | 14.04 | 1408 | 4026 | -3772 | 0.34969 | 60 | 287.383 | 14.11 | 1417 | 4038 | -3781 | 0.35097 | 60 | 287.276 | 14.03 | 1404 | 4029 | -3777 | 0.34841 | 60.001 | 549.37 | 0.14 | 77
145 | 287.879 | 14.02 | 1161 | 4015 | -3843 | 0.28918 | 60 | 287.769 | 14.07 | 1153 | 4021 | -3852 | 0.28679 | 59.999 | 287.775 | 14.01 | 1144 | 4020 | -3854 | 0.28463 | 60 | 551.7 | 0.148 | 82
146 | 290.262 | 13.85 | 41 | 4020 | -4020 | 0.01024 | 60 | 290.495 | 13.93 | 41 | 4029 | -4028 | 0.01006 | 60.001 | 290.226 | 13.87 | 28 | 4025 | -4025 | 0.00705 | 60 | 561.54 | 0.171 | 96
147 | 290.253 | 13.86 | 50 | 4021 | -4020 | 0.01249 | 60 | 290.197 | 13.93 | 38 | 4028 | -4028 | 0.0094 | 59.999 | 290.096 | 13.87 | 25 | 4025 | -4025 | 0.00612 | 60 | 561.53 | 0.168 | 94
148 | 290.117 | 13.86 | 38 | 4020 | -4020 | 0.00937 | 59.999 | 290.307 | 13.93 | 40 | 4027 | -4027 | 0.00982 | 60.001 | 290.136 | 13.88 | 30 | 4023 | -4023 | 0.00736 | 60 | 561.53 | 0.166 | 93
149 | 290.185 | 13.87 | 39 | 4023 | -4023 | 0.0096 | 60 | 290.139 | 13.93 | 37 | 4029 | -4029 | 0.00921 | 60 | 290.078 | 13.88 | 32 | 4026 | -4026 | 0.00785 | 60 | 561.53 | 0.169 | 95
150 | 290.237 | 13.87 | 43 | 4022 | -4021 | 0.01071 | 60 | 290.244 | 13.93 | 38 | 4029 | -4029 | 0.00951 | 60 | 290.033 | 13.88 | 24 | 4024 | -4024 | 0.00604 | 60 | 561.54 | 0.17 | 95
150.58 | 290.165 | 13.87 | 44 | 4024 | -4023 | 0.01102 | 60 | 290.198 | 13.94 | 41 | 4029 | -4029 | 0.01014 | 60 | 290.009 | 13.88 | 27 | 4023 | -4023 | 0.00665 | 60 | 561.53 | 0.169 | 95
151 | 290.165 | 13.87 | 44 | 4024 | -4023 | 0.01102 | 60 | 290.198 | 13.94 | 41 | 4029 | -4029 | 0.01014 | 60 | 290.009 | 13.88 | 27 | 4023 | -4023 | 0.00665 | 60 | 561.53 | 0.169 | 95 | 290.165 | -4023 | 289.75 | -4000 | -4200 | -2797.4333 | 200 | 1202.5667 | 290.198 | -4029 | 289.75 | -4000 | -4200 | -2809.7333 | 200 | 1190.2667
152 | 290.239 | 13.86 | 43 | 4024 | -4023 | 0.01062 | 60.001 | 290.061 | 13.93 | 36 | 4025 | -4025 | 0.00889 | 59.999 | 290.052 | 13.87 | 29 | 4027 | -4027 | 0.00726 | 60 | 561.54 | 0.167 | 94 | 290.165 | -4023 | 289.75 | -4000 | -4200 | -2797.4333 | 200 | 1202.5667 | 290.198 | -4029 | 289.75 | -4000 | -4200 | -2809.7333 | 200 | 1190.2667 | 290.009 | -4023 | 289.75 | -4000 | -4200 | -2739.3667 | 200 | 1260.6333
152.17 | 290.116 | 13.86 | 42 | 4023 | -4023 | 0.01038 | 60 | 290.185 | 13.93 | 41 | 4029 | -4029 | 0.01021 | 60.001 | 290.029 | 13.88 | 28 | 4024 | -4024 | 0.00703 | 60 | 561.53 | 0.168 | 94
153 | 290.116 | 13.86 | 42 | 4023 | -4023 | 0.01038 | 60 | 290.185 | 13.93 | 41 | 4029 | -4029 | 0.01021 | 60.001 | 290.029 | 13.88 | 28 | 4024 | -4024 | 0.00703 | 60 | 561.53 | 0.168 | 94
154 | 290.374 | 13.86 | 49 | 4023 | -4023 | 0.01212 | 60 | 290.283 | 13.93 | 38 | 4028 | -4027 | 0.00932 | 59.999 | 290.189 | 13.87 | 28 | 4023 | -4022 | 0.00696 | 60 | 561.53 | 0.17 | 95
155 | 293.311 | 13.69 | 40 | 4014 | -4014 | 0.00986 | 60.001 | 293.445 | 13.76 | 41 | 4019 | -4019 | 0.0103 | 60.001 | 293.312 | 13.71 | 32 | 4017 | -4017 | 0.00795 | 60 | 561.53 | 0.166 | 93
156 | 293.152 | 13.71 | 44 | 4015 | -4015 | 0.01092 | 60.001 | 293.052 | 13.77 | 39 | 4020 | -4019 | 0.00966 | 60 | 293.019 | 13.72 | 28 | 4019 | -4019 | 0.00709 | 60 | 561.53 | 0.167 | 94
157 | 292.924 | 13.71 | 41 | 4015 | -4015 | 0.0101 | 59.999 | 293.074 | 13.77 | 41 | 4022 | -4022 | 0.01009 | 60 | 292.854 | 13.72 | 28 | 4017 | -4017 | 0.00698 | 60 | 561.54 | 0.163 | 91
158 | 292.941 | 13.72 | 42 | 4014 | -4014 | 0.01053 | 60 | 292.921 | 13.79 | 40 | 4023 | -4023 | 0.00998 | 60 | 292.786 | 13.73 | 25 | 4018 | -4018 | 0.00617 | 60 | 561.53 | 0.167 | 94
159 | 292.795 | 13.72 | 40 | 4016 | -4015 | 0.01006 | 59.999 | 292.798 | 13.79 | 41 | 4018 | -4018 | 0.01018 | 60 | 292.836 | 13.73 | 32 | 4019 | -4019 | 0.00799 | 60 | 561.53 | 0.166 | 93
159.58 | 292.85 | 13.73 | 43 | 4017 | -4017 | 0.01082 | 60 | 292.906 | 13.78 | 41 | 4025 | -4025 | 0.01022 | 60.001 | 292.766 | 13.73 | 28 | 4020 | -4020 | 0.00699 | 60 | 561.53 | 0.168 | 95
160 | 292.85 | 13.73 | 43 | 4017 | -4017 | 0.01082 | 60 | 292.906 | 13.78 | 41 | 4025 | -4025 | 0.01022 | 60.001 | 292.766 | 13.73 | 28 | 4020 | -4020 | 0.00699 | 60 | 561.53 | 0.168 | 95 | 292.85 | -4017 | 292.5 | -4000 | -4200 | -3797.3333 | 200 | 202.6667 | 292.906 | -4025 | 292.5 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200
161 | 292.937 | 13.73 | 47 | 4018 | -4018 | 0.01178 | 60 | 292.728 | 13.79 | 37 | 4021 | -4021 | 0.00923 | 59.999 | 292.713 | 13.73 | 26 | 4020 | -4020 | 0.00645 | 60.001 | 561.53 | 0.167 | 94 | 292.85 | -4017 | 292.5 | -4000 | -4200 | -3797.3333 | 200 | 202.6667 | 292.906 | -4025 | 292.5 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200 | 292.766 | -4020 | 292.5 | -4000 | -4200 | -3766.0667 | 200 | 233.9333
161.17 | 292.819 | 13.73 | 41 | 4016 | -4016 | 0.01016 | 60 | 292.941 | 13.79 | 38 | 4021 | -4020 | 0.00945 | 60.001 | 292.753 | 13.73 | 26 | 4019 | -4019 | 0.00637 | 60 | 561.54 | 0.165 | 93
162 | 292.819 | 13.73 | 41 | 4016 | -4016 | 0.01016 | 60 | 292.941 | 13.79 | 38 | 4021 | -4020 | 0.00945 | 60.001 | 292.753 | 13.73 | 26 | 4019 | -4019 | 0.00637 | 60 | 561.54 | 0.165 | 93
163 | 293.124 | 13.71 | 45 | 4015 | -4014 | 0.01119 | 60.001 | 293.063 | 13.78 | 39 | 4023 | -4023 | 0.00982 | 60 | 292.997 | 13.72 | 32 | 4018 | -4018 | 0.00791 | 60 | 561.53 | 0.166 | 93
164 | 295.996 | 13.55 | 43 | 4008 | -4008 | 0.01061 | 60 | 296.144 | 13.62 | 40 | 4015 | -4015 | 0.00991 | 59.999 | 295.914 | 13.56 | 27 | 4016 | -4016 | 0.00661 | 60 | 561.54 | 0.168 | 94
165 | 295.857 | 13.57 | 45 | 4010 | -4010 | 0.01125 | 60 | 295.847 | 13.62 | 38 | 4017 | -4017 | 0.00953 | 59.999 | 295.653 | 13.57 | 26 | 4011 | -4011 | 0.00637 | 60 | 561.54 | 0.166 | 93
166 | 295.647 | 13.57 | 41 | 4010 | -4010 | 0.01016 | 60 | 295.638 | 13.64 | 39 | 4017 | -4017 | 0.00963 | 60 | 295.643 | 13.58 | 31 | 4013 | -4013 | 0.0077 | 60 | 561.53 | 0.169 | 95
167 | 295.672 | 13.58 | 43 | 4012 | -4012 | 0.01069 | 60.001 | 295.661 | 13.63 | 40 | 4017 | -4016 | 0.01006 | 60.001 | 295.535 | 13.58 | 28 | 4012 | -4012 | 0.00698 | 60 | 561.53 | 0.168 | 94
168 | 295.505 | 13.57 | 42 | 4007 | -4006 | 0.01053 | 60 | 295.479 | 13.65 | 37 | 4016 | -4016 | 0.0092 | 60 | 295.476 | 13.6 | 26 | 4010 | -4010 | 0.00647 | 60 | 561.54 | 0.168 | 94
168.58 | 295.573 | 13.57 | 43 | 4009 | -4009 | 0.01076 | 60 | 295.706 | 13.64 | 41 | 4014 | -4014 | 0.0101 | 60.001 | 295.429 | 13.58 | 28 | 4010 | -4010 | 0.00694 | 60 | 561.53 | 0.165 | 93
169 | 295.573 | 13.57 | 43 | 4009 | -4009 | 0.01076 | 60 | 295.706 | 13.64 | 41 | 4014 | -4014 | 0.0101 | 60.001 | 295.429 | 13.58 | 28 | 4010 | -4010 | 0.00694 | 60 | 561.53 | 0.165 | 93 | 295.573 | -4009 | 295.25 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200 | 295.706 | -4014 | 295.25 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200
170 | 295.516 | 13.56 | 43 | 4006 | -4006 | 0.01063 | 59.999 | 295.485 | 13.64 | 40 | 4015 | -4015 | 0.01001 | 59.999 | 295.5 | 13.59 | 29 | 4014 | -4014 | 0.00717 | 60 | 561.53 | 0.164 | 92 | 295.573 | -4009 | 295.25 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200 | 295.706 | -4014 | 295.25 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200 | 295.429 | -4010 | 295.25 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200

## VV_1_20_down_1.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | V_ACT_1 | Q_ACT_1 | V_TARGET_1 | Q_TARGET_1 | Q_MIN_1 | Q_MAX_1 | Q_MIN_ERROR_1 | Q_MAX_ERROR_1 | V_ACT_2 | Q_ACT_2 | V_TARGET_2 | Q_TARGET_2 | Q_MIN_2 | Q_MAX_2 | Q_MIN_ERROR_2 | Q_MAX_ERROR_2 | V_ACT_3 | Q_ACT_3 | V_TARGET_3 | Q_TARGET_3 | Q_MIN_3 | Q_MAX_3 | Q_MIN_ERROR_3 | Q_MAX_ERROR_3
0 | 294.866 | 4.76 | 718 | 1259 | -1034 | 0.57004 | 60.001 | 294.87 | 4.92 | 724 | 1270 | -1044 | 0.56971 | 60 | 294.833 | 4.78 | 722 | 1271 | -1046 | 0.56842 | 60 | 540.17 | 0.166 | 90
1 | 295.673 | 7.22 | 736 | 1981 | -1839 | 0.37145 | 60.001 | 295.777 | 7.33 | 740 | 1990 | -1847 | 0.3717 | 60.001 | 295.561 | 7.23 | 732 | 1984 | -1845 | 0.36874 | 60.001 | 533.32 | 0.164 | 87
2 | 295.149 | 9.82 | 724 | 2739 | -2642 | 0.26441 | 60 | 295.222 | 9.9 | 727 | 2746 | -2648 | 0.2647 | 60 | 295.07 | 9.83 | 721 | 2743 | -2646 | 0.263 | 60 | 533.41 | 0.164 | 87
3 | 294.973 | 12.45 | 720 | 3517 | -3443 | 0.20459 | 60 | 294.928 | 12.53 | 713 | 3524 | -3452 | 0.20216 | 59.999 | 294.793 | 12.47 | 704 | 3520 | -3449 | 0.19989 | 60 | 533.42 | 0.166 | 88
4 | 294.889 | 13.6 | 45 | 4008 | -4008 | 0.01122 | 59.999 | 294.994 | 13.67 | 45 | 4018 | -4018 | 0.01117 | 60.001 | 294.928 | 13.61 | 35 | 4013 | -4013 | 0.00883 | 60 | 558.9 | 0.167 | 94
5 | 295.228 | 13.6 | 50 | 4010 | -4010 | 0.01248 | 60 | 295.093 | 13.66 | 43 | 4015 | -4015 | 0.01081 | 60 | 295.125 | 13.6 | 34 | 4013 | -4013 | 0.00845 | 60 | 558.94 | 0.169 | 95
6 | 295.405 | 13.58 | 51 | 4008 | -4008 | 0.01264 | 60.001 | 295.486 | 13.65 | 42 | 4016 | -4016 | 0.01052 | 60.001 | 295.214 | 13.59 | 29 | 4013 | -4013 | 0.00714 | 60 | 558.97 | 0.165 | 92
6.58 | 295.405 | 13.58 | 51 | 4008 | -4008 | 0.01264 | 60.001 | 295.486 | 13.65 | 42 | 4016 | -4016 | 0.01052 | 60.001 | 295.214 | 13.59 | 29 | 4013 | -4013 | 0.00714 | 60 | 558.97 | 0.165 | 92
7 | 295.41 | 13.59 | 45 | 4009 | -4009 | 0.01111 | 60 | 295.357 | 13.65 | 41 | 4016 | -4016 | 0.01015 | 59.999 | 295.355 | 13.6 | 31 | 4009 | -4009 | 0.00763 | 59.999 | 559.05 | 0.161 | 90 | 295.405 | -4008 | 295.25 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200 | 295.486 | -4016 | 295.25 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200
8 | 295.509 | 13.58 | 46 | 4012 | -4012 | 0.01139 | 60 | 295.567 | 13.64 | 41 | 4013 | -4013 | 0.01025 | 60.001 | 295.364 | 13.59 | 32 | 4011 | -4011 | 0.00805 | 60 | 559.04 | 0.162 | 91 | 295.405 | -4008 | 295.25 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200 | 295.486 | -4016 | 295.25 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200 | 295.214 | -4013 | 295.25 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200
8.13 | 295.509 | 13.58 | 46 | 4012 | -4012 | 0.01139 | 60 | 295.567 | 13.64 | 41 | 4013 | -4013 | 0.01025 | 60.001 | 295.364 | 13.59 | 32 | 4011 | -4011 | 0.00805 | 60 | 559.04 | 0.162 | 91
9 | 290.348 | 13.67 | 44 | 3964 | -3964 | 0.0112 | 60 | 290.401 | 13.74 | 42 | 3972 | -3972 | 0.01049 | 60 | 290.265 | 13.69 | 31 | 3964 | -3964 | 0.00789 | 60 | 559.1 | 0.165 | 92
10 | 293.257 | 13.69 | 46 | 4013 | -4012 | 0.01157 | 60 | 293.194 | 13.76 | 41 | 4015 | -4015 | 0.01023 | 60 | 293.068 | 13.7 | 26 | 4013 | -4013 | 0.00655 | 60 | 559.09 | 0.168 | 94
11 | 293.022 | 13.72 | 39 | 4012 | -4012 | 0.0097 | 60.001 | 293.082 | 13.76 | 39 | 4021 | -4021 | 0.00975 | 60.001 | 293.03 | 13.72 | 32 | 4016 | -4016 | 0.00799 | 60.001 | 559.14 | 0.167 | 93
12 | 293.002 | 13.72 | 43 | 4017 | -4017 | 0.01082 | 60.001 | 292.838 | 13.78 | 36 | 4021 | -4021 | 0.00895 | 60 | 292.863 | 13.72 | 30 | 4016 | -4016 | 0.00738 | 60 | 559.17 | 0.163 | 91
13 | 292.815 | 13.72 | 42 | 4017 | -4017 | 0.0104 | 60.001 | 293.023 | 13.78 | 41 | 4022 | -4022 | 0.01027 | 60.001 | 292.801 | 13.71 | 28 | 4017 | -4017 | 0.00707 | 60 | 559.19 | 0.163 | 91
14 | 292.895 | 13.72 | 44 | 4016 | -4016 | 0.01095 | 60.001 | 292.792 | 13.79 | 41 | 4018 | -4017 | 0.01017 | 60 | 292.768 | 13.74 | 27 | 4019 | -4019 | 0.00663 | 60 | 559.22 | 0.163 | 91
15 | 292.785 | 13.73 | 38 | 4016 | -4016 | 0.00957 | 59.999 | 292.968 | 13.79 | 39 | 4023 | -4022 | 0.00968 | 60.001 | 292.826 | 13.73 | 26 | 4020 | -4020 | 0.00657 | 60 | 559.22 | 0.164 | 92
15.58 | 292.785 | 13.73 | 38 | 4016 | -4016 | 0.00957 | 59.999 | 292.968 | 13.79 | 39 | 4023 | -4022 | 0.00968 | 60.001 | 292.826 | 13.73 | 26 | 4020 | -4020 | 0.00657 | 60 | 559.22 | 0.164 | 92
16 | 292.844 | 13.72 | 43 | 4015 | -4015 | 0.01079 | 60 | 292.854 | 13.79 | 39 | 4021 | -4021 | 0.00971 | 59.999 | 292.783 | 13.73 | 29 | 4020 | -4020 | 0.00731 | 60 | 559.24 | 0.167 | 93 | 292.785 | -4016 | 292.5 | -4000 | -4200 | -3773.1333 | 200 | 226.8667 | 292.968 | -4022 | 292.5 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200
17 | 292.886 | 13.72 | 46 | 4017 | -4017 | 0.01144 | 60.001 | 292.844 | 13.79 | 37 | 4023 | -4022 | 0.00925 | 60 | 292.734 | 13.73 | 26 | 4021 | -4021 | 0.00648 | 60 | 559.24 | 0.163 | 91 | 292.785 | -4016 | 292.5 | -4000 | -4200 | -3773.1333 | 200 | 226.8667 | 292.968 | -4022 | 292.5 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200 | 292.826 | -4020 | 292.5 | -4000 | -4200 | -3788.4 | 200 | 211.6
17.14 | 292.886 | 13.72 | 46 | 4017 | -4017 | 0.01144 | 60.001 | 292.844 | 13.79 | 37 | 4023 | -4022 | 0.00925 | 60 | 292.734 | 13.73 | 26 | 4021 | -4021 | 0.00648 | 60 | 559.24 | 0.163 | 91
18 | 287.653 | 13.77 | 50 | 3959 | -3959 | 0.01254 | 60 | 287.718 | 13.84 | 49 | 3968 | -3968 | 0.01245 | 60.001 | 287.536 | 13.77 | 34 | 3961 | -3961 | 0.0087 | 60 | 556.5 | 0.001 | 0
19 | 290.637 | 13.8 | 53 | 4009 | -4009 | 0.01321 | 60 | 290.444 | 13.86 | 42 | 4011 | -4011 | 0.01044 | 59.999 | 290.527 | 13.82 | 36 | 4013 | -4013 | 0.00904 | 60 | 558.66 | 0.169 | 95
20 | 290.365 | 13.82 | 48 | 4011 | -4011 | 0.01195 | 60.001 | 290.478 | 13.89 | 47 | 4016 | -4016 | 0.01178 | 60.001 | 290.27 | 13.83 | 35 | 4013 | -4012 | 0.00873 | 60 | 558.72 | 0.173 | 96
21 | 290.316 | 13.84 | 50 | 4013 | -4013 | 0.01239 | 60 | 290.19 | 13.9 | 43 | 4019 | -4019 | 0.01059 | 60 | 290.115 | 13.85 | 33 | 4015 | -4015 | 0.00813 | 60 | 558.75 | 0.168 | 94
22 | 290.155 | 13.85 | 48 | 4016 | -4016 | 0.01192 | 60 | 290.335 | 13.9 | 46 | 4020 | -4020 | 0.01143 | 60.001 | 290.212 | 13.87 | 36 | 4019 | -4019 | 0.00887 | 60.001 | 558.76 | 0.17 | 95
23 | 290.235 | 13.84 | 52 | 4021 | -4020 | 0.01299 | 60 | 290.15 | 13.92 | 44 | 4026 | -4025 | 0.01099 | 59.999 | 290.118 | 13.88 | 34 | 4021 | -4020 | 0.00845 | 60 | 558.76 | 0.167 | 93
24 | 290.102 | 13.87 | 46 | 4020 | -4020 | 0.01155 | 60.001 | 290.146 | 13.93 | 44 | 4021 | -4021 | 0.01095 | 60 | 290.084 | 13.87 | 32 | 4023 | -4022 | 0.00793 | 60 | 558.83 | 0.166 | 93
24.58 | 290.102 | 13.87 | 46 | 4020 | -4020 | 0.01155 | 60.001 | 290.146 | 13.93 | 44 | 4021 | -4021 | 0.01095 | 60 | 290.084 | 13.87 | 32 | 4023 | -4022 | 0.00793 | 60 | 558.83 | 0.166 | 93
25 | 290.166 | 13.86 | 50 | 4020 | -4020 | 0.01248 | 60.001 | 290.195 | 13.92 | 46 | 4028 | -4027 | 0.0114 | 60.001 | 290.034 | 13.87 | 29 | 4023 | -4023 | 0.00721 | 60 | 558.87 | 0.163 | 91 | 290.102 | -4020 | 289.75 | -4000 | -4200 | -2774 | 200 | 1226 | 290.146 | -4021 | 289.75 | -4000 | -4200 | -2790.3667 | 200 | 1209.6333
26 | 290.097 | 13.87 | 44 | 4022 | -4022 | 0.01098 | 59.999 | 290.03 | 13.93 | 41 | 4025 | -4025 | 0.01007 | 59.999 | 290.107 | 13.87 | 35 | 4024 | -4024 | 0.00868 | 60 | 558.91 | 0.161 | 90 | 290.102 | -4020 | 289.75 | -4000 | -4200 | -2774 | 200 | 1226 | 290.146 | -4021 | 289.75 | -4000 | -4200 | -2790.3667 | 200 | 1209.6333 | 290.084 | -4022 | 289.75 | -4000 | -4200 | -2767.3 | 200 | 1232.7
26.13 | 290.097 | 13.87 | 44 | 4022 | -4022 | 0.01098 | 59.999 | 290.03 | 13.93 | 41 | 4025 | -4025 | 0.01007 | 59.999 | 290.107 | 13.87 | 35 | 4024 | -4024 | 0.00868 | 60 | 558.91 | 0.161 | 90
27 | 284.849 | 13.91 | 49 | 3953 | -3952 | 0.01232 | 60.001 | 284.951 | 13.97 | 44 | 3960 | -3960 | 0.01115 | 60.001 | 284.739 | 13.92 | 33 | 3958 | -3958 | 0.00838 | 60 | 558.97 | 0.161 | 90
28 | 287.766 | 13.94 | 49 | 4005 | -4004 | 0.01222 | 60 | 287.711 | 14 | 42 | 4012 | -4012 | 0.01039 | 59.999 | 287.692 | 13.95 | 32 | 4009 | -4009 | 0.00806 | 60 | 558.99 | 0.165 | 92
29 | 287.596 | 13.94 | 53 | 4007 | -4006 | 0.01332 | 60 | 287.689 | 14.02 | 54 | 4013 | -4013 | 0.01339 | 60.001 | 287.458 | 13.95 | 35 | 4011 | -4010 | 0.00878 | 60 | 558.78 | 0.175 | 98
30 | 287.637 | 13.96 | 730 | 4024 | -3957 | 0.18154 | 60.001 | 287.578 | 14.02 | 724 | 4028 | -3962 | 0.17963 | 60 | 287.486 | 13.96 | 713 | 4024 | -3960 | 0.17729 | 60.001 | 529.97 | 0.165 | 87
31 | 287.466 | 13.79 | 715 | 3968 | -3903 | 0.18029 | 60 | 287.492 | 13.86 | 710 | 3974 | -3910 | 0.17869 | 60 | 287.37 | 13.8 | 699 | 3976 | -3914 | 0.17594 | 60 | 533.21 | 0.166 | 89
32 | 287.488 | 13.68 | 717 | 3933 | -3867 | 0.18239 | 60 | 287.498 | 13.74 | 713 | 3941 | -3876 | 0.18081 | 60.001 | 287.333 | 13.68 | 700 | 3938 | -3876 | 0.1777 | 60 | 533.24 | 0.166 | 89
33 | 287.4 | 13.6 | 718 | 3905 | -3838 | 0.18395 | 60.001 | 287.305 | 13.67 | 714 | 3916 | -3850 | 0.1824 | 60 | 287.43 | 13.61 | 711 | 3918 | -3852 | 0.18161 | 60.001 | 533.23 | 0.167 | 89
33.58 | 287.4 | 13.6 | 718 | 3905 | -3838 | 0.18395 | 60.001 | 287.305 | 13.67 | 714 | 3916 | -3850 | 0.1824 | 60 | 287.43 | 13.61 | 711 | 3918 | -3852 | 0.18161 | 60.001 | 533.23 | 0.167 | 89
34 | 287.439 | 13.57 | 722 | 3894 | -3826 | 0.18548 | 60.001 | 287.507 | 13.63 | 714 | 3900 | -3834 | 0.18315 | 60.001 | 287.334 | 13.58 | 705 | 3899 | -3834 | 0.18073 | 60 | 533.23 | 0.166 | 89 | 287.4 | -3838 | 287 | -4000 | -4200 | -1767.7667 | 200 | 2232.2333 | 287.305 | -3850 | 287 | -4000 | -4200 | -1732.4 | 200 | 2267.6
35 | 287.35 | 13.52 | 719 | 3884 | -3817 | 0.18509 | 60.001 | 287.302 | 13.58 | 717 | 3889 | -3823 | 0.18436 | 60 | 287.295 | 13.52 | 707 | 3890 | -3825 | 0.18174 | 60 | 530.58 | 0.163 | 86 | 287.4 | -3838 | 287 | -4000 | -4200 | -1767.7667 | 200 | 2232.2333 | 287.305 | -3850 | 287 | -4000 | -4200 | -1732.4 | 200 | 2267.6 | 287.43 | -3852 | 287 | -4000 | -4200 | -1778.9333 | 200 | 2221.0667
35.13 | 287.35 | 13.52 | 719 | 3884 | -3817 | 0.18509 | 60.001 | 287.302 | 13.58 | 717 | 3889 | -3823 | 0.18436 | 60 | 287.295 | 13.52 | 707 | 3890 | -3825 | 0.18174 | 60 | 530.58 | 0.163 | 86
36 | 282.79 | 12.34 | 725 | 3638 | -3565 | 0.19936 | 60 | 282.879 | 12.41 | 719 | 3645 | -3573 | 0.19726 | 60.001 | 282.572 | 12.35 | 706 | 3642 | -3573 | 0.194 | 60 | 526.9 | 0.163 | 86
37 | 285.441 | 11.63 | 721 | 3329 | -3250 | 0.21652 | 59.999 | 285.54 | 11.7 | 723 | 3336 | -3257 | 0.21673 | 60 | 285.511 | 11.64 | 716 | 3337 | -3259 | 0.21443 | 60 | 529.42 | 0.165 | 87
38 | 285.287 | 11.36 | 730 | 3251 | -3168 | 0.22455 | 60 | 285.259 | 11.43 | 729 | 3259 | -3176 | 0.22358 | 60 | 285.208 | 11.37 | 722 | 3257 | -3176 | 0.22167 | 60 | 533.14 | 0.165 | 88
39 | 285.072 | 11.13 | 731 | 3178 | -3092 | 0.22999 | 60.001 | 285.174 | 11.19 | 732 | 3188 | -3103 | 0.2297 | 60.001 | 285.007 | 11.13 | 720 | 3183 | -3101 | 0.22617 | 60 | 533.15 | 0.164 | 88
40 | 285.037 | 10.9 | 733 | 3115 | -3028 | 0.23541 | 60 | 284.936 | 10.98 | 729 | 3121 | -3035 | 0.23359 | 60 | 284.895 | 10.91 | 722 | 3121 | -3036 | 0.23141 | 60 | 533.13 | 0.164 | 87
41 | 285.016 | 10.78 | 733 | 3076 | -2988 | 0.23826 | 60.001 | 285.088 | 10.86 | 725 | 3080 | -2993 | 0.2355 | 60.001 | 284.913 | 10.79 | 724 | 3078 | -2992 | 0.23513 | 60 | 535.1 | 0.166 | 89
42 | 284.938 | 10.66 | 720 | 3041 | -2955 | 0.23675 | 60.001 | 284.853 | 10.75 | 720 | 3046 | -2960 | 0.23643 | 60 | 284.848 | 10.68 | 714 | 3047 | -2962 | 0.23438 | 60 | 539.54 | 0.167 | 90
42.58 | 284.938 | 10.66 | 720 | 3041 | -2955 | 0.23675 | 60.001 | 284.853 | 10.75 | 720 | 3046 | -2960 | 0.23643 | 60 | 284.848 | 10.68 | 714 | 3047 | -2962 | 0.23438 | 60 | 539.54 | 0.167 | 90
43 | 284.951 | 10.61 | 734 | 3022 | -2931 | 0.24291 | 60 | 285.052 | 10.71 | 735 | 3031 | -2940 | 0.24253 | 60.001 | 284.821 | 10.63 | 724 | 3030 | -2942 | 0.23881 | 60 | 537.59 | 0.163 | 88 | 284.938 | -2955 | 284.5 | -3175.2 | -4200 | -850.9 | 1024.8 | 2324.3 | 284.853 | -2960 | 284.5 | -3141.2 | -4200 | -819.2333 | 1058.8 | 2321.9667
44 | 284.859 | 10.57 | 731 | 3009 | -2919 | 0.24302 | 60 | 284.914 | 10.65 | 729 | 3016 | -2927 | 0.24184 | 60 | 284.906 | 10.59 | 725 | 3019 | -2931 | 0.24025 | 60.001 | 533.07 | 0.164 | 88 | 284.938 | -2955 | 284.5 | -3175.2 | -4200 | -850.9 | 1024.8 | 2324.3 | 284.853 | -2960 | 284.5 | -3141.2 | -4200 | -819.2333 | 1058.8 | 2321.9667 | 284.848 | -2962 | 284.5 | -3139.2 | -4200 | -817.3667 | 1060.8 | 2321.8333
44.14 | 284.859 | 10.57 | 731 | 3009 | -2919 | 0.24302 | 60 | 284.914 | 10.65 | 729 | 3016 | -2927 | 0.24184 | 60 | 284.906 | 10.59 | 725 | 3019 | -2931 | 0.24025 | 60.001 | 533.07 | 0.164 | 88
45 | 280.841 | 9.45 | 741 | 2796 | -2696 | 0.26494 | 60 | 280.784 | 9.54 | 738 | 2803 | -2704 | 0.26325 | 60 | 280.692 | 9.46 | 733 | 2801 | -2704 | 0.26166 | 60 | 533.36 | 0.166 | 89
46 | 282.878 | 8.74 | 740 | 2489 | -2377 | 0.29743 | 60.001 | 282.976 | 8.82 | 743 | 2497 | -2384 | 0.29765 | 60.001 | 282.843 | 8.75 | 737 | 2495 | -2384 | 0.29554 | 60 | 533.16 | 0.164 | 87
47 | 282.758 | 8.41 | 747 | 2385 | -2265 | 0.31314 | 60 | 282.631 | 8.49 | 742 | 2395 | -2277 | 0.30993 | 60 | 282.614 | 8.4 | 736 | 2391 | -2276 | 0.30763 | 60 | 531.74 | 0.162 | 86
48 | 282.54 | 8.13 | 735 | 2306 | -2185 | 0.31884 | 60 | 282.742 | 8.21 | 736 | 2313 | -2192 | 0.31833 | 60.001 | 282.563 | 8.15 | 735 | 2311 | -2191 | 0.31815 | 60 | 526.65 | 0.164 | 87
49 | 282.536 | 7.94 | 741 | 2248 | -2122 | 0.32972 | 60 | 282.476 | 8.04 | 742 | 2257 | -2132 | 0.32877 | 60 | 282.421 | 7.95 | 735 | 2252 | -2128 | 0.32645 | 60 | 527.95 | 0.169 | 89
50 | 282.409 | 7.8 | 741 | 2207 | -2079 | 0.33594 | 59.999 | 282.604 | 7.91 | 746 | 2216 | -2087 | 0.33642 | 60.001 | 282.345 | 7.81 | 737 | 2212 | -2086 | 0.3333 | 59.999 | 533.11 | 0.161 | 86
51 | 282.465 | 7.73 | 746 | 2183 | -2051 | 0.34176 | 60 | 282.448 | 7.82 | 745 | 2184 | -2053 | 0.34123 | 60 | 282.34 | 7.73 | 739 | 2185 | -2057 | 0.3382 | 60 | 533.15 | 0.166 | 89
51.58 | 282.465 | 7.73 | 746 | 2183 | -2051 | 0.34176 | 60 | 282.448 | 7.82 | 745 | 2184 | -2053 | 0.34123 | 60 | 282.34 | 7.73 | 739 | 2185 | -2057 | 0.3382 | 60 | 533.15 | 0.166 | 89
52 | 282.457 | 7.67 | 749 | 2169 | -2035 | 0.34525 | 60.001 | 282.379 | 7.78 | 745 | 2169 | -2037 | 0.34344 | 59.999 | 282.405 | 7.68 | 740 | 2173 | -2043 | 0.34062 | 60 | 533.09 | 0.167 | 89 | 282.465 | -2051 | 282 | -2186 | -4200 | 87.0667 | 2014 | 2273.0667 | 282.448 | -2053 | 282 | -2179.2 | -4200 | 93.7333 | 2020.8 | 2272.9333
53 | 282.398 | 7.61 | 745 | 2150 | -2017 | 0.3464 | 60 | 282.441 | 7.7 | 745 | 2156 | -2023 | 0.34537 | 60.001 | 282.342 | 7.63 | 741 | 2155 | -2023 | 0.3438 | 59.999 | 533.72 | 0.166 | 89 | 282.465 | -2051 | 282 | -2186 | -4200 | 87.0667 | 2014 | 2273.0667 | 282.448 | -2053 | 282 | -2179.2 | -4200 | 93.7333 | 2020.8 | 2272.9333 | 282.34 | -2057 | 282 | -2136 | -4200 | 136.0667 | 2064 | 2272.0667
53.15 | 282.398 | 7.61 | 745 | 2150 | -2017 | 0.3464 | 60 | 282.441 | 7.7 | 745 | 2156 | -2023 | 0.34537 | 60.001 | 282.342 | 7.63 | 741 | 2155 | -2023 | 0.3438 | 59.999 | 533.72 | 0.166 | 89
54 | 278.89 | 6.6 | 741 | 1959 | -1813 | 0.37808 | 60 | 278.783 | 6.74 | 739 | 1963 | -1818 | 0.37633 | 59.999 | 278.685 | 6.62 | 736 | 1961 | -1818 | 0.37499 | 60.001 | 539.7 | 0.165 | 89
55 | 280.309 | 5.89 | 748 | 1672 | -1495 | 0.44764 | 60 | 280.482 | 6.02 | 749 | 1677 | -1500 | 0.4464 | 60.001 | 280.331 | 5.9 | 746 | 1676 | -1501 | 0.44482 | 60.001 | 539 | 0.166 | 90
56 | 280.221 | 5.55 | 751 | 1566 | -1374 | 0.47969 | 60.001 | 280.13 | 5.67 | 755 | 1573 | -1379 | 0.48041 | 60 | 280.135 | 5.55 | 751 | 1571 | -1380 | 0.47827 | 60 | 533.11 | 0.168 | 90
57 | 280.06 | 5.28 | 752 | 1490 | -1286 | 0.50462 | 60.001 | 280.195 | 5.41 | 757 | 1493 | -1286 | 0.50718 | 60 | 279.989 | 5.28 | 749 | 1490 | -1288 | 0.5025 | 60 | 533.07 | 0.168 | 90
58 | 280.049 | 5.1 | 755 | 1430 | -1215 | 0.52785 | 60 | 280.065 | 5.23 | 756 | 1437 | -1222 | 0.52592 | 60 | 279.874 | 5.11 | 752 | 1434 | -1221 | 0.52427 | 60 | 533.1 | 0.167 | 89
59 | 279.911 | 4.98 | 753 | 1396 | -1176 | 0.53918 | 60.001 | 279.952 | 5.12 | 757 | 1401 | -1179 | 0.54035 | 60 | 279.922 | 4.99 | 754 | 1401 | -1180 | 0.53859 | 60 | 533.04 | 0.164 | 87
60 | 279.97 | 4.89 | 749 | 1367 | -1143 | 0.5483 | 60 | 280.007 | 5.03 | 749 | 1371 | -1148 | 0.54621 | 60.001 | 279.843 | 4.91 | 751 | 1371 | -1147 | 0.54803 | 60 | 526.69 | 0.171 | 90
60.58 | 279.97 | 4.89 | 749 | 1367 | -1143 | 0.5483 | 60 | 280.007 | 5.03 | 749 | 1371 | -1148 | 0.54621 | 60.001 | 279.843 | 4.91 | 751 | 1371 | -1147 | 0.54803 | 60 | 526.69 | 0.171 | 90
61 | 279.828 | 4.84 | 749 | 1352 | -1125 | 0.55394 | 59.999 | 279.854 | 4.98 | 751 | 1356 | -1129 | 0.55364 | 60 | 279.836 | 4.84 | 747 | 1357 | -1132 | 0.5508 | 60 | 526.79 | 0.164 | 87 | 279.97 | -1143 | 279.5 | -1188 | -3599.1667 | 1104.3667 | 2411.1667 | 2292.3667 | 280.007 | -1148 | 279.5 | -1202.8 | -3615 | 1089.1333 | 2412.2 | 2291.9333
62 | 279.911 | 4.8 | 758 | 1341 | -1106 | 0.56521 | 60.001 | 280.017 | 4.93 | 757 | 1345 | -1111 | 0.56288 | 60.001 | 279.798 | 4.81 | 757 | 1345 | -1111 | 0.56307 | 59.999 | 533.22 | 0.168 | 89 | 279.97 | -1143 | 279.5 | -1188 | -3599.1667 | 1104.3667 | 2411.1667 | 2292.3667 | 280.007 | -1148 | 279.5 | -1202.8 | -3615 | 1089.1333 | 2412.2 | 2291.9333 | 279.843 | -1147 | 279.5 | -1137.2 | -3544.7333 | 1156.6 | 2407.5333 | 2293.8
62.13 | 279.911 | 4.8 | 758 | 1341 | -1106 | 0.56521 | 60.001 | 280.017 | 4.93 | 757 | 1345 | -1111 | 0.56288 | 60.001 | 279.798 | 4.81 | 757 | 1345 | -1111 | 0.56307 | 59.999 | 533.22 | 0.168 | 89
63 | 276.925 | 4.11 | 759 | 1212 | -945 | 0.62625 | 60.001 | 276.857 | 4.28 | 761 | 1218 | -951 | 0.62494 | 60 | 276.794 | 4.13 | 762 | 1218 | -951 | 0.62529 | 60 | 533.21 | 0.165 | 88
64 | 277.754 | 3.47 | 758 | 979 | -620 | 0.77425 | 60 | 277.895 | 3.66 | 762 | 983 | -622 | 0.77454 | 60 | 277.67 | 3.48 | 765 | 985 | -622 | 0.77589 | 60 | 533.15 | 0.164 | 88
65 | 277.697 | 3.21 | 759 | 894 | -472 | 0.84912 | 60 | 277.701 | 3.42 | 766 | 902 | -476 | 0.84912 | 60 | 277.546 | 3.22 | 763 | 901 | -479 | 0.8468 | 60 | 533.18 | 0.166 | 89
66 | 277.555 | 3.03 | 751 | 841 | -377 | 0.89378 | 60.001 | 277.538 | 3.24 | 755 | 844 | -377 | 0.89476 | 60 | 277.518 | 3.04 | 755 | 846 | -381 | 0.89283 | 60 | 539.32 | 0.169 | 91
67 | 277.541 | 0 | 743 | 806 | -313 | 0.92156 | 60 | 277.603 | 3.14 | 751 | 815 | -315 | 0.92197 | 60.002 | 277.439 | 0 | 755 | 819 | -318 | 0.92142 | 60 | 539.54 | 0.168 | 91
68 | 277.459 | 0 | 758 | 806 | -275 | 0.94009 | 60 | 277.39 | 3.15 | 766 | 814 | -276 | 0.94083 | 60 | 277.35 | 0 | 769 | 818 | -278 | 0.94045 | 60 | 533.35 | 0.17 | 91
69 | 277.486 | 0 | 758 | 795 | -241 | 0.95294 | 60 | 277.554 | 3.12 | 764 | 802 | -242 | 0.95332 | 60.001 | 277.333 | 0 | 767 | 805 | -244 | 0.95305 | 60 | 533.18 | 0.169 | 90
69.58 | 277.486 | 0 | 758 | 795 | -241 | 0.95294 | 60 | 277.554 | 3.12 | 764 | 802 | -242 | 0.95332 | 60.001 | 277.333 | 0 | 767 | 805 | -244 | 0.95305 | 60 | 533.18 | 0.169 | 90
70 | 277.352 | 0 | 760 | 792 | -225 | 0.95884 | 60 | 277.364 | 3.1 | 762 | 794 | -226 | 0.95885 | 60 | 277.427 | 0 | 768 | 800 | -227 | 0.95907 | 60 | 533.17 | 0.164 | 88 | 277.486 | -241 | 277 | -194.4 | -2535 | 2126.7667 | 2340.6 | 2321.1667 | 277.554 | -242 | 277 | -221.6 | -2564.1333 | 2098.7667 | 2342.5333 | 2320.3667
71 | 277.422 | 0 | 759 | 788 | -209 | 0.96407 | 60 | 277.528 | 3.1 | 764 | 794 | -214 | 0.96291 | 60 | 277.353 | 0 | 766 | 795 | -212 | 0.96391 | 60 | 533.13 | 0.165 | 88 | 277.486 | -241 | 277 | -194.4 | -2535 | 2126.7667 | 2340.6 | 2321.1667 | 277.554 | -242 | 277 | -221.6 | -2564.1333 | 2098.7667 | 2342.5333 | 2320.3667 | 277.333 | -244 | 277 | -133.2 | -2469.4667 | 2189.7333 | 2336.2667 | 2322.9333
71.12 | 277.422 | 0 | 759 | 788 | -209 | 0.96407 | 60 | 277.528 | 3.1 | 764 | 794 | -214 | 0.96291 | 60 | 277.353 | 0 | 766 | 795 | -212 | 0.96391 | 60 | 533.13 | 0.165 | 88
72 | 277.242 | 0 | 756 | 781 | -197 | 0.96759 | 60 | 277.339 | 3.07 | 760 | 786 | -199 | 0.96749 | 60 | 277.163 | 0 | 766 | 792 | -201 | 0.96724 | 60 | 527.35 | 0.163 | 86
73 | 277.451 | 0 | 750 | 773 | -187 | 0.97038 | 60 | 277.265 | 3.05 | 757 | 780 | -190 | 0.96999 | 60 | 277.303 | 0 | 764 | 788 | -190 | 0.97044 | 60 | 526.71 | 0.165 | 87
74 | 277.403 | 0 | 759 | 782 | -188 | 0.97082 | 60 | 277.474 | 3.06 | 763 | 786 | -189 | 0.97072 | 60.002 | 277.345 | 0 | 767 | 790 | -189 | 0.97086 | 60 | 532.41 | 0.163 | 87
75 | 277.409 | 0 | 760 | 783 | -186 | 0.97122 | 60 | 277.29 | 3.07 | 764 | 787 | -189 | 0.97076 | 60 | 277.334 | 0 | 770 | 793 | -191 | 0.97053 | 60 | 533.19 | 0.164 | 87
76 | 277.467 | 0 | 758 | 782 | -189 | 0.9703 | 60 | 277.533 | 3.07 | 764 | 787 | -189 | 0.97058 | 60.002 | 277.291 | 0 | 766 | 790 | -194 | 0.96936 | 60 | 533.13 | 0.165 | 88
77 | 277.369 | 0 | 760 | 782 | -188 | 0.97085 | 60.001 | 277.352 | 3.08 | 767 | 789 | -187 | 0.97164 | 60 | 277.26 | 0 | 767 | 791 | -191 | 0.97043 | 60 | 533.12 | 0.164 | 87
78 | 277.412 | 0 | 757 | 779 | -185 | 0.97139 | 60 | 277.471 | 3.07 | 763 | 785 | -186 | 0.97143 | 60 | 277.313 | 0 | 764 | 785 | -184 | 0.9721 | 59.999 | 538.07 | 0.161 | 86
78.58 | 277.412 | 0 | 757 | 779 | -185 | 0.97139 | 60 | 277.471 | 3.07 | 763 | 785 | -186 | 0.97143 | 60 | 277.313 | 0 | 764 | 785 | -184 | 0.9721 | 59.999 | 538.07 | 0.161 | 86
79 | 277.336 | 0 | 748 | 769 | -181 | 0.97182 | 60 | 277.402 | 3.02 | 748 | 770 | -180 | 0.97224 | 60 | 277.293 | 0 | 756 | 778 | -181 | 0.97247 | 60 | 539.58 | 0.163 | 88 | 277.412 | -185 | 277 | -164.8 | -2503.3 | 2157.2333 | 2338.5 | 2322.0333 | 277.471 | -186 | 277 | -188.4 | -2528.5667 | 2132.9333 | 2340.1667 | 2321.3333
80 | 277.404 | 0 | 759 | 780 | -179 | 0.97335 | 60.001 | 277.321 | 3.07 | 767 | 787 | -178 | 0.9742 | 60 | 277.267 | 0 | 772 | 792 | -179 | 0.97413 | 60 | 534.62 | 0.169 | 90 | 277.412 | -185 | 277 | -164.8 | -2503.3 | 2157.2333 | 2338.5 | 2322.0333 | 277.471 | -186 | 277 | -188.4 | -2528.5667 | 2132.9333 | 2340.1667 | 2321.3333 | 277.313 | -184 | 277 | -125.2 | -2460.9 | 2197.9667 | 2335.7 | 2323.1667
80.13 | 277.404 | 0 | 759 | 780 | -179 | 0.97335 | 60.001 | 277.321 | 3.07 | 767 | 787 | -178 | 0.9742 | 60 | 277.267 | 0 | 772 | 792 | -179 | 0.97413 | 60 | 534.62 | 0.169 | 90
81 | 277.273 | 0 | 758 | 776 | -169 | 0.97595 | 60 | 277.4 | 3.06 | 764 | 783 | -171 | 0.97582 | 60.001 | 277.257 | 0 | 772 | 791 | -173 | 0.97566 | 60.001 | 533.15 | 0.165 | 88
82 | 277.342 | 0 | 761 | 778 | -164 | 0.97741 | 60 | 277.266 | 3.06 | 764 | 782 | -167 | 0.97696 | 60 | 277.218 | 0 | 767 | 785 | -168 | 0.9769 | 60 | 533.13 | 0.162 | 87
83 | 277.253 | 0 | 760 | 778 | -165 | 0.97734 | 59.999 | 277.541 | 3.06 | 764 | 781 | -166 | 0.97713 | 60.002 | 277.186 | 0 | 769 | 787 | -168 | 0.97703 | 60 | 533.16 | 0.166 | 88
84 | 277.416 | 0 | 757 | 774 | -164 | 0.97732 | 60.001 | 277.325 | 3.07 | 763 | 781 | -165 | 0.97731 | 60 | 277.16 | 0 | 766 | 784 | -166 | 0.97722 | 60 | 528.71 | 0.164 | 87
85 | 277.345 | 0 | 752 | 771 | -173 | 0.97449 | 60 | 277.447 | 3.06 | 758 | 777 | -173 | 0.97491 | 59.999 | 277.353 | 0 | 765 | 785 | -174 | 0.97513 | 60 | 526.7 | 0.163 | 86
86 | 277.389 | 0 | 754 | 775 | -179 | 0.97301 | 60 | 277.423 | 3.07 | 758 | 779 | -180 | 0.97291 | 60 | 277.314 | 0 | 767 | 789 | -181 | 0.97322 | 60 | 530.93 | 0.165 | 88
87 | 277.448 | 0 | 761 | 783 | -182 | 0.97259 | 60 | 277.318 | 3.1 | 765 | 787 | -187 | 0.97134 | 59.999 | 277.259 | 0 | 769 | 790 | -182 | 0.97301 | 60 | 533.17 | 0.165 | 88
87.58 | 277.448 | 0 | 761 | 783 | -182 | 0.97259 | 60 | 277.318 | 3.1 | 765 | 787 | -187 | 0.97134 | 59.999 | 277.259 | 0 | 769 | 790 | -182 | 0.97301 | 60 | 533.17 | 0.165 | 88
88 | 277.389 | 0 | 761 | 782 | -179 | 0.97352 | 60 | 277.45 | 3.07 | 762 | 783 | -181 | 0.97279 | 60.001 | 277.237 | 0 | 766 | 788 | -184 | 0.97247 | 60 | 533.09 | 0.164 | 88 | 277.448 | -182 | 277 | -179.2 | -2518.7333 | 2142.4333 | 2339.5333 | 2321.6333 | 277.318 | -187 | 277 | -127.2 | -2463.0333 | 2195.9 | 2335.8333 | 2323.1
89 | 277.433 | 0 | 760 | 782 | -185 | 0.97159 | 60 | 277.308 | 3.09 | 764 | 787 | -187 | 0.97126 | 60 | 277.322 | 0 | 768 | 791 | -187 | 0.9715 | 60 | 533.1 | 0.16 | 85 | 277.448 | -182 | 277 | -179.2 | -2518.7333 | 2142.4333 | 2339.5333 | 2321.6333 | 277.318 | -187 | 277 | -127.2 | -2463.0333 | 2195.9 | 2335.8333 | 2323.1 | 277.259 | -182 | 277 | -103.6 | -2437.7667 | 2220.2 | 2334.1667 | 2323.8
89.13 | 277.433 | 0 | 760 | 782 | -185 | 0.97159 | 60 | 277.308 | 3.09 | 764 | 787 | -187 | 0.97126 | 60 | 277.322 | 0 | 768 | 791 | -187 | 0.9715 | 60 | 533.1 | 0.16 | 85
90 | 277.285 | 0 | 757 | 778 | -180 | 0.97287 | 60 | 277.441 | 3.08 | 764 | 786 | -183 | 0.97257 | 60.001 | 277.191 | 0 | 764 | 786 | -183 | 0.97262 | 60 | 536.63 | 0.165 | 89
91 | 277.347 | 0 | 748 | 767 | -168 | 0.97567 | 60 | 277.313 | 3.02 | 750 | 769 | -172 | 0.97468 | 60 | 277.142 | 0 | 757 | 776 | -173 | 0.97496 | 60 | 539.56 | 0.162 | 87
92 | 277.382 | 0 | 762 | 782 | -173 | 0.97513 | 60 | 277.506 | 3.08 | 767 | 785 | -171 | 0.97591 | 59.999 | 277.362 | 0 | 771 | 790 | -171 | 0.97621 | 60.001 | 536.04 | 0.163 | 87
93 | 277.44 | 0 | 759 | 780 | -184 | 0.97184 | 60.001 | 277.412 | 3.07 | 762 | 783 | -180 | 0.97329 | 60 | 277.308 | 0 | 768 | 790 | -183 | 0.97291 | 60 | 533.11 | 0.166 | 89
94 | 277.35 | 0 | 762 | 785 | -189 | 0.97045 | 60.001 | 277.286 | 3.07 | 762 | 785 | -188 | 0.97079 | 60 | 277.287 | 0 | 767 | 791 | -191 | 0.97041 | 60.001 | 533.12 | 0.165 | 88
95 | 277.404 | 0 | 759 | 780 | -181 | 0.97269 | 60.001 | 277.464 | 3.08 | 763 | 785 | -186 | 0.97157 | 60.001 | 277.243 | 0 | 769 | 791 | -188 | 0.97131 | 60.001 | 533.1 | 0.167 | 89
96 | 277.337 | 0 | 757 | 780 | -188 | 0.97056 | 60 | 277.287 | 3.08 | 764 | 787 | -188 | 0.97089 | 60 | 277.336 | 0 | 768 | 791 | -189 | 0.97114 | 60 | 530.3 | 0.166 | 88
96.58 | 277.337 | 0 | 757 | 780 | -188 | 0.97056 | 60 | 277.287 | 3.08 | 764 | 787 | -188 | 0.97089 | 60 | 277.336 | 0 | 768 | 791 | -189 | 0.97114 | 60 | 530.3 | 0.166 | 88
97 | 277.393 | 0 | 753 | 775 | -183 | 0.97157 | 60 | 277.503 | 3.05 | 757 | 779 | -186 | 0.9712 | 60.001 | 277.297 | 0 | 762 | 785 | -188 | 0.97095 | 60 | 526.7 | 0.165 | 87 | 277.337 | -188 | 277 | -134.8 | -2471.1667 | 2188.1 | 2336.3667 | 2322.9 | 277.287 | -188 | 277 | -114.8 | -2449.7667 | 2208.6667 | 2334.9667 | 2323.4667
98 | 277.395 | 0 | 755 | 778 | -187 | 0.97078 | 60.001 | 277.373 | 3.06 | 759 | 782 | -188 | 0.97052 | 60 | 277.279 | 0 | 763 | 786 | -190 | 0.97034 | 60 | 529.46 | 0.163 | 86 | 277.337 | -188 | 277 | -134.8 | -2471.1667 | 2188.1 | 2336.3667 | 2322.9 | 277.287 | -188 | 277 | -114.8 | -2449.7667 | 2208.6667 | 2334.9667 | 2323.4667 | 277.336 | -189 | 277 | -134.4 | -2470.7667 | 2188.5 | 2336.3667 | 2322.9
98.12 | 277.395 | 0 | 755 | 778 | -187 | 0.97078 | 60.001 | 277.373 | 3.06 | 759 | 782 | -188 | 0.97052 | 60 | 277.279 | 0 | 763 | 786 | -190 | 0.97034 | 60 | 529.46 | 0.163 | 86
99 | 277.288 | 0 | 760 | 782 | -181 | 0.9728 | 60.001 | 277.371 | 3.06 | 762 | 784 | -185 | 0.97189 | 59.999 | 277.137 | 0 | 767 | 788 | -182 | 0.97301 | 60 | 533.15 | 0.16 | 85
100 | 277.357 | 0 | 757 | 778 | -178 | 0.97343 | 60 | 277.462 | 3.08 | 764 | 784 | -179 | 0.97352 | 60 | 277.336 | 0 | 769 | 790 | -179 | 0.97394 | 60 | 533.09 | 0.163 | 87
101 | 277.392 | 0 | 761 | 783 | -183 | 0.97227 | 60.001 | 277.305 | 3.07 | 764 | 785 | -182 | 0.97267 | 60 | 277.287 | 0 | 769 | 791 | -185 | 0.97236 | 60 | 533.1 | 0.165 | 88
102 | 277.462 | 0 | 761 | 783 | -183 | 0.97213 | 60 | 277.461 | 3.07 | 762 | 784 | -184 | 0.97196 | 60.001 | 277.258 | 0 | 768 | 790 | -186 | 0.97177 | 60 | 535.11 | 0.163 | 87
103 | 277.385 | 0 | 749 | 771 | -185 | 0.97085 | 60 | 277.308 | 3.03 | 751 | 774 | -189 | 0.96992 | 60 | 277.338 | 0 | 755 | 778 | -190 | 0.96987 | 60.001 | 539.52 | 0.162 | 87
104 | 277.442 | 0 | 760 | 782 | -187 | 0.97115 | 60.001 | 277.52 | 3.09 | 767 | 791 | -191 | 0.97037 | 60.001 | 277.327 | 0 | 768 | 792 | -193 | 0.96978 | 60 | 537.52 | 0.163 | 88
105 | 277.374 | 0 | 759 | 783 | -191 | 0.96968 | 60 | 277.352 | 3.08 | 762 | 786 | -191 | 0.96988 | 60 | 277.276 | 0 | 771 | 795 | -194 | 0.96987 | 60 | 533.08 | 0.167 | 89
105.58 | 277.374 | 0 | 759 | 783 | -191 | 0.96968 | 60 | 277.352 | 3.08 | 762 | 786 | -191 | 0.96988 | 60 | 277.276 | 0 | 771 | 795 | -194 | 0.96987 | 60 | 533.08 | 0.167 | 89
106 | 277.436 | 0 | 758 | 781 | -186 | 0.9713 | 60 | 277.388 | 3.07 | 762 | 786 | -191 | 0.97007 | 59.999 | 277.228 | 0 | 771 | 794 | -189 | 0.97128 | 60 | 533.09 | 0.168 | 90 | 277.374 | -191 | 277 | -149.6 | -2487.0333 | 2172.8667 | 2337.4333 | 2322.4667 | 277.352 | -191 | 277 | -140.8 | -2477.5667 | 2181.9 | 2336.7667 | 2322.7
107 | 277.355 | 0 | 757 | 781 | -189 | 0.97031 | 59.999 | 277.421 | 3.08 | 763 | 786 | -189 | 0.97065 | 60 | 277.321 | 0 | 768 | 791 | -188 | 0.97142 | 60 | 533.14 | 0.164 | 87 | 277.374 | -191 | 277 | -149.6 | -2487.0333 | 2172.8667 | 2337.4333 | 2322.4667 | 277.352 | -191 | 277 | -140.8 | -2477.5667 | 2181.9 | 2336.7667 | 2322.7 | 277.276 | -194 | 277 | -110.4 | -2445.0333 | 2213.2 | 2334.6333 | 2323.6
107.13 | 277.355 | 0 | 757 | 781 | -189 | 0.97031 | 59.999 | 277.421 | 3.08 | 763 | 786 | -189 | 0.97065 | 60 | 277.321 | 0 | 768 | 791 | -188 | 0.97142 | 60 | 533.14 | 0.164 | 87
108 | 274.926 | 0 | 763 | 766 | -66 | 0.99631 | 60 | 274.867 | 3.04 | 767 | 770 | -70 | 0.9959 | 60 | 274.825 | 0 | 775 | 778 | -71 | 0.99587 | 60 | 531.86 | 0.166 | 88
109 | 275.127 | 0 | 756 | 800 | 263 | -0.94434 | 59.998 | 275.242 | 3.21 | 760 | 804 | 263 | -0.94487 | 60.001 | 275.034 | 3.01 | 766 | 811 | 265 | -0.94521 | 60 | 526.66 | 0.164 | 87
109.99 | 275.124 | 3.22 | 757 | 867 | 424 | -0.8724 | 60 | 275.028 | 3.44 | 762 | 873 | 426 | -0.87275 | 60 | 274.972 | 3.24 | 765 | 878 | 430 | -0.8716 | 60 | 527.99 | 0.167 | 88
110.99 | 275.11 | 3.4 | 762 | 922 | 519 | -0.82614 | 60 | 275.161 | 3.6 | 767 | 928 | 521 | -0.82732 | 60.001 | 274.989 | 3.43 | 772 | 933 | 524 | -0.82768 | 60 | 533.11 | 0.17 | 90
111.99 | 275.024 | 3.53 | 762 | 958 | 581 | -0.79535 | 60 | 275.03 | 3.73 | 766 | 962 | 582 | -0.79633 | 60 | 274.894 | 3.56 | 774 | 972 | 589 | -0.79605 | 60 | 533.14 | 0.169 | 90
113 | 275.014 | 3.61 | 762 | 983 | 621 | -0.77477 | 60 | 274.981 | 3.8 | 766 | 986 | 621 | -0.77663 | 60 | 274.851 | 3.65 | 774 | 997 | 628 | -0.77676 | 60 | 533.03 | 0.168 | 89
114 | 274.938 | 3.67 | 762 | 1004 | 653 | -0.75919 | 60 | 274.976 | 3.87 | 767 | 1009 | 656 | -0.76005 | 59.999 | 274.949 | 3.7 | 773 | 1015 | 658 | -0.76142 | 60.001 | 533.71 | 0.168 | 90
114.58 | 274.938 | 3.67 | 762 | 1004 | 653 | -0.75919 | 60 | 274.976 | 3.87 | 767 | 1009 | 656 | -0.76005 | 59.999 | 274.949 | 3.7 | 773 | 1015 | 658 | -0.76142 | 60.001 | 533.71 | 0.168 | 90
115 | 274.986 | 3.69 | 750 | 1003 | 666 | -0.748 | 60 | 274.83 | 3.86 | 753 | 1007 | 668 | -0.74806 | 60 | 274.853 | 3.72 | 763 | 1017 | 673 | -0.74983 | 60 | 539.53 | 0.163 | 88 | 274.938 | 653 | 274.5 | 824.8 | -1443.4333 | 3175.5 | 2268.2333 | 2350.7 | 274.976 | 656 | 274.5 | 809.6 | -1459.7 | 3159.8667 | 2269.3 | 2350.2667
116 | 274.871 | 3.74 | 759 | 1022 | 684 | -0.74292 | 60 | 275.008 | 3.92 | 763 | 1024 | 684 | -0.74484 | 60.001 | 274.835 | 3.76 | 769 | 1032 | 687 | -0.74582 | 60 | 539.05 | 0.17 | 92 | 274.938 | 653 | 274.5 | 824.8 | -1443.4333 | 3175.5 | 2268.2333 | 2350.7 | 274.976 | 656 | 274.5 | 809.6 | -1459.7 | 3159.8667 | 2269.3 | 2350.2667 | 274.949 | 658 | 274.5 | 820.4 | -1448.1667 | 3171 | 2268.5667 | 2350.6
116.12 | 274.871 | 3.74 | 759 | 1022 | 684 | -0.74292 | 60 | 275.008 | 3.92 | 763 | 1024 | 684 | -0.74484 | 60.001 | 274.835 | 3.76 | 769 | 1032 | 687 | -0.74582 | 60 | 539.05 | 0.17 | 92
117 | 272.985 | 4.21 | 764 | 1093 | 782 | -0.69918 | 60.001 | 272.959 | 4.37 | 769 | 1095 | 780 | -0.70216 | 60 | 272.823 | 4.23 | 770 | 1099 | 784 | -0.70031 | 60.001 | 533.1 | 0.164 | 87
118 | 272.504 | 5.14 | 763 | 1352 | 1116 | -0.56424 | 60.001 | 272.679 | 5.26 | 764 | 1356 | 1120 | -0.5638 | 60.001 | 272.512 | 5.15 | 768 | 1359 | 1121 | -0.5653 | 60 | 533.14 | 0.162 | 86
119 | 272.568 | 5.66 | 760 | 1520 | 1316 | -0.49996 | 60 | 272.619 | 5.8 | 767 | 1522 | 1315 | -0.50391 | 59.999 | 272.471 | 5.69 | 770 | 1526 | 1318 | -0.50456 | 60 | 533.15 | 0.165 | 88
120 | 272.492 | 6 | 765 | 1617 | 1424 | -0.47299 | 59.999 | 272.544 | 6.1 | 766 | 1615 | 1422 | -0.47455 | 60 | 272.405 | 6.01 | 771 | 1621 | 1425 | -0.47598 | 60 | 533.05 | 0.162 | 86
120.99 | 272.527 | 6.18 | 752 | 1669 | 1490 | -0.45074 | 60 | 272.571 | 6.29 | 760 | 1675 | 1493 | -0.45366 | 60.001 | 272.354 | 6.19 | 763 | 1681 | 1498 | -0.4537 | 60.001 | 526.67 | 0.164 | 86
122 | 272.487 | 6.28 | 753 | 1704 | 1529 | -0.44168 | 60 | 272.382 | 6.39 | 756 | 1706 | 1529 | -0.44299 | 59.999 | 272.416 | 6.3 | 761 | 1711 | 1533 | -0.4449 | 60 | 526.76 | 0.167 | 88
123 | 272.456 | 6.39 | 760 | 1735 | 1559 | -0.43806 | 60 | 272.573 | 6.5 | 766 | 1740 | 1562 | -0.44059 | 60.002 | 272.343 | 6.4 | 769 | 1740 | 1561 | -0.4422 | 60 | 533.08 | 0.162 | 86
123.58 | 272.456 | 6.39 | 760 | 1735 | 1559 | -0.43806 | 60 | 272.573 | 6.5 | 766 | 1740 | 1562 | -0.44059 | 60.002 | 272.343 | 6.4 | 769 | 1740 | 1561 | -0.4422 | 60 | 533.08 | 0.162 | 86
124 | 272.507 | 6.43 | 761 | 1747 | 1572 | -0.43575 | 60 | 272.368 | 6.55 | 761 | 1751 | 1577 | -0.43469 | 60 | 272.31 | 6.47 | 772 | 1755 | 1576 | -0.44009 | 60 | 533.12 | 0.163 | 87 | 272.456 | 1559 | 272 | 1817.6 | -380.1333 | 4197.1 | 2197.7333 | 2379.5 | 272.573 | 1562 | 272 | 1770.8 | -430.3 | 4148.9667 | 2201.1 | 2378.1667
125 | 272.395 | 6.5 | 760 | 1762 | 1590 | -0.43155 | 60.001 | 272.536 | 6.61 | 764 | 1766 | 1592 | -0.43252 | 60.001 | 272.341 | 6.52 | 769 | 1769 | 1593 | -0.43458 | 60 | 533.1 | 0.163 | 87 | 272.456 | 1559 | 272 | 1817.6 | -380.1333 | 4197.1 | 2197.7333 | 2379.5 | 272.573 | 1562 | 272 | 1770.8 | -430.3 | 4148.9667 | 2201.1 | 2378.1667 | 272.343 | 1561 | 272 | 1862.8 | -331.7333 | 4200 | 2194.5333 | 2337.2
125.12 | 272.395 | 6.5 | 760 | 1762 | 1590 | -0.43155 | 60.001 | 272.536 | 6.61 | 764 | 1766 | 1592 | -0.43252 | 60.001 | 272.341 | 6.52 | 769 | 1769 | 1593 | -0.43458 | 60 | 533.1 | 0.163 | 87
126 | 271.068 | 6.91 | 761 | 1824 | 1657 | -0.41722 | 60 | 271.078 | 7.02 | 764 | 1827 | 1659 | -0.41824 | 60 | 270.941 | 6.93 | 770 | 1828 | 1658 | -0.42096 | 60.001 | 533.16 | 0.167 | 89
127 | 269.923 | 8.1 | 748 | 2125 | 1989 | -0.35196 | 60 | 269.858 | 8.19 | 752 | 2128 | 1991 | -0.3534 | 60 | 269.828 | 8.11 | 753 | 2132 | 1994 | -0.35324 | 60 | 539.23 | 0.164 | 89
128 | 270.064 | 8.78 | 740 | 2338 | 2218 | -0.31648 | 60.001 | 270.056 | 8.86 | 741 | 2346 | 2225 | -0.31607 | 60.001 | 269.89 | 8.8 | 754 | 2347 | 2223 | -0.32143 | 60 | 539.5 | 0.161 | 87
129 | 269.982 | 9.15 | 753 | 2451 | 2332 | -0.30706 | 60 | 269.91 | 9.24 | 760 | 2456 | 2336 | -0.30937 | 60 | 270.001 | 9.16 | 761 | 2456 | 2336 | -0.30972 | 60 | 533.33 | 0.158 | 84
129.99 | 270.03 | 9.35 | 750 | 2512 | 2398 | -0.29868 | 60 | 270.106 | 9.43 | 756 | 2515 | 2399 | -0.30041 | 60.001 | 269.905 | 9.36 | 765 | 2518 | 2399 | -0.3037 | 60 | 533.11 | 0.161 | 86
131 | 269.888 | 9.5 | 755 | 2551 | 2437 | -0.29598 | 59.999 | 269.909 | 9.57 | 756 | 2557 | 2443 | -0.29577 | 60 | 269.878 | 9.49 | 763 | 2558 | 2442 | -0.29833 | 60 | 533.06 | 0.164 | 87
131.99 | 269.964 | 9.57 | 749 | 2576 | 2465 | -0.2909 | 60 | 270.066 | 9.66 | 755 | 2580 | 2467 | -0.29263 | 60 | 269.841 | 9.59 | 759 | 2584 | 2470 | -0.29378 | 60 | 533.06 | 0.169 | 90
132.58 | 269.964 | 9.57 | 749 | 2576 | 2465 | -0.2909 | 60 | 270.066 | 9.66 | 755 | 2580 | 2467 | -0.29263 | 60 | 269.841 | 9.59 | 759 | 2584 | 2470 | -0.29378 | 60 | 533.06 | 0.169 | 90
133 | 269.923 | 9.61 | 747 | 2587 | 2477 | -0.28875 | 60.001 | 269.936 | 9.69 | 752 | 2593 | 2482 | -0.29003 | 60 | 269.894 | 9.62 | 758 | 2596 | 2483 | -0.29206 | 60 | 527.48 | 0.167 | 88 | 269.964 | 2465 | 269.5 | 2814.4 | 621.9667 | 4200 | 2192.4333 | 1385.6 | 270.066 | 2467 | 269.5 | 2773.6 | 582.4 | 4200 | 2191.2 | 1426.4
133.99 | 269.943 | 9.66 | 743 | 2602 | 2493 | -0.28565 | 60.001 | 269.868 | 9.74 | 748 | 2603 | 2493 | -0.28747 | 59.999 | 269.835 | 9.67 | 753 | 2605 | 2494 | -0.2891 | 60 | 526.69 | 0.167 | 88 | 269.964 | 2465 | 269.5 | 2814.4 | 621.9667 | 4200 | 2192.4333 | 1385.6 | 270.066 | 2467 | 269.5 | 2773.6 | 582.4 | 4200 | 2191.2 | 1426.4 | 269.841 | 2470 | 269.5 | 2863.6 | 669.6333 | 4200 | 2193.9667 | 1336.4
134.12 | 269.943 | 9.66 | 743 | 2602 | 2493 | -0.28565 | 60.001 | 269.868 | 9.74 | 748 | 2603 | 2493 | -0.28747 | 59.999 | 269.835 | 9.67 | 753 | 2605 | 2494 | -0.2891 | 60 | 526.69 | 0.167 | 88
135 | 269.154 | 9.92 | 749 | 2639 | 2531 | -0.28359 | 60 | 269.224 | 10 | 754 | 2647 | 2537 | -0.28474 | 60.001 | 268.992 | 9.94 | 760 | 2646 | 2535 | -0.28704 | 60 | 532.22 | 0.17 | 90
136 | 267.375 | 11.3 | 743 | 2953 | 2858 | -0.25148 | 60.001 | 267.198 | 11.37 | 747 | 2954 | 2858 | -0.25278 | 60 | 267.227 | 11.32 | 758 | 2958 | 2860 | -0.2562 | 60 | 533.01 | 0.17 | 91
137 | 267.542 | 12.06 | 737 | 3197 | 3111 | -0.23057 | 60.001 | 267.578 | 12.14 | 746 | 3199 | 3111 | -0.23309 | 60.001 | 267.402 | 12.09 | 752 | 3200 | 3110 | -0.235 | 60 | 533.06 | 0.166 | 89
138 | 267.502 | 12.48 | 739 | 3315 | 3232 | -0.22279 | 60 | 267.433 | 12.55 | 744 | 3324 | 3240 | -0.22376 | 60 | 267.382 | 12.51 | 752 | 3324 | 3238 | -0.22614 | 60 | 532.97 | 0.165 | 88
139 | 267.542 | 12.7 | 732 | 3385 | 3305 | -0.21613 | 60 | 267.569 | 12.76 | 740 | 3389 | 3307 | -0.21838 | 59.999 | 267.365 | 12.72 | 748 | 3390 | 3306 | -0.22072 | 60 | 537.79 | 0.163 | 88
140 | 267.439 | 12.82 | 728 | 3425 | 3346 | -0.21256 | 60 | 267.467 | 12.89 | 728 | 3430 | 3351 | -0.21227 | 60 | 267.474 | 12.84 | 735 | 3428 | 3349 | -0.21444 | 60.001 | 539.5 | 0.162 | 88
141 | 267.517 | 12.91 | 737 | 3446 | 3366 | -0.21388 | 60.001 | 267.371 | 12.97 | 746 | 3452 | 3371 | -0.21597 | 60 | 267.388 | 12.93 | 747 | 3451 | 3369 | -0.21646 | 60 | 534.59 | 0.167 | 89
141.58 | 267.517 | 12.91 | 737 | 3446 | 3366 | -0.21388 | 60.001 | 267.371 | 12.97 | 746 | 3452 | 3371 | -0.21597 | 60 | 267.388 | 12.93 | 747 | 3451 | 3369 | -0.21646 | 60 | 534.59 | 0.167 | 89
142 | 267.415 | 12.96 | 736 | 3458 | 3379 | -0.21292 | 60 | 267.449 | 13.01 | 740 | 3467 | 3387 | -0.2134 | 60.001 | 267.368 | 12.99 | 751 | 3468 | 3386 | -0.21656 | 60 | 533.08 | 0.166 | 88 | 267.517 | 3366 | 267 | 3793.2 | 1570.4 | 4200 | 2222.8 | 406.8 | 267.371 | 3371 | 267 | 3851.6 | 1627 | 4200 | 2224.6 | 348.4
143 | 267.476 | 13 | 735 | 3469 | 3391 | -0.21178 | 60.001 | 267.301 | 13.07 | 739 | 3477 | 3397 | -0.2125 | 60 | 267.333 | 13.02 | 751 | 3479 | 3397 | -0.21576 | 60 | 533.06 | 0.167 | 89 | 267.517 | 3366 | 267 | 3793.2 | 1570.4 | 4200 | 2222.8 | 406.8 | 267.371 | 3371 | 267 | 3851.6 | 1627 | 4200 | 2224.6 | 348.4 | 267.388 | 3369 | 267 | 3844.8 | 1620.4 | 4200 | 2224.4 | 355.2
143.12 | 267.476 | 13 | 735 | 3469 | 3391 | -0.21178 | 60.001 | 267.301 | 13.07 | 739 | 3477 | 3397 | -0.2125 | 60 | 267.333 | 13.02 | 751 | 3479 | 3397 | -0.21576 | 60 | 533.06 | 0.167 | 89
144 | 264.022 | 14.07 | 736 | 3594 | 3518 | -0.20489 | 59.999 | 264.234 | 14.13 | 739 | 3595 | 3518 | -0.20563 | 60 | 264.008 | 14.09 | 748 | 3597 | 3518 | -0.208 | 60 | 533.3 | 0.163 | 87
145 | 261.422 | 15.04 | -25 | 3927 | 3927 | 0.00637 | 60 | 261.28 | 15.1 | -20 | 3932 | 3932 | 0.00499 | 60 | 261.319 | 15.07 | -12 | 3932 | 3932 | 0.00303 | 60 | 561.45 | 0.162 | 91
146 | 261.524 | 15.11 | -29 | 3944 | 3944 | 0.00733 | 60.001 | 261.531 | 15.16 | -20 | 3948 | 3948 | 0.00517 | 60 | 261.37 | 15.12 | -8 | 3947 | 3947 | 0.00205 | 60 | 561.43 | 0.166 | 93
147 | 261.487 | 15.15 | -26 | 3956 | 3955 | 0.0065 | 60 | 261.526 | 15.21 | -23 | 3963 | 3963 | 0.00591 | 60 | 261.364 | 15.17 | -10 | 3964 | 3964 | 0.00258 | 60 | 561.46 | 0.164 | 92
148 | 261.561 | 15.19 | -26 | 3967 | 3967 | 0.00652 | 60.001 | 261.434 | 15.24 | -19 | 3970 | 3970 | 0.00473 | 60 | 261.454 | 15.2 | -11 | 3972 | 3972 | 0.00274 | 60 | 561.44 | 0.165 | 93
149 | 261.512 | 15.21 | -25 | 3973 | 3973 | 0.00624 | 60.001 | 261.608 | 15.28 | -24 | 3982 | 3982 | 0.00592 | 60.001 | 261.427 | 15.23 | -13 | 3979 | 3979 | 0.00318 | 60 | 561.45 | 0.161 | 91
150 | 261.575 | 15.23 | -27 | 3981 | 3981 | 0.0069 | 60 | 261.484 | 15.29 | -22 | 3985 | 3985 | 0.00554 | 60 | 261.408 | 15.26 | -8 | 3986 | 3986 | 0.0021 | 60 | 561.44 | 0.162 | 91
150.58 | 261.575 | 15.23 | -27 | 3981 | 3981 | 0.0069 | 60 | 261.484 | 15.29 | -22 | 3985 | 3985 | 0.00554 | 60 | 261.408 | 15.26 | -8 | 3986 | 3986 | 0.0021 | 60 | 561.44 | 0.162 | 91
151 | 261.525 | 15.24 | -24 | 3988 | 3988 | 0.00591 | 60 | 261.669 | 15.3 | -21 | 3992 | 3992 | 0.00519 | 60.001 | 261.481 | 15.27 | -15 | 3991 | 3991 | 0.00369 | 60.001 | 561.42 | 0.164 | 92 | 261.575 | 3981 | 261.25 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 261.484 | 3985 | 261.25 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
152 | 261.581 | 15.27 | -28 | 3990 | 3990 | 0.0069 | 60.001 | 261.507 | 15.31 | -20 | 3994 | 3994 | 0.0049 | 60 | 261.451 | 15.29 | -12 | 3996 | 3996 | 0.00313 | 60 | 561.43 | 0.166 | 93 | 261.575 | 3981 | 261.25 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 261.484 | 3985 | 261.25 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 261.408 | 3986 | 261.25 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
152.12 | 261.581 | 15.27 | -28 | 3990 | 3990 | 0.0069 | 60.001 | 261.507 | 15.31 | -20 | 3994 | 3994 | 0.0049 | 60 | 261.451 | 15.29 | -12 | 3996 | 3996 | 0.00313 | 60 | 561.43 | 0.166 | 93
153 | 258.497 | 15.3 | -25 | 3951 | 3951 | 0.00638 | 60 | 258.686 | 15.36 | -23 | 3957 | 3957 | 0.0058 | 60 | 258.425 | 15.32 | -9 | 3953 | 3953 | 0.0023 | 60 | 561.49 | 0.166 | 93
154 | 255.381 | 15.36 | -24 | 3919 | 3919 | 0.00619 | 60 | 255.367 | 15.42 | -23 | 3927 | 3926 | 0.00597 | 59.999 | 255.213 | 15.4 | -11 | 3923 | 3923 | 0.00268 | 60 | 561.41 | 0.169 | 95
155 | 255.517 | 15.43 | -25 | 3940 | 3940 | 0.00623 | 59.999 | 255.48 | 15.49 | -22 | 3945 | 3945 | 0.00564 | 59.999 | 255.523 | 15.46 | -15 | 3948 | 3948 | 0.0038 | 60 | 561.43 | 0.169 | 95
156 | 255.72 | 15.49 | -24 | 3955 | 3955 | 0.00618 | 60.001 | 255.749 | 15.54 | -25 | 3959 | 3959 | 0.00625 | 60.001 | 255.614 | 15.51 | -11 | 3960 | 3960 | 0.00269 | 60 | 561.4 | 0.169 | 95
157 | 255.808 | 15.53 | -27 | 3968 | 3968 | 0.00682 | 60 | 255.66 | 15.58 | -19 | 3971 | 3971 | 0.00475 | 60 | 255.648 | 15.55 | -12 | 3971 | 3971 | 0.0029 | 60 | 561.42 | 0.168 | 95
158 | 255.788 | 15.54 | -26 | 3974 | 3974 | 0.00655 | 60.001 | 255.907 | 15.61 | -26 | 3979 | 3979 | 0.00664 | 60.002 | 255.678 | 15.58 | -10 | 3979 | 3979 | 0.00258 | 60 | 561.4 | 0.167 | 94
159 | 255.837 | 15.58 | -26 | 3980 | 3980 | 0.00652 | 60 | 255.793 | 15.64 | -19 | 3989 | 3989 | 0.00479 | 60 | 255.765 | 15.6 | -11 | 3986 | 3986 | 0.00282 | 60 | 561.41 | 0.164 | 92
159.58 | 255.837 | 15.58 | -26 | 3980 | 3980 | 0.00652 | 60 | 255.793 | 15.64 | -19 | 3989 | 3989 | 0.00479 | 60 | 255.765 | 15.6 | -11 | 3986 | 3986 | 0.00282 | 60 | 561.41 | 0.164 | 92
160 | 255.811 | 15.58 | -22 | 3984 | 3984 | 0.0056 | 60.001 | 255.91 | 15.65 | -20 | 3987 | 3987 | 0.005 | 60 | 255.749 | 15.61 | -13 | 3989 | 3989 | 0.00317 | 60 | 561.37 | 0.167 | 94 | 255.837 | 3980 | 255.5 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 255.793 | 3989 | 255.5 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
161 | 255.874 | 15.58 | -28 | 3984 | 3984 | 0.00713 | 60 | 255.869 | 15.63 | -24 | 3991 | 3991 | 0.006 | 60 | 255.716 | 15.6 | -11 | 3992 | 3992 | 0.00264 | 60 | 561.43 | 0.167 | 94 | 255.837 | 3980 | 255.5 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 255.793 | 3989 | 255.5 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 255.765 | 3986 | 255.5 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
161.13 | 255.874 | 15.58 | -28 | 3984 | 3984 | 0.00713 | 60 | 255.869 | 15.63 | -24 | 3991 | 3991 | 0.006 | 60 | 255.716 | 15.6 | -11 | 3992 | 3992 | 0.00264 | 60 | 561.43 | 0.167 | 94
162 | 252.842 | 15.58 | -23 | 3937 | 3937 | 0.00585 | 60 | 252.854 | 15.65 | -22 | 3941 | 3941 | 0.00546 | 60 | 252.826 | 15.61 | -15 | 3942 | 3942 | 0.00374 | 60.001 | 561.5 | 0.163 | 92
163 | 249.641 | 15.58 | -26 | 3889 | 3889 | 0.00672 | 60 | 249.694 | 15.63 | -22 | 3893 | 3893 | 0.00552 | 60.001 | 249.518 | 15.61 | -13 | 3893 | 3893 | 0.00346 | 60 | 561.47 | 0.165 | 92
164 | 249.791 | 15.58 | -27 | 3891 | 3891 | 0.00696 | 60.001 | 249.764 | 15.65 | -23 | 3895 | 3895 | 0.00579 | 60 | 249.741 | 15.6 | -11 | 3895 | 3895 | 0.0028 | 60 | 561.45 | 0.17 | 96
165 | 249.991 | 15.59 | -26 | 3895 | 3895 | 0.00672 | 60 | 250.099 | 15.63 | -24 | 3898 | 3898 | 0.00613 | 60.001 | 249.86 | 15.61 | -11 | 3896 | 3896 | 0.00272 | 60 | 561.44 | 0.165 | 92
166 | 249.973 | 15.59 | -24 | 3896 | 3896 | 0.00617 | 59.999 | 249.967 | 15.64 | -22 | 3900 | 3900 | 0.00568 | 60 | 249.989 | 15.6 | -13 | 3903 | 3903 | 0.00342 | 60.001 | 561.49 | 0.17 | 95
167 | 250.069 | 15.58 | -24 | 3894 | 3894 | 0.00614 | 60 | 250.127 | 15.64 | -23 | 3895 | 3895 | 0.0059 | 59.999 | 249.95 | 15.61 | -13 | 3900 | 3900 | 0.00338 | 60 | 561.45 | 0.164 | 92
168 | 250.089 | 15.58 | -28 | 3894 | 3894 | 0.00727 | 60 | 250.115 | 15.64 | -21 | 3903 | 3903 | 0.00549 | 60 | 249.956 | 15.61 | -10 | 3902 | 3902 | 0.00255 | 60 | 561.49 | 0.164 | 92
168.58 | 250.089 | 15.58 | -28 | 3894 | 3894 | 0.00727 | 60 | 250.115 | 15.64 | -21 | 3903 | 3903 | 0.00549 | 60 | 249.956 | 15.61 | -10 | 3902 | 3902 | 0.00255 | 60 | 561.49 | 0.164 | 92
169 | 250.086 | 15.58 | -25 | 3897 | 3897 | 0.00642 | 60 | 250.029 | 15.64 | -22 | 3900 | 3900 | 0.00558 | 60 | 249.963 | 15.6 | -13 | 3901 | 3901 | 0.00336 | 60 | 561.49 | 0.163 | 92 | 250.089 | 3894 | 249.75 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 250.115 | 3903 | 249.75 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
170 | 250.144 | 15.59 | -27 | 3896 | 3895 | 0.00706 | 60.001 | 250.203 | 15.64 | -24 | 3900 | 3900 | 0.00611 | 60.001 | 250.041 | 15.61 | -12 | 3901 | 3900 | 0.00296 | 60 | 561.5 | 0.165 | 93 | 250.089 | 3894 | 249.75 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 250.115 | 3903 | 249.75 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 249.956 | 3902 | 249.75 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200

## VV_1_20_up_1.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | V_ACT_1 | Q_ACT_1 | V_TARGET_1 | Q_TARGET_1 | Q_MIN_1 | Q_MAX_1 | Q_MIN_ERROR_1 | Q_MAX_ERROR_1 | V_ACT_2 | Q_ACT_2 | V_TARGET_2 | Q_TARGET_2 | Q_MIN_2 | Q_MAX_2 | Q_MIN_ERROR_2 | Q_MAX_ERROR_2 | V_ACT_3 | Q_ACT_3 | V_TARGET_3 | Q_TARGET_3 | Q_MIN_3 | Q_MAX_3 | Q_MIN_ERROR_3 | Q_MAX_ERROR_3
0 | 250.917 | 4.78 | 659 | 1112 | 896 | -0.59288 | 59.995 | 250.858 | 4.9 | 658 | 1109 | 892 | -0.59373 | 59.994 | 250.731 | 4.78 | 667 | 1118 | 897 | -0.59675 | 59.994 | 517.01 | 0.161 | 84
1 | 249.574 | 7.58 | 745 | 1749 | 1583 | -0.42614 | 59.999 | 249.716 | 7.67 | 748 | 1750 | 1582 | -0.42749 | 60.001 | 249.582 | 7.58 | 754 | 1752 | 1581 | -0.43057 | 60 | 527.53 | 0.167 | 88
2 | 250.349 | 10.54 | 741 | 2482 | 2369 | -0.29844 | 60 | 250.256 | 10.62 | 744 | 2484 | 2370 | -0.29944 | 60 | 250.242 | 10.55 | 749 | 2487 | 2371 | -0.30139 | 60 | 533.3 | 0.165 | 88
2.99 | 250.788 | 13.6 | 724 | 3252 | 3170 | -0.22278 | 60.001 | 250.86 | 13.67 | 729 | 3257 | 3174 | -0.22395 | 60.001 | 250.637 | 13.61 | 737 | 3255 | 3170 | -0.22642 | 60 | 533.11 | 0.165 | 88
4 | 250.684 | 15.38 | -20 | 3848 | 3848 | 0.00529 | 60.001 | 250.65 | 15.44 | -18 | 3857 | 3857 | 0.00471 | 60 | 250.555 | 15.4 | -6 | 3850 | 3850 | 0.00151 | 60 | 561.1 | 0.165 | 92
5 | 250.503 | 15.51 | -21 | 3877 | 3877 | 0.0054 | 60 | 250.562 | 15.56 | -18 | 3879 | 3879 | 0.00474 | 59.999 | 250.403 | 15.52 | -7 | 3883 | 3883 | 0.00193 | 60 | 561.05 | 0.163 | 91
6 | 250.326 | 15.58 | -21 | 3897 | 3897 | 0.00536 | 60 | 250.348 | 15.64 | -18 | 3905 | 3905 | 0.00472 | 60 | 250.242 | 15.61 | -5 | 3903 | 3903 | 0.00117 | 60 | 561.08 | 0.167 | 94
6.58 | 250.273 | 15.58 | -24 | 3898 | 3898 | 0.00615 | 60 | 250.188 | 15.64 | -19 | 3898 | 3898 | 0.00481 | 60 | 250.148 | 15.61 | -8 | 3904 | 3904 | 0.00197 | 60 | 561.08 | 0.17 | 95
7 | 250.273 | 15.58 | -24 | 3898 | 3898 | 0.00615 | 60 | 250.188 | 15.64 | -19 | 3898 | 3898 | 0.00481 | 60 | 250.148 | 15.61 | -8 | 3904 | 3904 | 0.00197 | 60 | 561.08 | 0.17 | 95 | 250.273 | 3898 | 249.75 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 250.188 | 3898 | 249.75 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
8 | 250.182 | 15.58 | -18 | 3896 | 3896 | 0.00469 | 60.001 | 250.231 | 15.63 | -17 | 3903 | 3903 | 0.00431 | 60.001 | 250.223 | 15.61 | -9 | 3902 | 3902 | 0.00242 | 60.001 | 561.13 | 0.163 | 91 | 250.273 | 3898 | 249.75 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 250.188 | 3898 | 249.75 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 250.148 | 3904 | 249.75 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
8.13 | 250.182 | 15.58 | -18 | 3896 | 3896 | 0.00469 | 60.001 | 250.231 | 15.63 | -17 | 3903 | 3903 | 0.00431 | 60.001 | 250.223 | 15.61 | -9 | 3902 | 3902 | 0.00242 | 60.001 | 561.13 | 0.163 | 91
9 | 258.61 | 15.48 | -23 | 3957 | 3957 | 0.00591 | 60.002 | 258.549 | 15.54 | -16 | 3961 | 3961 | 0.0041 | 60.001 | 258.504 | 15.5 | -12 | 3962 | 3962 | 0.00312 | 60.001 | 561.01 | 0.16 | 90
10 | 255.163 | 15.5 | -20 | 3950 | 3950 | 0.00508 | 60.001 | 255.285 | 15.55 | -21 | 3955 | 3955 | 0.00526 | 60.001 | 255.103 | 15.52 | -9 | 3957 | 3957 | 0.00227 | 60 | 561.23 | 0.163 | 91
11 | 255.522 | 15.54 | -27 | 3967 | 3967 | 0.00684 | 60 | 255.411 | 15.59 | -19 | 3971 | 3971 | 0.00473 | 60 | 255.38 | 15.57 | -6 | 3974 | 3974 | 0.00142 | 60 | 561.2 | 0.166 | 93
12 | 255.593 | 15.58 | -19 | 3976 | 3976 | 0.00477 | 59.999 | 255.726 | 15.63 | -23 | 3980 | 3980 | 0.00567 | 60 | 255.61 | 15.59 | -11 | 3982 | 3982 | 0.00266 | 60 | 561.21 | 0.162 | 91
13 | 255.75 | 15.58 | -25 | 3982 | 3982 | 0.00628 | 60.001 | 255.771 | 15.64 | -19 | 3988 | 3988 | 0.00485 | 59.999 | 255.663 | 15.61 | -11 | 3989 | 3989 | 0.00277 | 60 | 561.25 | 0.166 | 93
14 | 255.798 | 15.57 | -26 | 3983 | 3983 | 0.00662 | 60 | 255.736 | 15.64 | -17 | 3989 | 3989 | 0.00422 | 60 | 255.673 | 15.61 | -9 | 3991 | 3991 | 0.00223 | 60 | 561.26 | 0.167 | 94
15 | 255.79 | 15.58 | -24 | 3983 | 3983 | 0.00615 | 60 | 255.878 | 15.63 | -22 | 3991 | 3991 | 0.00544 | 60.001 | 255.672 | 15.6 | -8 | 3990 | 3990 | 0.00213 | 60 | 561.33 | 0.169 | 95
15.58 | 255.829 | 15.58 | -28 | 3982 | 3982 | 0.00697 | 60 | 255.754 | 15.64 | -18 | 3990 | 3990 | 0.00449 | 60 | 255.75 | 15.6 | -11 | 3992 | 3992 | 0.00282 | 60 | 561.35 | 0.162 | 91
16 | 255.829 | 15.58 | -28 | 3982 | 3982 | 0.00697 | 60 | 255.754 | 15.64 | -18 | 3990 | 3990 | 0.00449 | 60 | 255.75 | 15.6 | -11 | 3992 | 3992 | 0.00282 | 60 | 561.35 | 0.162 | 91 | 255.829 | 3982 | 255.5 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 255.754 | 3990 | 255.5 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
17 | 255.788 | 15.58 | -26 | 3984 | 3984 | 0.00641 | 60.001 | 255.949 | 15.64 | -23 | 3988 | 3988 | 0.00575 | 60.001 | 255.734 | 15.61 | -11 | 3994 | 3994 | 0.00276 | 60 | 561.36 | 0.166 | 93 | 255.829 | 3982 | 255.5 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 255.754 | 3990 | 255.5 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 255.75 | 3992 | 255.5 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
17.13 | 255.788 | 15.58 | -26 | 3984 | 3984 | 0.00641 | 60.001 | 255.949 | 15.64 | -23 | 3988 | 3988 | 0.00575 | 60.001 | 255.734 | 15.61 | -11 | 3994 | 3994 | 0.00276 | 60 | 561.36 | 0.166 | 93
18 | 264.271 | 15.16 | -27 | 4010 | 4010 | 0.00678 | 60.002 | 264.251 | 15.2 | -20 | 4016 | 4015 | 0.00496 | 60.002 | 264.11 | 15.18 | -8 | 4016 | 4016 | 0.00196 | 60.002 | 561.32 | 0.164 | 92
19 | 260.754 | 15.16 | -20 | 3950 | 3950 | 0.00504 | 60.001 | 260.909 | 15.21 | -24 | 3952 | 3952 | 0.00611 | 59.999 | 260.738 | 15.19 | -14 | 3955 | 3955 | 0.00359 | 60.001 | 561.47 | 0.157 | 88
20 | 261.16 | 15.2 | -25 | 3967 | 3967 | 0.00629 | 60 | 261.154 | 15.26 | -22 | 3974 | 3974 | 0.00554 | 59.999 | 261.031 | 15.22 | -10 | 3973 | 3973 | 0.00258 | 60 | 561.44 | 0.165 | 92
21 | 261.274 | 15.23 | -24 | 3976 | 3976 | 0.00597 | 60 | 261.263 | 15.29 | -24 | 3981 | 3980 | 0.00609 | 60 | 261.211 | 15.26 | -14 | 3983 | 3983 | 0.00342 | 60 | 561.44 | 0.164 | 92
22 | 261.437 | 15.24 | -27 | 3984 | 3983 | 0.0069 | 60 | 261.486 | 15.3 | -23 | 3992 | 3992 | 0.00577 | 60.001 | 261.301 | 15.27 | -9 | 3990 | 3990 | 0.00226 | 60 | 561.45 | 0.161 | 91
23 | 261.402 | 15.27 | -23 | 3990 | 3990 | 0.0058 | 59.999 | 261.397 | 15.31 | -21 | 3991 | 3991 | 0.00523 | 60 | 261.434 | 15.29 | -16 | 3994 | 3994 | 0.00408 | 60.001 | 561.48 | 0.165 | 93
24 | 261.504 | 15.27 | -24 | 3992 | 3992 | 0.00609 | 60 | 261.621 | 15.33 | -23 | 3998 | 3998 | 0.00566 | 60.001 | 261.395 | 15.3 | -13 | 3999 | 3999 | 0.00335 | 60 | 561.42 | 0.167 | 94
24.58 | 261.554 | 15.29 | -30 | 3996 | 3996 | 0.00753 | 60 | 261.508 | 15.35 | -20 | 3999 | 3999 | 0.00504 | 59.999 | 261.373 | 15.3 | -9 | 4000 | 4000 | 0.00225 | 60 | 561.42 | 0.169 | 95
25 | 261.554 | 15.29 | -30 | 3996 | 3996 | 0.00753 | 60 | 261.508 | 15.35 | -20 | 3999 | 3999 | 0.00504 | 59.999 | 261.373 | 15.3 | -9 | 4000 | 4000 | 0.00225 | 60 | 561.42 | 0.169 | 95 | 261.554 | 3996 | 261.25 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 261.508 | 3999 | 261.25 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
26 | 261.499 | 15.29 | -25 | 3996 | 3996 | 0.00632 | 60 | 261.65 | 15.35 | -25 | 4000 | 4000 | 0.00627 | 60 | 261.384 | 15.32 | -8 | 4003 | 4003 | 0.00208 | 60 | 561.43 | 0.164 | 92 | 261.554 | 3996 | 261.25 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 261.508 | 3999 | 261.25 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200 | 261.373 | 4000 | 261.25 | 4000 | 3800 | 4200 | 200 | 200
26.12 | 261.499 | 15.29 | -25 | 3996 | 3996 | 0.00632 | 60 | 261.65 | 15.35 | -25 | 4000 | 4000 | 0.00627 | 60 | 261.384 | 15.32 | -8 | 4003 | 4003 | 0.00208 | 60 | 561.43 | 0.164 | 92
27 | 270.024 | 14.82 | -28 | 4013 | 4013 | 0.00696 | 60.002 | 270.03 | 14.89 | -19 | 4027 | 4027 | 0.0047 | 60.001 | 269.932 | 14.85 | -12 | 4025 | 4025 | 0.00289 | 60.002 | 561.36 | 0.158 | 88
28 | 266.587 | 14.84 | -25 | 3950 | 3950 | 0.00625 | 60 | 266.599 | 14.9 | -20 | 3955 | 3955 | 0.00511 | 59.999 | 266.499 | 14.85 | -13 | 3958 | 3958 | 0.00318 | 60 | 561.54 | 0.168 | 94
29 | 266.979 | 14.73 | 148 | 3963 | 3960 | -0.03739 | 60.001 | 267.031 | 14.77 | 156 | 3971 | 3968 | -0.03936 | 60.002 | 266.804 | 14.75 | 169 | 3970 | 3967 | -0.04257 | 60 | 556.39 | 0.212 | 118
30 | 267.075 | 14.34 | 731 | 3858 | 3788 | -0.18961 | 60 | 266.998 | 14.4 | 736 | 3863 | 3792 | -0.1905 | 60 | 267.039 | 14.36 | 740 | 3862 | 3790 | -0.1915 | 60.001 | 532.76 | 0.163 | 87
31 | 267.205 | 13.92 | 732 | 3737 | 3665 | -0.1959 | 60.001 | 267.282 | 13.98 | 736 | 3739 | 3666 | -0.19686 | 60.001 | 267.08 | 13.95 | 747 | 3745 | 3669 | -0.19959 | 59.999 | 533.05 | 0.162 | 86
31.99 | 267.157 | 13.68 | 736 | 3660 | 3585 | -0.20104 | 60 | 267.16 | 13.72 | 739 | 3664 | 3589 | -0.20164 | 59.999 | 267.109 | 13.69 | 747 | 3665 | 3588 | -0.20374 | 60 | 533.11 | 0.166 | 89
32.99 | 267.3 | 13.51 | 734 | 3615 | 3540 | -0.20302 | 60.001 | 267.389 | 13.58 | 737 | 3622 | 3546 | -0.20353 | 60 | 267.136 | 13.55 | 748 | 3622 | 3544 | -0.20642 | 60 | 533.14 | 0.167 | 89
33.56 | 267.229 | 13.39 | 736 | 3582 | 3506 | -0.20536 | 60 | 267.344 | 13.45 | 740 | 3591 | 3514 | -0.20616 | 60 | 267.233 | 13.41 | 748 | 3590 | 3511 | -0.2084 | 60 | 533.13 | 0.161 | 86
34.01 | 267.229 | 13.39 | 736 | 3582 | 3506 | -0.20536 | 60 | 267.344 | 13.45 | 740 | 3591 | 3514 | -0.20616 | 60 | 267.233 | 13.41 | 748 | 3590 | 3511 | -0.2084 | 60 | 533.13 | 0.161 | 86 | 267.229 | 3506 | 267 | 3908.4 | 1682.0333 | 4200 | 2226.3667 | 291.6 | 267.344 | 3514 | 267 | 3862.4 | 1637.4667 | 4200 | 2224.9333 | 337.6
35 | 267.318 | 13.31 | 734 | 3560 | 3484 | -0.20625 | 60.001 | 267.306 | 13.37 | 743 | 3568 | 3490 | -0.20825 | 60 | 267.198 | 13.35 | 746 | 3566 | 3487 | -0.20924 | 60 | 533.11 | 0.163 | 87 | 267.229 | 3506 | 267 | 3908.4 | 1682.0333 | 4200 | 2226.3667 | 291.6 | 267.344 | 3514 | 267 | 3862.4 | 1637.4667 | 4200 | 2224.9333 | 337.6 | 267.233 | 3511 | 267 | 3906.8 | 1680.5 | 4200 | 2226.3 | 293.2
35.12 | 267.318 | 13.31 | 734 | 3560 | 3484 | -0.20625 | 60.001 | 267.306 | 13.37 | 743 | 3568 | 3490 | -0.20825 | 60 | 267.198 | 13.35 | 746 | 3566 | 3487 | -0.20924 | 60 | 533.11 | 0.163 | 87
36 | 272.168 | 12.51 | 735 | 3544 | 3467 | -0.20751 | 60.001 | 272.222 | 12.57 | 741 | 3551 | 3472 | -0.20868 | 60.002 | 271.99 | 12.55 | 754 | 3551 | 3470 | -0.21242 | 60.001 | 537.05 | 0.163 | 87
36.99 | 268.846 | 10.65 | 729 | 2847 | 2752 | -0.25616 | 60 | 268.792 | 10.72 | 733 | 2852 | 2756 | -0.25721 | 59.999 | 268.758 | 10.67 | 743 | 2852 | 2754 | -0.26037 | 60 | 539.85 | 0.162 | 87
37.99 | 269.338 | 10.66 | 749 | 2876 | 2776 | -0.26062 | 60 | 269.452 | 10.74 | 757 | 2882 | 2781 | -0.26262 | 60.001 | 269.215 | 10.68 | 761 | 2883 | 2781 | -0.26389 | 60 | 536.13 | 0.164 | 88
38.99 | 269.528 | 10.49 | 749 | 2833 | 2732 | -0.26423 | 60.001 | 269.496 | 10.57 | 753 | 2840 | 2738 | -0.26529 | 60 | 269.417 | 10.52 | 758 | 2843 | 2740 | -0.26668 | 60 | 533.15 | 0.165 | 88
40 | 269.693 | 10.31 | 746 | 2789 | 2687 | -0.2676 | 60.001 | 269.796 | 10.39 | 755 | 2790 | 2686 | -0.27048 | 60.001 | 269.536 | 10.35 | 764 | 2798 | 2692 | -0.27301 | 60 | 533.22 | 0.166 | 88
41 | 269.689 | 10.16 | 749 | 2747 | 2643 | -0.27276 | 60 | 269.772 | 10.25 | 756 | 2753 | 2647 | -0.27445 | 59.999 | 269.715 | 10.18 | 759 | 2751 | 2644 | -0.27595 | 60 | 533.12 | 0.166 | 89
42 | 269.802 | 10.04 | 747 | 2709 | 2604 | -0.27578 | 60 | 269.753 | 10.14 | 757 | 2713 | 2605 | -0.27916 | 60 | 269.684 | 10.07 | 761 | 2719 | 2610 | -0.27983 | 60 | 530.38 | 0.169 | 90
42.58 | 269.71 | 9.96 | 744 | 2690 | 2585 | -0.27644 | 59.999 | 269.892 | 10.05 | 749 | 2696 | 2590 | -0.27765 | 60.001 | 269.685 | 9.99 | 758 | 2698 | 2589 | -0.28103 | 60 | 526.69 | 0.166 | 87
43 | 269.71 | 9.96 | 744 | 2690 | 2585 | -0.27644 | 59.999 | 269.892 | 10.05 | 749 | 2696 | 2590 | -0.27765 | 60.001 | 269.685 | 9.99 | 758 | 2698 | 2589 | -0.28103 | 60 | 526.69 | 0.166 | 87 | 269.71 | 2585 | 269.5 | 2916 | 720.4333 | 4200 | 2195.5667 | 1284 | 269.892 | 2590 | 269.5 | 2843.2 | 649.8667 | 4200 | 2193.3333 | 1356.8
44 | 269.817 | 9.95 | 743 | 2677 | 2572 | -0.27751 | 60 | 269.754 | 10.02 | 751 | 2686 | 2579 | -0.27944 | 60 | 269.682 | 9.96 | 754 | 2687 | 2579 | -0.28058 | 60 | 529.45 | 0.163 | 86 | 269.71 | 2585 | 269.5 | 2916 | 720.4333 | 4200 | 2195.5667 | 1284 | 269.892 | 2590 | 269.5 | 2843.2 | 649.8667 | 4200 | 2193.3333 | 1356.8 | 269.685 | 2589 | 269.5 | 2926 | 730.1 | 4200 | 2195.9 | 1274
44.12 | 269.817 | 9.95 | 743 | 2677 | 2572 | -0.27751 | 60 | 269.754 | 10.02 | 751 | 2686 | 2579 | -0.27944 | 60 | 269.682 | 9.96 | 754 | 2687 | 2579 | -0.28058 | 60 | 529.45 | 0.163 | 86
45 | 274.002 | 9.27 | 754 | 2662 | 2553 | -0.28322 | 60.001 | 274.119 | 9.35 | 757 | 2672 | 2562 | -0.28341 | 60.002 | 273.929 | 9.29 | 762 | 2673 | 2562 | -0.28492 | 60.001 | 533.73 | 0.165 | 88
46 | 271.55 | 7.67 | 760 | 2081 | 1937 | -0.36537 | 60 | 271.504 | 7.76 | 766 | 2085 | 1939 | -0.36738 | 60 | 271.475 | 7.68 | 769 | 2088 | 1941 | -0.36852 | 60 | 533.25 | 0.169 | 90
47 | 271.927 | 7.5 | 759 | 2050 | 1904 | -0.37015 | 60 | 272.039 | 7.6 | 761 | 2050 | 1903 | -0.37137 | 60.001 | 271.764 | 7.51 | 766 | 2053 | 1905 | -0.37301 | 60 | 533.14 | 0.166 | 88
47.99 | 272.062 | 7.28 | 757 | 1990 | 1840 | -0.38025 | 60 | 272.114 | 7.39 | 764 | 1998 | 1846 | -0.38241 | 59.999 | 272.04 | 7.31 | 762 | 1997 | 1846 | -0.38178 | 60.002 | 535.1 | 0.163 | 87
48.99 | 272.228 | 7.07 | 747 | 1929 | 1778 | -0.38745 | 60.001 | 272.16 | 7.17 | 751 | 1933 | 1781 | -0.3883 | 60 | 272.1 | 7.07 | 754 | 1936 | 1783 | -0.38962 | 60 | 539.58 | 0.163 | 88
49.99 | 272.199 | 6.96 | 762 | 1894 | 1734 | -0.40229 | 60 | 272.295 | 7.05 | 764 | 1903 | 1743 | -0.40144 | 60.001 | 272.14 | 6.97 | 771 | 1903 | 1739 | -0.40516 | 60 | 537.57 | 0.166 | 90
51 | 272.332 | 6.86 | 761 | 1867 | 1705 | -0.40739 | 60 | 272.17 | 6.97 | 763 | 1870 | 1707 | -0.40799 | 59.999 | 272.148 | 6.87 | 768 | 1873 | 1709 | -0.40989 | 60 | 533.13 | 0.168 | 89
51.57 | 272.225 | 6.79 | 762 | 1846 | 1682 | -0.41269 | 60 | 272.438 | 6.89 | 760 | 1848 | 1684 | -0.4115 | 60.001 | 272.25 | 6.79 | 769 | 1855 | 1688 | -0.41477 | 60 | 533.13 | 0.168 | 90
52 | 272.225 | 6.79 | 762 | 1846 | 1682 | -0.41269 | 60 | 272.438 | 6.89 | 760 | 1848 | 1684 | -0.4115 | 60.001 | 272.25 | 6.79 | 769 | 1855 | 1688 | -0.41477 | 60 | 533.13 | 0.168 | 90 | 272.225 | 1682 | 272 | 1910 | -281.2 | 4200 | 2191.2 | 2290 | 272.438 | 1684 | 272 | 1824.8 | -372.4333 | 4200 | 2197.2333 | 2375.2
53 | 272.318 | 6.73 | 761 | 1831 | 1665 | -0.41565 | 60 | 272.323 | 6.84 | 764 | 1836 | 1670 | -0.41624 | 60 | 272.207 | 6.75 | 768 | 1838 | 1670 | -0.41767 | 60 | 533.13 | 0.163 | 87 | 272.225 | 1682 | 272 | 1910 | -281.2 | 4200 | 2191.2 | 2290 | 272.438 | 1684 | 272 | 1824.8 | -372.4333 | 4200 | 2197.2333 | 2375.2 | 272.25 | 1688 | 272 | 1900 | -291.9 | 4200 | 2191.9 | 2300
53.12 | 272.318 | 6.73 | 761 | 1831 | 1665 | -0.41565 | 60 | 272.323 | 6.84 | 764 | 1836 | 1670 | -0.41624 | 60 | 272.207 | 6.75 | 768 | 1838 | 1670 | -0.41767 | 60 | 533.13 | 0.163 | 87
54 | 275.856 | 6.18 | 761 | 1814 | 1646 | -0.41942 | 60 | 276.057 | 6.29 | 763 | 1821 | 1653 | -0.41901 | 60.002 | 275.777 | 6.21 | 770 | 1824 | 1653 | -0.42209 | 60.001 | 531.64 | 0.167 | 89
55 | 274.258 | 4.88 | 756 | 1350 | 1119 | -0.55999 | 60 | 274.322 | 5.03 | 764 | 1356 | 1120 | -0.56359 | 60 | 274.075 | 4.9 | 767 | 1359 | 1122 | -0.56423 | 60 | 526.79 | 0.164 | 86
56 | 274.484 | 4.59 | 757 | 1270 | 1020 | -0.59605 | 60.001 | 274.49 | 4.73 | 759 | 1272 | 1020 | -0.59672 | 60 | 274.38 | 4.61 | 764 | 1279 | 1026 | -0.5974 | 60 | 528.03 | 0.168 | 89
57 | 274.619 | 4.39 | 763 | 1211 | 941 | -0.6299 | 60.001 | 274.689 | 4.56 | 770 | 1218 | 944 | -0.63225 | 60.001 | 274.489 | 4.42 | 771 | 1222 | 948 | -0.63073 | 60 | 533.23 | 0.168 | 90
57.99 | 274.755 | 4.22 | 763 | 1162 | 876 | -0.65698 | 60.001 | 274.616 | 4.38 | 767 | 1167 | 880 | -0.65706 | 60 | 274.553 | 4.26 | 774 | 1174 | 884 | -0.65874 | 60 | 533.16 | 0.167 | 89
58.99 | 274.716 | 4.11 | 764 | 1132 | 835 | -0.67525 | 60.001 | 274.887 | 4.29 | 771 | 1138 | 837 | -0.67776 | 60.001 | 274.736 | 4.15 | 775 | 1144 | 842 | -0.67704 | 60.002 | 533.12 | 0.167 | 89
59.99 | 274.799 | 4.02 | 761 | 1102 | 797 | -0.69046 | 60 | 274.737 | 4.19 | 768 | 1107 | 797 | -0.69365 | 60 | 274.689 | 4.05 | 773 | 1115 | 804 | -0.69335 | 60 | 533.69 | 0.162 | 87
60.56 | 274.764 | 3.96 | 754 | 1081 | 775 | -0.6971 | 60 | 274.926 | 4.11 | 754 | 1084 | 778 | -0.69589 | 60.001 | 274.672 | 3.98 | 763 | 1094 | 784 | -0.69739 | 60 | 539.56 | 0.164 | 88
61 | 274.764 | 3.96 | 754 | 1081 | 775 | -0.6971 | 60 | 274.926 | 4.11 | 754 | 1084 | 778 | -0.69589 | 60.001 | 274.672 | 3.98 | 763 | 1094 | 784 | -0.69739 | 60 | 539.56 | 0.164 | 88 | 274.764 | 775 | 274.5 | 894.4 | -1368.9 | 3247.1333 | 2263.3 | 2352.7333 | 274.926 | 778 | 274.5 | 829.6 | -1438.3 | 3180.4667 | 2267.9 | 2350.8667
62 | 274.828 | 3.93 | 758 | 1076 | 764 | -0.70399 | 60 | 274.857 | 4.09 | 761 | 1079 | 765 | -0.70521 | 60 | 274.655 | 3.97 | 770 | 1090 | 772 | -0.70578 | 60 | 539.04 | 0.166 | 89 | 274.764 | 775 | 274.5 | 894.4 | -1368.9 | 3247.1333 | 2263.3 | 2352.7333 | 274.926 | 778 | 274.5 | 829.6 | -1438.3 | 3180.4667 | 2267.9 | 2350.8667 | 274.672 | 784 | 274.5 | 931.2 | -1329.4667 | 3285 | 2260.6667 | 2353.8
62.12 | 274.828 | 3.93 | 758 | 1076 | 764 | -0.70399 | 60 | 274.857 | 4.09 | 761 | 1079 | 765 | -0.70521 | 60 | 274.655 | 3.97 | 770 | 1090 | 772 | -0.70578 | 60 | 539.04 | 0.166 | 89
63 | 277.799 | 3.62 | 763 | 1066 | 744 | -0.716 | 60 | 277.834 | 3.8 | 768 | 1072 | 748 | -0.71664 | 60 | 277.771 | 3.65 | 773 | 1079 | 753 | -0.71659 | 60.001 | 533.53 | 0.168 | 90
64 | 276.942 | 0 | 760 | 816 | 296 | -0.93176 | 60 | 277.013 | 3.17 | 769 | 822 | 291 | -0.93514 | 60.001 | 276.832 | 0 | 773 | 828 | 296 | -0.93364 | 60 | 533.22 | 0.164 | 88
65 | 276.952 | 0 | 758 | 772 | 142 | -0.983 | 59.998 | 276.975 | 3.05 | 766 | 778 | 138 | -0.98414 | 60 | 276.915 | 0 | 774 | 787 | 140 | -0.98397 | 59.999 | 533.21 | 0.164 | 87
65.99 | 277.15 | 0 | 760 | 761 | 47 | -0.99807 | 60.001 | 277.277 | 3.02 | 768 | 769 | 45 | -0.9983 | 60.002 | 276.984 | 0 | 771 | 772 | 48 | -0.9981 | 60 | 533.1 | 0.167 | 89
67 | 277.263 | 0 | 752 | 752 | -25 | 0.99944 | 60 | 277.136 | 0 | 759 | 759 | -27 | 0.99939 | 60 | 277.123 | 0 | 765 | 766 | -24 | 0.99952 | 60 | 526.69 | 0.161 | 85
68 | 277.254 | 0 | 754 | 756 | -66 | 0.99615 | 60.001 | 277.391 | 0 | 759 | 762 | -69 | 0.99594 | 60.001 | 277.144 | 0 | 761 | 764 | -69 | 0.99587 | 60 | 526.77 | 0.168 | 89
69 | 277.329 | 0 | 757 | 764 | -98 | 0.99173 | 60 | 277.298 | 3.03 | 766 | 773 | -100 | 0.99156 | 60 | 277.152 | 0 | 768 | 775 | -101 | 0.99146 | 60.001 | 533.24 | 0.167 | 89
69.58 | 277.281 | 0 | 760 | 770 | -122 | 0.98746 | 60 | 277.332 | 3.04 | 765 | 775 | -122 | 0.98754 | 60 | 277.288 | 0 | 771 | 780 | -121 | 0.98781 | 60.001 | 533.17 | 0.164 | 87
70 | 277.281 | 0 | 760 | 770 | -122 | 0.98746 | 60 | 277.332 | 3.04 | 765 | 775 | -122 | 0.98754 | 60 | 277.288 | 0 | 771 | 780 | -121 | 0.98781 | 60.001 | 533.17 | 0.164 | 87 | 277.281 | -122 | 277 | -112.4 | -2447.1667 | 2211.1333 | 2334.7667 | 2323.5333 | 277.332 | -122 | 277 | -132.8 | -2469.0333 | 2190.1667 | 2336.2333 | 2322.9667
71 | 277.329 | 0 | 757 | 770 | -140 | 0.98342 | 60 | 277.428 | 3.06 | 766 | 779 | -137 | 0.98449 | 60 | 277.237 | 0 | 768 | 781 | -140 | 0.98389 | 60 | 533.2 | 0.169 | 90 | 277.281 | -122 | 277 | -112.4 | -2447.1667 | 2211.1333 | 2334.7667 | 2323.5333 | 277.332 | -122 | 277 | -132.8 | -2469.0333 | 2190.1667 | 2336.2333 | 2322.9667 | 277.288 | -121 | 277 | -115.2 | -2450.1667 | 2208.2667 | 2334.9667 | 2323.4667
71.13 | 277.329 | 0 | 757 | 770 | -140 | 0.98342 | 60 | 277.428 | 3.06 | 766 | 779 | -137 | 0.98449 | 60 | 277.237 | 0 | 768 | 781 | -140 | 0.98389 | 60 | 533.2 | 0.169 | 90
72 | 277.287 | 0 | 759 | 774 | -150 | 0.98109 | 60.001 | 277.271 | 3.06 | 765 | 780 | -152 | 0.98096 | 60 | 277.195 | 0 | 769 | 784 | -151 | 0.98132 | 60 | 533.15 | 0.166 | 89
73 | 277.354 | 0 | 750 | 765 | -151 | 0.9804 | 60 | 277.422 | 3.02 | 755 | 771 | -154 | 0.97996 | 60.001 | 277.164 | 0 | 760 | 775 | -151 | 0.98091 | 60 | 539.33 | 0.163 | 88
74 | 277.266 | 0 | 747 | 763 | -156 | 0.97898 | 60 | 277.288 | 3 | 748 | 765 | -159 | 0.97829 | 59.999 | 277.287 | 0 | 755 | 771 | -157 | 0.97898 | 60 | 539.57 | 0.166 | 90
75 | 277.368 | 0 | 758 | 775 | -160 | 0.9784 | 60 | 277.493 | 3.06 | 765 | 782 | -162 | 0.97818 | 60.001 | 277.246 | 0 | 770 | 787 | -164 | 0.97799 | 60 | 533.35 | 0.165 | 88
76 | 277.291 | 0 | 757 | 774 | -164 | 0.97729 | 60 | 277.406 | 3.06 | 765 | 783 | -167 | 0.97706 | 60 | 277.206 | 0 | 769 | 788 | -168 | 0.97693 | 60 | 533.19 | 0.165 | 88
77 | 277.342 | 0 | 759 | 777 | -165 | 0.97708 | 60 | 277.405 | 3.06 | 766 | 783 | -165 | 0.97742 | 60 | 277.188 | 0 | 767 | 785 | -167 | 0.97711 | 60 | 533.14 | 0.166 | 88
78 | 277.391 | 0 | 759 | 778 | -171 | 0.97568 | 60 | 277.426 | 3.06 | 765 | 784 | -170 | 0.97624 | 60.001 | 277.27 | 0 | 769 | 787 | -169 | 0.97668 | 60 | 533.14 | 0.166 | 88
78.58 | 277.337 | 0 | 756 | 775 | -172 | 0.97516 | 60 | 277.283 | 3.03 | 759 | 777 | -170 | 0.97594 | 60 | 277.237 | 0 | 766 | 786 | -173 | 0.97541 | 60 | 527.4 | 0.167 | 88
79 | 277.337 | 0 | 756 | 775 | -172 | 0.97516 | 60 | 277.283 | 3.03 | 759 | 777 | -170 | 0.97594 | 60 | 277.237 | 0 | 766 | 786 | -173 | 0.97541 | 60 | 527.4 | 0.167 | 88 | 277.337 | -172 | 277 | -134.8 | -2471.1667 | 2188.1 | 2336.3667 | 2322.9 | 277.283 | -170 | 277 | -113.2 | -2448.0333 | 2210.3333 | 2334.8333 | 2323.5333
80 | 277.387 | 0 | 753 | 772 | -168 | 0.97596 | 60.001 | 277.531 | 3.04 | 757 | 776 | -169 | 0.97605 | 60.001 | 277.184 | 0 | 763 | 783 | -172 | 0.97563 | 60 | 526.68 | 0.165 | 87 | 277.337 | -172 | 277 | -134.8 | -2471.1667 | 2188.1 | 2336.3667 | 2322.9 | 277.283 | -170 | 277 | -113.2 | -2448.0333 | 2210.3333 | 2334.8333 | 2323.5333 | 277.237 | -173 | 277 | -94.8 | -2428.3333 | 2229.2667 | 2333.5333 | 2324.0667
80.12 | 277.387 | 0 | 753 | 772 | -168 | 0.97596 | 60.001 | 277.531 | 3.04 | 757 | 776 | -169 | 0.97605 | 60.001 | 277.184 | 0 | 763 | 783 | -172 | 0.97563 | 60 | 526.68 | 0.165 | 87
81 | 277.287 | 0 | 760 | 779 | -169 | 0.97607 | 60 | 277.315 | 3.05 | 763 | 781 | -170 | 0.97604 | 60 | 277.243 | 0 | 766 | 784 | -170 | 0.9763 | 60.002 | 532.33 | 0.17 | 91
82 | 277.349 | 0 | 759 | 777 | -166 | 0.97682 | 60 | 277.455 | 3.05 | 761 | 779 | -166 | 0.97716 | 60.001 | 277.23 | 0 | 771 | 788 | -165 | 0.97774 | 60 | 533.15 | 0.169 | 90
83 | 277.33 | 0 | 760 | 777 | -164 | 0.97739 | 60.001 | 277.419 | 3.05 | 761 | 779 | -165 | 0.97728 | 60 | 277.209 | 0 | 770 | 787 | -163 | 0.97836 | 60 | 533.12 | 0.166 | 89
84 | 277.391 | 0 | 757 | 774 | -165 | 0.97708 | 60.001 | 277.399 | 3.06 | 764 | 783 | -168 | 0.9766 | 60 | 277.152 | 0 | 768 | 786 | -165 | 0.97765 | 60 | 533.14 | 0.167 | 89
85 | 277.315 | 0 | 754 | 774 | -172 | 0.97486 | 59.999 | 277.449 | 3.05 | 760 | 779 | -172 | 0.97528 | 60.001 | 277.295 | 0 | 766 | 785 | -172 | 0.97581 | 60 | 538.04 | 0.165 | 89
86 | 277.368 | 0 | 748 | 768 | -174 | 0.97412 | 60 | 277.289 | 3.03 | 752 | 773 | -177 | 0.97333 | 60 | 277.259 | 0 | 759 | 779 | -176 | 0.97415 | 60 | 539.52 | 0.167 | 90
87 | 277.343 | 0 | 761 | 781 | -175 | 0.97468 | 60.001 | 277.486 | 3.09 | 766 | 787 | -178 | 0.97394 | 60.001 | 277.233 | 0 | 771 | 791 | -176 | 0.97493 | 60 | 534.64 | 0.167 | 89
87.58 | 277.372 | 0 | 759 | 778 | -172 | 0.97516 | 60 | 277.311 | 3.08 | 764 | 783 | -173 | 0.97538 | 59.999 | 277.192 | 0 | 770 | 789 | -172 | 0.9759 | 60 | 533.13 | 0.165 | 88
88 | 277.372 | 0 | 759 | 778 | -172 | 0.97516 | 60 | 277.311 | 3.08 | 764 | 783 | -173 | 0.97538 | 59.999 | 277.192 | 0 | 770 | 789 | -172 | 0.9759 | 60 | 533.13 | 0.165 | 88 | 277.372 | -172 | 277 | -148.8 | -2486.1667 | 2173.6667 | 2337.3667 | 2322.4667 | 277.311 | -173 | 277 | -124.4 | -2460.0333 | 2198.8 | 2335.6333 | 2323.2
89 | 277.426 | 0 | 761 | 781 | -179 | 0.97338 | 60 | 277.516 | 3.08 | 766 | 787 | -181 | 0.97322 | 60.001 | 277.287 | 0 | 768 | 788 | -176 | 0.97465 | 60 | 533.13 | 0.165 | 88 | 277.372 | -172 | 277 | -148.8 | -2486.1667 | 2173.6667 | 2337.3667 | 2322.4667 | 277.311 | -173 | 277 | -124.4 | -2460.0333 | 2198.8 | 2335.6333 | 2323.2 | 277.192 | -172 | 277 | -76.8 | -2409.0333 | 2247.7667 | 2332.2333 | 2324.5667
89.13 | 277.426 | 0 | 761 | 781 | -179 | 0.97338 | 60 | 277.516 | 3.08 | 766 | 787 | -181 | 0.97322 | 60.001 | 277.287 | 0 | 768 | 788 | -176 | 0.97465 | 60 | 533.13 | 0.165 | 88
90 | 277.288 | 0 | 759 | 779 | -174 | 0.97472 | 60.001 | 277.349 | 3.09 | 768 | 788 | -177 | 0.97445 | 59.999 | 277.181 | 0 | 769 | 790 | -179 | 0.97399 | 60 | 533.1 | 0.167 | 89
91 | 277.361 | 0 | 759 | 777 | -165 | 0.97718 | 60.001 | 277.303 | 3.07 | 763 | 781 | -169 | 0.97644 | 60 | 277.164 | 0 | 766 | 784 | -169 | 0.97653 | 60 | 528.84 | 0.167 | 88
92 | 277.372 | 0 | 752 | 771 | -167 | 0.97626 | 60 | 277.481 | 3.05 | 758 | 776 | -166 | 0.97698 | 60.002 | 277.346 | 0 | 764 | 782 | -167 | 0.97694 | 60.001 | 526.66 | 0.162 | 86
93 | 277.425 | 0 | 756 | 776 | -176 | 0.974 | 60.001 | 277.306 | 3.07 | 762 | 783 | -178 | 0.97377 | 60 | 277.314 | 0 | 765 | 786 | -179 | 0.9738 | 60 | 530.92 | 0.171 | 91
94 | 277.358 | 0 | 756 | 777 | -180 | 0.97275 | 60 | 277.513 | 3.07 | 763 | 784 | -181 | 0.97292 | 60.001 | 277.267 | 0 | 766 | 788 | -186 | 0.97185 | 60 | 533.17 | 0.169 | 90
95 | 277.411 | 0 | 762 | 783 | -181 | 0.97281 | 60.001 | 277.343 | 3.09 | 764 | 785 | -182 | 0.97264 | 60 | 277.234 | 0 | 768 | 790 | -185 | 0.97224 | 60 | 533.15 | 0.168 | 90
96 | 277.341 | 0 | 756 | 778 | -183 | 0.97205 | 59.999 | 277.488 | 3.08 | 765 | 786 | -183 | 0.97254 | 60.001 | 277.314 | 0 | 770 | 791 | -184 | 0.97264 | 60 | 533.14 | 0.17 | 90
96.58 | 277.404 | 0 | 758 | 781 | -187 | 0.97092 | 60 | 277.395 | 3.07 | 764 | 786 | -183 | 0.97249 | 60 | 277.3 | 0 | 771 | 792 | -184 | 0.97273 | 60.001 | 536.58 | 0.165 | 88
97 | 277.404 | 0 | 758 | 781 | -187 | 0.97092 | 60 | 277.395 | 3.07 | 764 | 786 | -183 | 0.97249 | 60 | 277.3 | 0 | 771 | 792 | -184 | 0.97273 | 60.001 | 536.58 | 0.165 | 88 | 277.404 | -187 | 277 | -161.6 | -2499.8667 | 2160.5 | 2338.2667 | 2322.1 | 277.395 | -183 | 277 | -158 | -2496.0333 | 2164.2333 | 2338.0333 | 2322.2333
98 | 277.39 | 0 | 745 | 768 | -185 | 0.97066 | 60 | 277.36 | 3.05 | 756 | 778 | -186 | 0.97101 | 60 | 277.245 | 0 | 758 | 782 | -190 | 0.97012 | 60 | 539.54 | 0.164 | 89 | 277.404 | -187 | 277 | -161.6 | -2499.8667 | 2160.5 | 2338.2667 | 2322.1 | 277.395 | -183 | 277 | -158 | -2496.0333 | 2164.2333 | 2338.0333 | 2322.2333 | 277.3 | -184 | 277 | -120 | -2455.3333 | 2203.3333 | 2335.3333 | 2323.3333
98.13 | 277.39 | 0 | 745 | 768 | -185 | 0.97066 | 60 | 277.36 | 3.05 | 756 | 778 | -186 | 0.97101 | 60 | 277.245 | 0 | 758 | 782 | -190 | 0.97012 | 60 | 539.54 | 0.164 | 89
99 | 277.29 | 0 | 764 | 785 | -180 | 0.97328 | 60.001 | 277.408 | 3.08 | 767 | 787 | -179 | 0.97371 | 60.001 | 277.115 | 0 | 770 | 792 | -182 | 0.97321 | 60 | 536.07 | 0.166 | 89
100 | 277.37 | 0 | 757 | 776 | -171 | 0.97542 | 60 | 277.26 | 3.08 | 767 | 786 | -174 | 0.97532 | 60 | 277.215 | 0 | 768 | 787 | -172 | 0.97593 | 60 | 533.12 | 0.163 | 87
101 | 277.418 | 0 | 757 | 776 | -167 | 0.97651 | 60.001 | 277.545 | 3.06 | 764 | 782 | -170 | 0.97598 | 60.001 | 277.198 | 0 | 767 | 785 | -169 | 0.97661 | 60 | 533.14 | 0.166 | 88
102 | 277.483 | 0 | 760 | 779 | -172 | 0.9752 | 60 | 277.34 | 3.07 | 765 | 784 | -174 | 0.97512 | 60 | 277.16 | 0 | 765 | 785 | -179 | 0.97379 | 60 | 533.11 | 0.166 | 88
103 | 277.383 | 0 | 756 | 776 | -174 | 0.9746 | 60 | 277.468 | 3.06 | 761 | 780 | -173 | 0.97499 | 60 | 277.363 | 0 | 768 | 787 | -176 | 0.9747 | 60.001 | 530.31 | 0.166 | 88
104 | 277.442 | 0 | 754 | 776 | -180 | 0.97255 | 60 | 277.394 | 3.04 | 756 | 777 | -180 | 0.97292 | 60 | 277.32 | 0 | 763 | 784 | -182 | 0.97275 | 60 | 526.69 | 0.166 | 88
105 | 277.354 | 0 | 753 | 775 | -183 | 0.97164 | 60 | 277.341 | 3.07 | 760 | 782 | -184 | 0.97195 | 60 | 277.294 | 0 | 763 | 785 | -186 | 0.97153 | 59.999 | 529.43 | 0.166 | 88
105.58 | 277.432 | 0 | 758 | 778 | -178 | 0.9736 | 60 | 277.432 | 3.08 | 764 | 785 | -181 | 0.97311 | 60.002 | 277.269 | 0 | 772 | 793 | -184 | 0.9728 | 60 | 533.21 | 0.166 | 89
106 | 277.432 | 0 | 758 | 778 | -178 | 0.9736 | 60 | 277.432 | 3.08 | 764 | 785 | -181 | 0.97311 | 60.002 | 277.269 | 0 | 772 | 793 | -184 | 0.9728 | 60 | 533.21 | 0.166 | 89 | 277.432 | -178 | 277 | -172.8 | -2511.8667 | 2149 | 2339.0667 | 2321.8 | 277.432 | -181 | 277 | -172.8 | -2511.8667 | 2149 | 2339.0667 | 2321.8
107 | 277.352 | 0 | 759 | 780 | -181 | 0.97263 | 59.999 | 277.28 | 3.09 | 764 | 786 | -182 | 0.9729 | 60 | 277.351 | 0 | 768 | 790 | -184 | 0.97254 | 60 | 533.14 | 0.165 | 88 | 277.432 | -178 | 277 | -172.8 | -2511.8667 | 2149 | 2339.0667 | 2321.8 | 277.432 | -181 | 277 | -172.8 | -2511.8667 | 2149 | 2339.0667 | 2321.8 | 277.269 | -184 | 277 | -107.6 | -2442.0667 | 2216.1 | 2334.4667 | 2323.7
107.13 | 277.352 | 0 | 759 | 780 | -181 | 0.97263 | 59.999 | 277.28 | 3.09 | 764 | 786 | -182 | 0.9729 | 60 | 277.351 | 0 | 768 | 790 | -184 | 0.97254 | 60 | 533.14 | 0.165 | 88
108 | 279.762 | 0 | 757 | 780 | -187 | 0.97081 | 60.001 | 279.886 | 3.13 | 762 | 785 | -191 | 0.96999 | 60.001 | 279.637 | 0 | 769 | 792 | -190 | 0.97076 | 60.001 | 533.65 | 0.166 | 89
109 | 279.724 | 3.47 | 757 | 934 | -547 | 0.81043 | 60 | 279.621 | 3.68 | 762 | 941 | -551 | 0.81047 | 60 | 279.582 | 3.5 | 765 | 945 | -555 | 0.80967 | 60 | 535.11 | 0.167 | 89
110 | 279.688 | 3.88 | 745 | 1056 | -749 | 0.70514 | 60 | 279.782 | 4.04 | 746 | 1060 | -754 | 0.70363 | 60 | 279.56 | 3.9 | 751 | 1065 | -755 | 0.70519 | 60 | 539.58 | 0.167 | 90
111 | 279.759 | 4.19 | 757 | 1151 | -867 | 0.65801 | 60.001 | 279.741 | 4.37 | 764 | 1160 | -873 | 0.65876 | 60 | 279.655 | 4.2 | 759 | 1159 | -875 | 0.65538 | 60 | 537.69 | 0.169 | 91
112 | 279.731 | 4.35 | 754 | 1204 | -938 | 0.62671 | 60 | 279.679 | 4.51 | 758 | 1210 | -944 | 0.62598 | 60 | 279.641 | 4.36 | 759 | 1212 | -944 | 0.62641 | 60 | 533.14 | 0.165 | 88
113 | 279.807 | 4.46 | 756 | 1233 | -975 | 0.61284 | 60.001 | 279.829 | 4.62 | 759 | 1241 | -982 | 0.6118 | 60.001 | 279.635 | 4.47 | 757 | 1241 | -983 | 0.61031 | 60 | 533.19 | 0.17 | 91
114 | 279.753 | 4.51 | 756 | 1254 | -1000 | 0.60284 | 60.001 | 279.679 | 4.66 | 759 | 1260 | -1006 | 0.60189 | 60 | 279.768 | 4.52 | 757 | 1261 | -1008 | 0.60073 | 60.001 | 533.15 | 0.166 | 88
114.58 | 279.844 | 4.58 | 755 | 1273 | -1026 | 0.5927 | 60.001 | 279.896 | 4.73 | 759 | 1276 | -1026 | 0.59475 | 60.001 | 279.744 | 4.59 | 756 | 1277 | -1030 | 0.59181 | 60 | 531.73 | 0.166 | 88
115 | 279.844 | 4.58 | 755 | 1273 | -1026 | 0.5927 | 60.001 | 279.896 | 4.73 | 759 | 1276 | -1026 | 0.59475 | 60.001 | 279.744 | 4.59 | 756 | 1277 | -1030 | 0.59181 | 60 | 531.73 | 0.166 | 88 | 279.844 | -1026 | 279.5 | -1137.6 | -3545.2 | 1156.2333 | 2407.6 | 2293.8333 | 279.896 | -1026 | 279.5 | -1158.4 | -3567.4333 | 1134.8 | 2409.0333 | 2293.2
116 | 279.758 | 4.6 | 748 | 1278 | -1037 | 0.58523 | 60 | 279.767 | 4.75 | 750 | 1283 | -1041 | 0.5845 | 59.999 | 279.711 | 4.6 | 751 | 1285 | -1043 | 0.58432 | 60 | 526.73 | 0.165 | 87 | 279.844 | -1026 | 279.5 | -1137.6 | -3545.2 | 1156.2333 | 2407.6 | 2293.8333 | 279.896 | -1026 | 279.5 | -1158.4 | -3567.4333 | 1134.8 | 2409.0333 | 2293.2 | 279.744 | -1030 | 279.5 | -1097.6 | -3502.3333 | 1197.4 | 2404.7333 | 2295
116.13 | 279.758 | 4.6 | 748 | 1278 | -1037 | 0.58523 | 60 | 279.767 | 4.75 | 750 | 1283 | -1041 | 0.5845 | 59.999 | 279.711 | 4.6 | 751 | 1285 | -1043 | 0.58432 | 60 | 526.73 | 0.165 | 87
117 | 281.725 | 4.79 | 750 | 1288 | -1047 | 0.58228 | 60.001 | 281.862 | 4.94 | 756 | 1296 | -1053 | 0.58325 | 60.002 | 281.544 | 4.8 | 749 | 1294 | -1055 | 0.57907 | 60 | 528.48 | 0.166 | 88
118 | 282.22 | 5.74 | 751 | 1557 | -1364 | 0.48261 | 60 | 282.337 | 5.88 | 756 | 1562 | -1367 | 0.48365 | 59.999 | 282.19 | 5.77 | 753 | 1564 | -1371 | 0.48126 | 60 | 533.22 | 0.17 | 91
119 | 282.221 | 6.46 | 752 | 1787 | -1621 | 0.42067 | 60 | 282.148 | 6.56 | 752 | 1794 | -1629 | 0.41909 | 60 | 282.065 | 6.46 | 746 | 1790 | -1627 | 0.41705 | 60 | 533.09 | 0.166 | 89
120 | 282.209 | 6.84 | 750 | 1908 | -1754 | 0.39305 | 60 | 282.229 | 6.95 | 749 | 1913 | -1760 | 0.39145 | 60.001 | 282.067 | 6.85 | 746 | 1912 | -1761 | 0.38995 | 60 | 533.1 | 0.169 | 90
121 | 282.259 | 7.05 | 749 | 1979 | -1832 | 0.37866 | 60.001 | 282.102 | 7.15 | 746 | 1981 | -1835 | 0.37678 | 60 | 282.08 | 7.06 | 745 | 1982 | -1837 | 0.37595 | 60.001 | 533.8 | 0.167 | 89
122 | 282.312 | 7.19 | 736 | 2022 | -1883 | 0.36418 | 60 | 282.388 | 7.31 | 737 | 2024 | -1885 | 0.36411 | 60.001 | 282.189 | 7.21 | 732 | 2024 | -1887 | 0.36154 | 60 | 539.52 | 0.168 | 91
123 | 282.253 | 7.29 | 744 | 2049 | -1909 | 0.36329 | 60 | 282.237 | 7.39 | 744 | 2056 | -1916 | 0.3619 | 60 | 282.161 | 7.3 | 739 | 2056 | -1918 | 0.35943 | 60 | 538.92 | 0.169 | 91
123.58 | 282.333 | 7.35 | 748 | 2071 | -1931 | 0.36101 | 60 | 282.397 | 7.45 | 747 | 2073 | -1934 | 0.36008 | 60.001 | 282.156 | 7.36 | 738 | 2073 | -1937 | 0.35587 | 59.999 | 533.05 | 0.166 | 88
124 | 282.333 | 7.35 | 748 | 2071 | -1931 | 0.36101 | 60 | 282.397 | 7.45 | 747 | 2073 | -1934 | 0.36008 | 60.001 | 282.156 | 7.36 | 738 | 2073 | -1937 | 0.35587 | 59.999 | 533.05 | 0.166 | 88 | 282.333 | -1931 | 282 | -2133.2 | -4200 | 138.8 | 2066.8 | 2272 | 282.397 | -1934 | 282 | -2158.8 | -4200 | 113.7 | 2041.2 | 2272.5
125 | 282.289 | 7.39 | 745 | 2080 | -1942 | 0.35832 | 60.001 | 282.337 | 7.48 | 744 | 2082 | -1945 | 0.35724 | 59.999 | 282.263 | 7.4 | 744 | 2084 | -1947 | 0.35684 | 60.001 | 533.1 | 0.171 | 91 | 282.333 | -1931 | 282 | -2133.2 | -4200 | 138.8 | 2066.8 | 2272 | 282.397 | -1934 | 282 | -2158.8 | -4200 | 113.7 | 2041.2 | 2272.5 | 282.156 | -1937 | 282 | -2062.4 | -4200 | 208.1667 | 2137.6 | 2270.5667
125.14 | 282.289 | 7.39 | 745 | 2080 | -1942 | 0.35832 | 60.001 | 282.337 | 7.48 | 744 | 2082 | -1945 | 0.35724 | 59.999 | 282.263 | 7.4 | 744 | 2084 | -1947 | 0.35684 | 60.001 | 533.1 | 0.171 | 91
126 | 283.673 | 7.55 | 746 | 2095 | -1957 | 0.35604 | 60.001 | 283.652 | 7.66 | 747 | 2102 | -1965 | 0.35548 | 60 | 283.582 | 7.57 | 741 | 2097 | -1962 | 0.35342 | 60.001 | 533.21 | 0.17 | 91
127 | 284.891 | 8.44 | 743 | 2323 | -2201 | 0.31994 | 60 | 285.025 | 8.53 | 745 | 2333 | -2211 | 0.31943 | 60.001 | 284.822 | 8.46 | 740 | 2329 | -2209 | 0.31762 | 60 | 533.13 | 0.166 | 88
128 | 284.792 | 9.34 | 735 | 2614 | -2509 | 0.28133 | 60 | 284.715 | 9.42 | 728 | 2620 | -2517 | 0.27772 | 60 | 284.623 | 9.34 | 724 | 2619 | -2517 | 0.2764 | 60 | 526.7 | 0.168 | 88
129 | 284.609 | 9.79 | 728 | 2763 | -2665 | 0.26352 | 59.999 | 284.873 | 9.88 | 730 | 2771 | -2673 | 0.26357 | 60.001 | 284.662 | 9.79 | 725 | 2769 | -2672 | 0.26174 | 60 | 526.86 | 0.168 | 89
130 | 284.747 | 10.04 | 739 | 2843 | -2745 | 0.25987 | 60 | 284.696 | 10.13 | 734 | 2851 | -2755 | 0.25739 | 60 | 284.65 | 10.04 | 728 | 2847 | -2752 | 0.2556 | 60 | 533.13 | 0.172 | 92
131 | 284.749 | 10.18 | 736 | 2887 | -2792 | 0.25475 | 60 | 284.884 | 10.26 | 737 | 2894 | -2799 | 0.25464 | 60 | 284.634 | 10.19 | 726 | 2894 | -2801 | 0.25091 | 60 | 533.02 | 0.172 | 92
132 | 284.787 | 10.26 | 737 | 2913 | -2818 | 0.25298 | 60 | 284.823 | 10.34 | 735 | 2921 | -2827 | 0.25172 | 60 | 284.641 | 10.26 | 727 | 2915 | -2822 | 0.24957 | 60.001 | 533.19 | 0.168 | 90
132.58 | 284.843 | 10.33 | 737 | 2933 | -2839 | 0.25113 | 60 | 284.736 | 10.4 | 733 | 2943 | -2850 | 0.24894 | 60 | 284.739 | 10.33 | 727 | 2938 | -2847 | 0.24751 | 60 | 533.13 | 0.168 | 89
133 | 284.843 | 10.33 | 737 | 2933 | -2839 | 0.25113 | 60 | 284.736 | 10.4 | 733 | 2943 | -2850 | 0.24894 | 60 | 284.739 | 10.33 | 727 | 2938 | -2847 | 0.24751 | 60 | 533.13 | 0.168 | 89 | 284.843 | -2839 | 284.5 | -3137.2 | -4200 | -815.5333 | 1062.8 | 2321.6667 | 284.736 | -2850 | 284.5 | -3094.4 | -4200 | -775.6667 | 1105.6 | 2318.7333
134 | 284.801 | 10.35 | 725 | 2941 | -2850 | 0.24651 | 60.001 | 284.864 | 10.45 | 725 | 2948 | -2857 | 0.24606 | 60.001 | 284.713 | 10.36 | 717 | 2943 | -2855 | 0.24355 | 60 | 539.31 | 0.169 | 91 | 284.843 | -2839 | 284.5 | -3137.2 | -4200 | -815.5333 | 1062.8 | 2321.6667 | 284.736 | -2850 | 284.5 | -3094.4 | -4200 | -775.6667 | 1105.6 | 2318.7333 | 284.739 | -2847 | 284.5 | -3095.6 | -4200 | -776.8 | 1104.4 | 2318.8
134.15 | 284.801 | 10.35 | 725 | 2941 | -2850 | 0.24651 | 60.001 | 284.864 | 10.45 | 725 | 2948 | -2857 | 0.24606 | 60.001 | 284.713 | 10.36 | 717 | 2943 | -2855 | 0.24355 | 60 | 539.31 | 0.169 | 91
135 | 285.655 | 10.46 | 726 | 2952 | -2861 | 0.24604 | 60 | 285.537 | 10.53 | 723 | 2961 | -2871 | 0.24419 | 60 | 285.455 | 10.47 | 714 | 2959 | -2871 | 0.24121 | 60 | 539.44 | 0.167 | 90
136 | 287.593 | 11.22 | 730 | 3126 | -3039 | 0.23351 | 60 | 287.728 | 11.29 | 731 | 3133 | -3046 | 0.23339 | 60.001 | 287.578 | 11.22 | 725 | 3133 | -3048 | 0.23138 | 60.001 | 533.28 | 0.168 | 89
137 | 287.407 | 12.27 | 727 | 3481 | -3405 | 0.20885 | 60.001 | 287.274 | 12.35 | 722 | 3488 | -3412 | 0.20712 | 60 | 287.278 | 12.28 | 715 | 3483 | -3409 | 0.20511 | 60 | 533.11 | 0.167 | 89
138 | 287.211 | 12.76 | 723 | 3644 | -3572 | 0.19848 | 60 | 287.345 | 12.83 | 722 | 3650 | -3578 | 0.19784 | 60 | 287.157 | 12.78 | 709 | 3645 | -3575 | 0.19461 | 60 | 533.1 | 0.168 | 89
139 | 287.271 | 13.01 | 724 | 3723 | -3652 | 0.1945 | 60.001 | 287.254 | 13.08 | 722 | 3730 | -3659 | 0.19355 | 60 | 287.133 | 13.02 | 708 | 3729 | -3661 | 0.18991 | 60 | 533.15 | 0.167 | 89
140 | 287.176 | 13.15 | 713 | 3769 | -3701 | 0.18927 | 59.999 | 287.198 | 13.23 | 717 | 3780 | -3711 | 0.18967 | 60 | 287.26 | 13.17 | 707 | 3773 | -3706 | 0.1875 | 59.999 | 527.23 | 0.17 | 90
141 | 287.278 | 13.25 | 715 | 3800 | -3732 | 0.18815 | 60 | 287.382 | 13.32 | 710 | 3805 | -3738 | 0.18657 | 60.001 | 287.202 | 13.27 | 704 | 3800 | -3734 | 0.18522 | 60 | 526.66 | 0.17 | 89
141.58 | 287.25 | 13.31 | 722 | 3817 | -3748 | 0.18926 | 60 | 287.227 | 13.37 | 716 | 3825 | -3757 | 0.18726 | 59.999 | 287.152 | 13.32 | 707 | 3824 | -3758 | 0.18488 | 60 | 532.52 | 0.17 | 91
142 | 287.25 | 13.31 | 722 | 3817 | -3748 | 0.18926 | 60 | 287.227 | 13.37 | 716 | 3825 | -3757 | 0.18726 | 59.999 | 287.152 | 13.32 | 707 | 3824 | -3758 | 0.18488 | 60 | 532.52 | 0.17 | 91 | 287.25 | -3748 | 287 | -4000 | -4200 | -1711.9 | 200 | 2288.1 | 287.227 | -3757 | 287 | -4000 | -4200 | -1703.3667 | 200 | 2296.6333
143 | 287.298 | 13.33 | 722 | 3824 | -3755 | 0.18885 | 60.001 | 287.431 | 13.4 | 719 | 3833 | -3765 | 0.18765 | 60.001 | 287.146 | 13.34 | 705 | 3829 | -3764 | 0.18398 | 60 | 533.11 | 0.168 | 89 | 287.25 | -3748 | 287 | -4000 | -4200 | -1711.9 | 200 | 2288.1 | 287.227 | -3757 | 287 | -4000 | -4200 | -1703.3667 | 200 | 2296.6333 | 287.152 | -3758 | 287 | -4000 | -4200 | -1675.4333 | 200 | 2324.5667
143.12 | 287.298 | 13.33 | 722 | 3824 | -3755 | 0.18885 | 60.001 | 287.431 | 13.4 | 719 | 3833 | -3765 | 0.18765 | 60.001 | 287.146 | 13.34 | 705 | 3829 | -3764 | 0.18398 | 60 | 533.11 | 0.168 | 89
144 | 287.919 | 13.41 | 721 | 3840 | -3771 | 0.18786 | 60.001 | 287.839 | 13.49 | 714 | 3845 | -3778 | 0.18563 | 60.001 | 287.783 | 13.43 | 709 | 3840 | -3774 | 0.18471 | 60 | 533.12 | 0.169 | 90
145 | 290.455 | 13.84 | 125 | 3924 | -3922 | 0.03181 | 60 | 290.569 | 13.9 | 124 | 3935 | -3933 | 0.0315 | 59.999 | 290.418 | 13.85 | 111 | 3935 | -3933 | 0.02833 | 59.999 | 556.48 | 0.092 | 51
146 | 290.373 | 13.86 | 44 | 4019 | -4019 | 0.01106 | 60 | 290.375 | 13.93 | 37 | 4027 | -4027 | 0.00928 | 60 | 290.208 | 13.87 | 25 | 4022 | -4022 | 0.00612 | 60 | 559.19 | 0.171 | 96
147 | 290.194 | 13.88 | 43 | 4023 | -4023 | 0.01073 | 60.001 | 290.188 | 13.93 | 40 | 4028 | -4028 | 0.01004 | 59.999 | 290.149 | 13.88 | 28 | 4027 | -4027 | 0.00684 | 60 | 559.22 | 0.168 | 94
148 | 290.248 | 13.85 | 44 | 4020 | -4020 | 0.01083 | 60 | 290.247 | 13.93 | 37 | 4026 | -4026 | 0.00919 | 60.001 | 290.134 | 13.88 | 28 | 4026 | -4026 | 0.00692 | 60 | 559.21 | 0.171 | 96
149 | 290.144 | 13.87 | 44 | 4018 | -4018 | 0.01107 | 60.001 | 290.062 | 13.93 | 36 | 4027 | -4027 | 0.00898 | 60 | 290.105 | 13.88 | 28 | 4024 | -4024 | 0.00692 | 60 | 559.22 | 0.169 | 94
150 | 290.213 | 13.87 | 42 | 4022 | -4021 | 0.01048 | 60 | 290.294 | 13.93 | 43 | 4028 | -4028 | 0.01061 | 60.001 | 290.054 | 13.88 | 26 | 4024 | -4024 | 0.00648 | 60 | 559.18 | 0.166 | 93
150.58 | 290.106 | 13.87 | 40 | 4018 | -4018 | 0.01004 | 59.999 | 290.085 | 13.93 | 39 | 4027 | -4026 | 0.0098 | 59.999 | 290.135 | 13.88 | 34 | 4024 | -4024 | 0.00835 | 60.001 | 559.21 | 0.168 | 94
151 | 290.106 | 13.87 | 40 | 4018 | -4018 | 0.01004 | 59.999 | 290.085 | 13.93 | 39 | 4027 | -4026 | 0.0098 | 59.999 | 290.135 | 13.88 | 34 | 4024 | -4024 | 0.00835 | 60.001 | 559.21 | 0.168 | 94 | 290.106 | -4018 | 289.75 | -4000 | -4200 | -2775.5 | 200 | 1224.5 | 290.085 | -4026 | 289.75 | -4000 | -4200 | -2767.6667 | 200 | 1232.3333
152 | 290.18 | 13.87 | 42 | 4021 | -4021 | 0.01041 | 60 | 290.232 | 13.93 | 40 | 4025 | -4025 | 0.00993 | 60 | 290.109 | 13.87 | 31 | 4027 | -4027 | 0.00762 | 60 | 559.17 | 0.167 | 94 | 290.106 | -4018 | 289.75 | -4000 | -4200 | -2775.5 | 200 | 1224.5 | 290.085 | -4026 | 289.75 | -4000 | -4200 | -2767.6667 | 200 | 1232.3333 | 290.135 | -4024 | 289.75 | -4000 | -4200 | -2786.3 | 200 | 1213.7
152.13 | 290.18 | 13.87 | 42 | 4021 | -4021 | 0.01041 | 60 | 290.232 | 13.93 | 40 | 4025 | -4025 | 0.00993 | 60 | 290.109 | 13.87 | 31 | 4027 | -4027 | 0.00762 | 60 | 559.17 | 0.167 | 94
153 | 290.3 | 13.85 | 43 | 4019 | -4019 | 0.01067 | 60.001 | 290.398 | 13.92 | 42 | 4028 | -4027 | 0.01042 | 60 | 290.235 | 13.87 | 32 | 4024 | -4024 | 0.00785 | 60 | 559.16 | 0.168 | 94
154 | 293.51 | 13.69 | 43 | 4014 | -4014 | 0.01072 | 60 | 293.426 | 13.76 | 37 | 4020 | -4020 | 0.0092 | 59.999 | 293.401 | 13.69 | 29 | 4015 | -4015 | 0.0072 | 60 | 559.18 | 0.17 | 95
155 | 293.26 | 13.7 | 45 | 4016 | -4015 | 0.01116 | 60.001 | 293.27 | 13.77 | 40 | 4021 | -4021 | 0.00999 | 60.001 | 293.186 | 13.7 | 27 | 4016 | -4016 | 0.00665 | 60.001 | 559.2 | 0.164 | 92
156 | 293.008 | 13.72 | 43 | 4016 | -4015 | 0.0108 | 60.001 | 292.951 | 13.77 | 38 | 4019 | -4019 | 0.00943 | 59.999 | 292.951 | 13.72 | 28 | 4019 | -4019 | 0.00708 | 60 | 559.23 | 0.165 | 92
157 | 292.973 | 13.72 | 43 | 4016 | -4015 | 0.01076 | 60 | 293.089 | 13.77 | 41 | 4020 | -4020 | 0.01026 | 60.001 | 292.831 | 13.72 | 26 | 4021 | -4021 | 0.00642 | 60 | 559.21 | 0.166 | 93
158 | 292.872 | 13.73 | 43 | 4014 | -4014 | 0.01079 | 60.001 | 292.838 | 13.79 | 39 | 4020 | -4020 | 0.00975 | 60 | 292.79 | 13.72 | 28 | 4016 | -4016 | 0.007 | 59.999 | 559.19 | 0.164 | 91
159 | 292.934 | 13.72 | 44 | 4017 | -4017 | 0.01094 | 60 | 292.96 | 13.78 | 38 | 4020 | -4020 | 0.00944 | 60 | 292.85 | 13.72 | 28 | 4019 | -4019 | 0.00685 | 60 | 559.22 | 0.167 | 93
159.58 | 292.816 | 13.73 | 42 | 4013 | -4013 | 0.01059 | 60 | 292.893 | 13.79 | 40 | 4021 | -4021 | 0.00996 | 60 | 292.774 | 13.73 | 30 | 4016 | -4016 | 0.00744 | 60 | 559.18 | 0.168 | 94
160 | 292.816 | 13.73 | 42 | 4013 | -4013 | 0.01059 | 60 | 292.893 | 13.79 | 40 | 4021 | -4021 | 0.00996 | 60 | 292.774 | 13.73 | 30 | 4016 | -4016 | 0.00744 | 60 | 559.18 | 0.168 | 94 | 292.816 | -4013 | 292.5 | -4000 | -4200 | -3784.6667 | 200 | 215.3333 | 292.893 | -4021 | 292.5 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200
161 | 292.901 | 13.72 | 45 | 4014 | -4014 | 0.01116 | 60 | 292.764 | 13.79 | 38 | 4020 | -4020 | 0.00955 | 60 | 292.737 | 13.73 | 28 | 4017 | -4017 | 0.00699 | 60.001 | 559.22 | 0.168 | 94 | 292.816 | -4013 | 292.5 | -4000 | -4200 | -3784.6667 | 200 | 215.3333 | 292.893 | -4021 | 292.5 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200 | 292.774 | -4016 | 292.5 | -4000 | -4200 | -3769.0333 | 200 | 230.9667
161.13 | 292.901 | 13.72 | 45 | 4014 | -4014 | 0.01116 | 60 | 292.764 | 13.79 | 38 | 4020 | -4020 | 0.00955 | 60 | 292.737 | 13.73 | 28 | 4017 | -4017 | 0.00699 | 60.001 | 559.22 | 0.168 | 94
162 | 293.005 | 13.71 | 39 | 4019 | -4018 | 0.0098 | 59.999 | 293.163 | 13.78 | 39 | 4024 | -4023 | 0.00975 | 60.001 | 293.026 | 13.72 | 28 | 4017 | -4017 | 0.00699 | 60.001 | 559.19 | 0.167 | 93
163 | 296.198 | 13.54 | 43 | 4009 | -4008 | 0.01072 | 60 | 296.107 | 13.62 | 38 | 4012 | -4012 | 0.00943 | 60 | 296.158 | 13.55 | 27 | 4012 | -4011 | 0.00678 | 60 | 559.21 | 0.17 | 95
164 | 295.833 | 13.56 | 40 | 4010 | -4009 | 0.01004 | 60 | 296.062 | 13.62 | 40 | 4016 | -4016 | 0.00986 | 60.001 | 295.799 | 13.56 | 28 | 4013 | -4012 | 0.0071 | 60 | 559.19 | 0.167 | 94
165 | 295.746 | 13.57 | 42 | 4011 | -4011 | 0.01056 | 60 | 295.703 | 13.64 | 38 | 4015 | -4015 | 0.00955 | 60 | 295.6 | 13.57 | 28 | 4010 | -4010 | 0.0071 | 60 | 559.2 | 0.167 | 93
166 | 295.695 | 13.56 | 42 | 4013 | -4012 | 0.01041 | 60.001 | 295.709 | 13.63 | 41 | 4016 | -4016 | 0.01012 | 60 | 295.602 | 13.58 | 27 | 4013 | -4013 | 0.00663 | 60 | 559.21 | 0.17 | 95
167 | 295.587 | 13.57 | 40 | 4007 | -4007 | 0.00995 | 60.001 | 295.602 | 13.64 | 40 | 4018 | -4018 | 0.00984 | 60 | 295.513 | 13.58 | 28 | 4011 | -4011 | 0.00697 | 60 | 559.2 | 0.17 | 95
168 | 295.623 | 13.58 | 48 | 4010 | -4010 | 0.01196 | 60 | 295.46 | 13.65 | 37 | 4015 | -4015 | 0.00916 | 60 | 295.468 | 13.58 | 28 | 4013 | -4012 | 0.00688 | 60 | 559.18 | 0.169 | 95
168.58 | 295.509 | 13.58 | 43 | 4008 | -4008 | 0.01075 | 60 | 295.634 | 13.64 | 44 | 4016 | -4015 | 0.011 | 60.001 | 295.415 | 13.59 | 26 | 4011 | -4011 | 0.00646 | 60.001 | 559.21 | 0.172 | 96
169 | 295.509 | 13.58 | 43 | 4008 | -4008 | 0.01075 | 60 | 295.634 | 13.64 | 44 | 4016 | -4015 | 0.011 | 60.001 | 295.415 | 13.59 | 26 | 4011 | -4011 | 0.00646 | 60.001 | 559.21 | 0.172 | 96 | 295.509 | -4008 | 295.25 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200 | 295.634 | -4015 | 295.25 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200
170 | 295.593 | 13.57 | 46 | 4010 | -4010 | 0.01157 | 60 | 295.465 | 13.64 | 39 | 4016 | -4016 | 0.00962 | 59.999 | 295.52 | 13.58 | 33 | 4013 | -4013 | 0.00818 | 60 | 559.19 | 0.166 | 93 | 295.509 | -4008 | 295.25 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200 | 295.634 | -4015 | 295.25 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200 | 295.415 | -4011 | 295.25 | -4000 | -4200 | -3800 | 200 | 200