## Index
File | Description | Notes
result_summary.csv
spf_1000_800.0_100_1.csv | 목표 역률 0.8 시험 | 목표 역률 0.8에 대해 모든 결과에서 제조사 제시 역률 정확도인 0.01 범위 (0.79~0.81)내의 값을 보임. | 0.8
spf_800.0_100_1.csv
spf_800.0_100_1
spf_1000_800.0_100_2.csv
spf_800.0_100_2.csv
spf_800.0_100_2
spf_1000_800.0_100_3.csv
spf_800.0_100_3.csv
spf_800.0_100_3
spf_1000_900.0_100_1.csv | 목표 역률 0.9 시험 |  | 0.9
spf_900.0_100_1.csv
spf_900.0_100_1
spf_1000_900.0_100_2.csv
spf_900.0_100_2.csv
spf_900.0_100_2
spf_1000_900.0_100_3.csv
spf_900.0_100_3.csv
spf_900.0_100_3
spf_1000_-800.0_100_1.csv | 목표 역률 -0.8 시험 |  | -0.8
spf_-800.0_100_1.csv
spf_-800.0_100_1
spf_1000_-800.0_100_2.csv
spf_-800.0_100_2.csv
spf_-800.0_100_2
spf_1000_-800.0_100_3.csv
spf_-800.0_100_3.csv
spf_-800.0_100_3
spf_1000_-900.0_100_1.csv | 목표 역률 -0.9 시험 |  | -0.9
spf_-900.0_100_1.csv
spf_-900.0_100_1
spf_1000_-900.0_100_2.csv
spf_-900.0_100_2.csv
spf_-900.0_100_2
spf_1000_-900.0_100_3.csv
spf_-900.0_100_3.csv
spf_-900.0_100_3

## result_summary.csv
Result | Test Name | Power Level (%) | Iteration | PF Actual 1 | PF Actual 2 | PF Actual 3 | PF Target | PF MSA | PF Min Allowed | PF Max Allowed | Dataset File | Power 1 (pu) | Power 2 (pu) | Power 3 (pu) | Reactive Power 1 (pu) | Reactive Power 2 (pu) | Reactive Power 3 (pu) | P Target at Rated (pu) | Q Target at Rated (pu)
Pass | SA12_power_level_100 | 100 | 1 | -0.99999 | -1 | -1 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_800.0_100_1.csv | 0.9755 | 0.97625 | 0.97675 | 0.004 | 0.0025 | 0 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_100 | 100 | 1 | 0.80207 | 0.80236 | 0.80117 | 0.8 | 0.01 | 0.79 | 0.81 | spf_800.0_100_1.csv | 0.80825 | 0.81 | 0.80575 | -0.60175 | -0.6025 | -0.602 | 0.8 | -0.6
Pass | SA12_power_level_100 | 100 | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_800.0_100_2.csv | 0.96925 | 0.974 | 0.972 | 0.00225 | 0.002 | 0.002 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_100 | 100 | 2 | 0.80252 | 0.8014 | 0.80115 | 0.8 | 0.01 | 0.79 | 0.81 | spf_800.0_100_2.csv | 0.8085 | 0.8105 | 0.80775 | -0.601 | -0.60475 | -0.6035 | 0.8 | -0.6
Pass | SA12_power_level_100 | 100 | 3 | -0.99999 | -1 | -1 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_800.0_100_3.csv | 0.974 | 0.9755 | 0.97775 | 0.00425 | 0.00125 | 0.0005 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_100 | 100 | 3 | 0.80328 | 0.80246 | 0.80031 | 0.8 | 0.01 | 0.79 | 0.81 | spf_800.0_100_3.csv | 0.81175 | 0.8085 | 0.8065 | -0.60175 | -0.60125 | -0.60425 | 0.8 | -0.6
Pass | SA12_power_level_100 | 100 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_900.0_100_1.csv | 0.95825 | 0.962 | 0.9595 | 0.00125 | 0.00175 | 0.00225 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_100 | 100 | 1 | 0.90107 | 0.90115 | 0.90137 | 0.9 | 0.01 | 0.89 | 0.91 | spf_900.0_100_1.csv | 0.9065 | 0.91075 | 0.90725 | -0.43625 | -0.438 | -0.43575 | 0.9 | -0.43589
Pass | SA12_power_level_100 | 100 | 2 | -0.99999 | -1 | -1 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_900.0_100_2.csv | 0.974 | 0.97725 | 0.97625 | 0.004 | 0.001 | 0.0015 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_100 | 100 | 2 | 0.90117 | 0.90167 | 0.90033 | 0.9 | 0.01 | 0.89 | 0.91 | spf_900.0_100_2.csv | 0.9075 | 0.91025 | 0.90575 | -0.4365 | -0.4365 | -0.43775 | 0.9 | -0.43589
Pass | SA12_power_level_100 | 100 | 3 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_900.0_100_3.csv | 0.9715 | 0.97325 | 0.9715 | 0.0025 | 0.0025 | -0.0005 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_100 | 100 | 3 | 0.90196 | 0.90299 | 0.89996 | 0.9 | 0.01 | 0.89 | 0.91 | spf_900.0_100_3.csv | 0.91 | 0.91025 | 0.90675 | -0.43575 | -0.43325 | -0.43925 | 0.9 | -0.43589
Pass | SA12_power_level_100 | 100 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_-800.0_100_1.csv | 0.975 | 0.97675 | 0.97575 | 0.00275 | 0.003 | 0.00075 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_100 | 100 | 1 | -0.79831 | -0.79901 | -0.79915 | -0.8 | 0.01 | -0.81 | -0.79 | spf_-800.0_100_1.csv | 0.799 | 0.8035 | 0.80075 | 0.60275 | 0.60475 | 0.6025 | 0.8 | 0.6
Pass | SA12_power_level_100 | 100 | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_-800.0_100_2.csv | 0.974 | 0.97775 | 0.97625 | 0.002 | 0.002 | 0.0015 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_100 | 100 | 2 | -0.79723 | -0.79914 | -0.79884 | -0.8 | 0.01 | -0.81 | -0.79 | spf_-800.0_100_2.csv | 0.797 | 0.80375 | 0.8045 | 0.6035 | 0.6045 | 0.60575 | 0.8 | 0.6
Pass | SA12_power_level_100 | 100 | 3 | -0.99999 | -1 | -1 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_-800.0_100_3.csv | 0.96225 | 0.964 | 0.966 | 0.00375 | 0.00125 | 0.00075 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_100 | 100 | 3 | -0.79935 | -0.79638 | -0.7991 | -0.8 | 0.01 | -0.81 | -0.79 | spf_-800.0_100_3.csv | 0.8025 | 0.80025 | 0.8015 | 0.60325 | 0.60775 | 0.603 | 0.8 | 0.6
Pass | SA12_power_level_100 | 100 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_-900.0_100_1.csv | 0.96825 | 0.97075 | 0.96875 | 0.0025 | 0.003 | 0.00025 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_100 | 100 | 1 | -0.89851 | -0.89933 | -0.89939 | -0.9 | 0.01 | -0.91 | -0.89 | spf_-900.0_100_1.csv | 0.90175 | 0.90375 | 0.90425 | 0.4405 | 0.43925 | 0.4395 | 0.9 | 0.43589
Pass | SA12_power_level_100 | 100 | 2 | -0.99999 | -1 | -1 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_-900.0_100_2.csv | 0.97225 | 0.976 | 0.977 | 0.00375 | 0.00175 | 0.001 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_100 | 100 | 2 | -0.89791 | -0.8994 | -0.90049 | -0.9 | 0.01 | -0.91 | -0.89 | spf_-900.0_100_2.csv | 0.902 | 0.90275 | 0.90625 | 0.44225 | 0.43875 | 0.43775 | 0.9 | 0.43589
Pass | SA12_power_level_100 | 100 | 3 | -0.99999 | -1 | -1 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_-900.0_100_3.csv | 0.97525 | 0.9755 | 0.97775 | 0.00375 | 0.001 | 0.00075 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_100 | 100 | 3 | -0.89885 | -0.89813 | -0.90014 | -0.9 | 0.01 | -0.91 | -0.89 | spf_-900.0_100_3.csv | 0.90325 | 0.90325 | 0.90225 | 0.4405 | 0.44225 | 0.4365 | 0.9 | 0.43589
Pass | SA12_power_level_50 | 50 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_800.0_50_1.csv | 0.48375 | 0.487 | 0.48825 | 0 | -0.00075 | -0.00075 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_50 | 50 | 1 | 0.802 | 0.8015 | 0.80132 | 0.8 | 0.01 | 0.79 | 0.81 | spf_800.0_50_1.csv | 0.48275 | 0.4845 | 0.4835 | -0.3595 | -0.3615 | -0.361 | 0.8 | -0.6
Pass | SA12_power_level_50 | 50 | 2 | 1 | 0.99999 | -1 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_800.0_50_2.csv | 0.485 | 0.48725 | 0.48725 | -0.00025 | -0.002 | 0 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_50 | 50 | 2 | 0.80178 | 0.8008 | 0.79825 | 0.8 | 0.01 | 0.79 | 0.81 | spf_800.0_50_2.csv | 0.46575 | 0.46575 | 0.46425 | -0.347 | -0.3485 | -0.3505 | 0.8 | -0.6
Pass | SA12_power_level_50 | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_800.0_50_3.csv | 0.48475 | 0.48775 | 0.48725 | -0.0005 | -0.00125 | -0.0005 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_50 | 50 | 3 | 0.80303 | 0.80087 | 0.8007 | 0.8 | 0.01 | 0.79 | 0.81 | spf_800.0_50_3.csv | 0.484 | 0.483 | 0.4835 | -0.35925 | -0.36125 | -0.36175 | 0.8 | -0.6
Pass | SA12_power_level_50 | 50 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_900.0_50_1.csv | 0.485 | 0.4875 | 0.48625 | -0.00075 | 0.0005 | -0.00075 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_50 | 50 | 1 | 0.89981 | 0.90049 | 0.90076 | 0.9 | 0.01 | 0.89 | 0.91 | spf_900.0_50_1.csv | 0.48 | 0.483 | 0.48225 | -0.23275 | -0.23325 | -0.2325 | 0.9 | -0.43589
Pass | SA12_power_level_50 | 50 | 2 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_900.0_50_2.csv | 0.48425 | 0.48625 | 0.488 | 0 | -0.0015 | 0 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_50 | 50 | 2 | 0.90209 | 0.9 | 0.89975 | 0.9 | 0.01 | 0.89 | 0.91 | spf_900.0_50_2.csv | 0.485 | 0.4835 | 0.4855 | -0.232 | -0.23425 | -0.2355 | 0.9 | -0.43589
Pass | SA12_power_level_50 | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_900.0_50_3.csv | 0.48325 | 0.485 | 0.48375 | -0.001 | -0.00125 | -0.00075 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_50 | 50 | 3 | 0.90204 | 0.90272 | 0.90206 | 0.9 | 0.01 | 0.89 | 0.91 | spf_900.0_50_3.csv | 0.4845 | 0.48675 | 0.485 | -0.232 | -0.232 | -0.232 | 0.9 | -0.43589
Pass | SA12_power_level_50 | 50 | 1 | -1 | 0.99999 | 1 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_-800.0_50_1.csv | 0.4845 | 0.4875 | 0.48775 | 0 | -0.0015 | -0.00025 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_50 | 50 | 1 | -0.79841 | -0.79985 | -0.79986 | -0.8 | 0.01 | -0.81 | -0.79 | spf_-800.0_50_1.csv | 0.48425 | 0.48625 | 0.487 | 0.36525 | 0.36475 | 0.3655 | 0.8 | 0.6
Pass | SA12_power_level_50 | 50 | 2 | -1 | 1 | 0.99999 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_-800.0_50_2.csv | 0.485 | 0.486 | 0.48725 | 0.00025 | -0.0005 | -0.00175 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_50 | 50 | 2 | -0.80052 | -0.8002 | -0.80094 | -0.8 | 0.01 | -0.81 | -0.79 | spf_-800.0_50_2.csv | 0.486 | 0.4875 | 0.48675 | 0.36375 | 0.3655 | 0.364 | 0.8 | 0.6
Pass | SA12_power_level_50 | 50 | 3 | -1 | 0.99999 | -1 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_-800.0_50_3.csv | 0.484 | 0.4875 | 0.48775 | 0.0005 | -0.00175 | 0 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_50 | 50 | 3 | -0.79149 | -0.79141 | -0.79204 | -0.8 | 0.01 | -0.81 | -0.79 | spf_-800.0_50_3.csv | 0.4705 | 0.4725 | 0.47175 | 0.36325 | 0.365 | 0.3635 | 0.8 | 0.6
Pass | SA12_power_level_50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_-900.0_50_1.csv | 0.481 | 0.4835 | 0.4845 | -0.00025 | -0.001 | -0.0005 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_50 | 50 | 1 | -0.89954 | -0.9 | -0.90157 | -0.9 | 0.01 | -0.91 | -0.89 | spf_-900.0_50_1.csv | 0.48625 | 0.486 | 0.488 | 0.236 | 0.2355 | 0.23425 | 0.9 | 0.43589
Pass | SA12_power_level_50 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_-900.0_50_2.csv | 0.48525 | 0.4865 | 0.486 | -0.001 | -0.00025 | -0.001 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_50 | 50 | 2 | -0.89881 | -0.90157 | -0.90033 | -0.9 | 0.01 | -0.91 | -0.89 | spf_-900.0_50_2.csv | 0.481 | 0.484 | 0.48525 | 0.2345 | 0.23225 | 0.2345 | 0.9 | 0.43589
Pass | SA12_power_level_50 | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_-900.0_50_3.csv | 0.486 | 0.4865 | 0.4865 | -0.00025 | -0.00075 | -0.0005 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_50 | 50 | 3 | -0.90032 | -0.90055 | -0.89979 | -0.9 | 0.01 | -0.91 | -0.89 | spf_-900.0_50_3.csv | 0.48525 | 0.488 | 0.487 | 0.2345 | 0.2355 | 0.23625 | 0.9 | 0.43589
Pass | SA12_power_level_20 | 20 | 1 | 0.99956 | 0.99996 | 0.99994 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_800.0_20_1.csv | 0.19 | 0.19125 | 0.19025 | -0.00575 | -0.00175 | -0.002 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_20 | 20 | 1 | 0.79543 | 0.80107 | 0.80484 | 0.8 | 0.01 | 0.79 | 0.81 | spf_800.0_20_1.csv | 0.18975 | 0.192 | 0.193 | -0.14475 | -0.1435 | -0.14225 | 0.8 | -0.6
Pass | SA12_power_level_20 | 20 | 2 | 0.99999 | 0.9999 | 0.99999 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_800.0_20_2.csv | 0.19225 | 0.19075 | 0.19325 | -0.00075 | -0.00275 | -0.00075 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_20 | 20 | 2 | 0.79884 | 0.80016 | 0.80001 | 0.8 | 0.01 | 0.79 | 0.81 | spf_800.0_20_2.csv | 0.18825 | 0.18825 | 0.19025 | -0.14175 | -0.141 | -0.14275 | 0.8 | -0.6
Pass | SA12_power_level_20 | 20 | 3 | 0.99992 | 0.99988 | 0.99998 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_800.0_20_3.csv | 0.19 | 0.1925 | 0.191 | -0.0025 | -0.003 | -0.00125 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_20 | 20 | 3 | 0.80037 | 0.79966 | 0.79928 | 0.8 | 0.01 | 0.79 | 0.81 | spf_800.0_20_3.csv | 0.191 | 0.1905 | 0.1915 | -0.143 | -0.143 | -0.144 | 0.8 | -0.6
Pass | SA12_power_level_20 | 20 | 1 | 0.99972 | 0.99979 | 1 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_900.0_20_1.csv | 0.1925 | 0.1905 | 0.19175 | -0.0045 | -0.004 | -0.0005 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_20 | 20 | 1 | 0.89629 | 0.89745 | 0.90092 | 0.9 | 0.01 | 0.89 | 0.91 | spf_900.0_20_1.csv | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.094 | -0.09325 | -0.0915 | 0.9 | -0.43589
Pass | SA12_power_level_20 | 20 | 2 | 0.99998 | 0.99999 | 1 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_900.0_20_2.csv | 0.1935 | 0.1935 | 0.194 | -0.00125 | -0.001 | -0.0005 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_20 | 20 | 2 | 0.89815 | 0.89466 | 0.9001 | 0.9 | 0.01 | 0.89 | 0.91 | spf_900.0_20_2.csv | 0.19 | 0.1935 | 0.192 | -0.093 | -0.0965 | -0.093 | 0.9 | -0.43589
Pass | SA12_power_level_20 | 20 | 3 | 0.99985 | 0.99989 | 1 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_900.0_20_3.csv | 0.192 | 0.193 | 0.19325 | -0.00325 | -0.00275 | -0.0005 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_20 | 20 | 3 | 0.89275 | 0.90098 | 0.89688 | 0.9 | 0.01 | 0.89 | 0.91 | spf_900.0_20_3.csv | 0.18825 | 0.1905 | 0.18825 | -0.095 | -0.09175 | -0.09275 | 0.9 | -0.43589
Pass | SA12_power_level_20 | 20 | 1 | 0.99999 | 0.99989 | 0.99982 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_-800.0_20_1.csv | 0.19 | 0.1915 | 0.19125 | -0.00075 | -0.00275 | -0.0035 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_20 | 20 | 1 | -0.79968 | -0.80574 | -0.80745 | -0.8 | 0.01 | -0.81 | -0.79 | spf_-800.0_20_1.csv | 0.191 | 0.193 | 0.19325 | 0.1435 | 0.142 | 0.14125 | 0.8 | 0.6
Pass | SA12_power_level_20 | 20 | 2 | 0.99987 | 0.9997 | 0.99997 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_-800.0_20_2.csv | 0.19225 | 0.1925 | 0.1925 | -0.003 | -0.00475 | -0.0015 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_20 | 20 | 2 | -0.80908 | -0.80199 | -0.80032 | -0.8 | 0.01 | -0.81 | -0.79 | spf_-800.0_20_2.csv | 0.19175 | 0.191 | 0.19075 | 0.13925 | 0.14225 | 0.143 | 0.8 | 0.6
Pass | SA12_power_level_20 | 20 | 3 | 0.99973 | 0.99989 | 0.99996 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_-800.0_20_3.csv | 0.19275 | 0.1915 | 0.19375 | -0.0045 | -0.00275 | -0.00175 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_20 | 20 | 3 | -0.80733 | -0.80358 | -0.80478 | -0.8 | 0.01 | -0.81 | -0.79 | spf_-800.0_20_3.csv | 0.1935 | 0.19325 | 0.19225 | 0.14125 | 0.143 | 0.14175 | 0.8 | 0.6
Pass | SA12_power_level_20 | 20 | 1 | 0.99995 | 0.99984 | 0.99999 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_-900.0_20_1.csv | 0.191 | 0.19275 | 0.193 | -0.002 | -0.0035 | -0.001 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_20 | 20 | 1 | -0.90976 | -0.90775 | -0.90712 | -0.9 | 0.01 | -0.91 | -0.89 | spf_-900.0_20_1.csv | 0.19225 | 0.1925 | 0.19375 | 0.08775 | 0.089 | 0.08975 | 0.9 | 0.43589
Pass | SA12_power_level_20 | 20 | 2 | 0.9998 | 0.9999 | 0.99993 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_-900.0_20_2.csv | 0.19125 | 0.19275 | 0.19225 | -0.00375 | -0.00275 | -0.00225 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_20 | 20 | 2 | -0.90085 | -0.9089 | -0.90165 | -0.9 | 0.01 | -0.91 | -0.89 | spf_-900.0_20_2.csv | 0.192 | 0.1935 | 0.19225 | 0.0925 | 0.08875 | 0.09225 | 0.9 | 0.43589
Pass | SA12_power_level_20 | 20 | 3 | 0.99986 | 0.99979 | 0.99987 | 1 | 0.01 | -0.99 | 0.99 | spf_1000_-900.0_20_3.csv | 0.1925 | 0.193 | 0.1935 | -0.00325 | -0.004 | -0.003 | 1 | 0
Pass | SA12_power_level_20 | 20 | 3 | -0.90686 | -0.90722 | -0.90278 | -0.9 | 0.01 | -0.91 | -0.89 | spf_-900.0_20_3.csv | 0.1915 | 0.19175 | 0.191 | 0.089 | 0.089 | 0.091 | 0.9 | 0.43589

## spf_1000_800.0_100_1.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.464 | 14.05 | 3898 | 3898 | 21 | -0.99999 | 59.999 | 277.489 | 14.1 | 3903 | 3903 | 1 | -1 | 60 | 277.43 | 14.1 | 3910 | 3910 | 3 | -1 | 60 | 533.69 | 0.113 | 60 | 1 | 0.99 | -0.99
1 | 277.511 | 14 | 3885 | 3885 | 15 | -0.99999 | 60 | 277.556 | 14.05 | 3889 | 3889 | 8 | -1 | 60.001 | 277.391 | 14.04 | 3893 | 3893 | -2 | 1 | 60 | 529.05 | 0.115 | 61 | 1 | 0.99 | -0.99
2 | 277.542 | 13.97 | 3876 | 3876 | 19 | -0.99999 | 60 | 277.411 | 14.02 | 3879 | 3879 | 4 | -1 | 60 | 277.443 | 14.01 | 3886 | 3886 | -3 | 1 | 60.001 | 527.23 | 0.118 | 62 | 1 | 0.99 | -0.99
3 | 277.478 | 14.04 | 3896 | 3896 | 15 | -0.99999 | 60 | 277.575 | 14.08 | 3898 | 3898 | 8 | -1 | 60.001 | 277.425 | 14.06 | 3901 | 3901 | 4 | -1 | 60 | 531.87 | 0.116 | 62 | 1 | 0.99 | -0.99
4 | 277.543 | 14.07 | 3903 | 3903 | 18 | -0.99999 | 60 | 277.431 | 14.1 | 3902 | 3902 | 8 | -1 | 60 | 277.389 | 14.09 | 3908 | 3908 | -5 | 1 | 60 | 533.71 | 0.115 | 62 | 1 | 0.99 | -0.99
5 | 277.45 | 14.07 | 3902 | 3902 | 16 | -0.99999 | 60.001 | 277.58 | 14.1 | 3905 | 3905 | 10 | -1 | 60 | 277.347 | 14.09 | 3907 | 3907 | 0 | -1 | 60 | 533.67 | 0.118 | 63 | 1 | 0.99 | -0.99

## spf_800.0_100_1.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.483 | 13.21 | 3665 | 3665 | 11 | -1 | 60 | 277.48 | 13.27 | 3673 | 3673 | 12 | -1 | 60.001 | 277.358 | 13.23 | 3669 | 3669 | -4 | 1 | 59.999 | 540.15 | 0.118 | 64 | 0.8 | 0.81 | 0.79
1 | 277.338 | 14.09 | 3904 | 3904 | 11 | -1 | 59.999 | 277.296 | 14.14 | 3908 | 3908 | 13 | -0.99999 | 60 | 277.236 | 14.11 | 3906 | 3906 | -5 | 1 | 60 | 536.24 | 0.118 | 63 | 0.8 | 0.81 | 0.79
2 | 276.756 | 14.62 | 3729 | 3945 | -1288 | 0.94523 | 60.001 | 276.789 | 14.67 | 3736 | 3948 | -1277 | 0.94623 | 60.001 | 276.668 | 14.6 | 3717 | 3932 | -1282 | 0.94535 | 60 | 539.64 | 0.113 | 61 | 0.8 | 0.81 | 0.79
3 | 276.551 | 14.7 | 3239 | 4071 | -2466 | 0.79566 | 59.999 | 276.571 | 14.73 | 3243 | 4077 | -2470 | 0.79549 | 60 | 276.533 | 14.68 | 3226 | 4069 | -2480 | 0.79287 | 60.001 | 542.78 | 0.112 | 61 | 0.8 | 0.81 | 0.79
4 | 276.993 | 14.55 | 3230 | 4028 | -2407 | 0.80192 | 60.001 | 277.106 | 14.55 | 3228 | 4021 | -2398 | 0.80269 | 60.001 | 276.88 | 14.53 | 3211 | 4017 | -2413 | 0.79936 | 60 | 542.87 | -0.019 | -10 | 0.8 | 0.81 | 0.79
5 | 277.212 | 14.54 | 3233 | 4031 | -2407 | 0.80207 | 60 | 277.174 | 14.6 | 3240 | 4038 | -2410 | 0.80236 | 59.999 | 277.161 | 14.53 | 3223 | 4023 | -2408 | 0.80117 | 60.001 | 542.82 | 0.052 | 28 | 0.8 | 0.81 | 0.79

## spf_1000_800.0_100_2.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.328 | 14.56 | 3239 | 4035 | -2406 | 0.8027 | 60.001 | 277.276 | 14.56 | 3235 | 4028 | -2401 | 0.80295 | 60.001 | 277.225 | 14.54 | 3220 | 4021 | -2409 | 0.80076 | 60 | 542.82 | 0.075 | 41 | 1 | 0.99 | -0.99
1 | 277.43 | 14.53 | 3270 | 4062 | -2410 | 0.80496 | 60 | 277.485 | 14.59 | 3280 | 4069 | -2408 | 0.80603 | 60.001 | 277.356 | 14.51 | 3260 | 4054 | -2410 | 0.80411 | 60 | 542.58 | 0.027 | 14 | 1 | 0.99 | -0.99
2 | 277.975 | 14.52 | 3862 | 4125 | -1447 | 0.93642 | 60.001 | 277.968 | 14.64 | 3887 | 4145 | -1438 | 0.9379 | 60 | 277.931 | 14.56 | 3874 | 4135 | -1445 | 0.93694 | 60 | 537.76 | 0.119 | 64 | 1 | 0.99 | -0.99
3 | 278.29 | 13.99 | 3892 | 3892 | -26 | 0.99998 | 60 | 278.425 | 14.07 | 3907 | 3907 | -24 | 0.99998 | 60.001 | 278.139 | 14.01 | 3894 | 3895 | -32 | 0.99997 | 59.999 | 531.2 | 0.119 | 63 | 1 | 0.99 | -0.99
4 | 277.853 | 13.94 | 3873 | 3873 | 7 | -1 | 59.999 | 277.922 | 14.02 | 3886 | 3886 | 13 | -0.99999 | 60 | 277.776 | 13.97 | 3878 | 3878 | 4 | -1 | 60 | 527.21 | 0.118 | 62 | 1 | 0.99 | -0.99
5 | 277.733 | 13.96 | 3877 | 3877 | 9 | -1 | 60.001 | 277.79 | 14.06 | 3896 | 3896 | 8 | -1 | 60 | 277.649 | 14.01 | 3888 | 3888 | 8 | -1 | 60 | 529.64 | 0.119 | 63 | 1 | 0.99 | -0.99

## spf_800.0_100_2.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.551 | 14.04 | 3895 | 3895 | 9 | -1 | 60 | 277.502 | 14.14 | 3913 | 3913 | 4 | -1 | 60 | 277.438 | 14.08 | 3905 | 3905 | 7 | -1 | 60 | 533.68 | 0.121 | 65 | 0.8 | 0.81 | 0.79
1 | 277.555 | 14.04 | 3895 | 3895 | 12 | -1 | 60 | 277.564 | 14.13 | 3912 | 3912 | 5 | -1 | 60.002 | 277.423 | 14.08 | 3906 | 3906 | 2 | -1 | 60 | 533.64 | 0.117 | 63 | 0.8 | 0.81 | 0.79
2 | 277.479 | 14.05 | 3897 | 3897 | 11 | -1 | 60 | 277.42 | 14.13 | 3909 | 3909 | 6 | -1 | 60 | 277.426 | 14.09 | 3909 | 3909 | 9 | -1 | 60 | 535.37 | 0.119 | 64 | 0.8 | 0.81 | 0.79
3 | 276.889 | 14.01 | 3661 | 3795 | -998 | 0.96482 | 60.001 | 276.942 | 14.09 | 3675 | 3813 | -1015 | 0.96389 | 60.001 | 276.759 | 14.06 | 3671 | 3808 | -1013 | 0.96397 | 60 | 540.09 | 0.119 | 65 | 0.8 | 0.81 | 0.79
4 | 276.523 | 14.6 | 3216 | 3942 | -2279 | 0.81593 | 60.001 | 276.507 | 14.67 | 3222 | 3953 | -2290 | 0.81516 | 59.999 | 276.431 | 14.64 | 3216 | 3949 | -2291 | 0.81447 | 60 | 542.91 | 0.061 | 33 | 0.8 | 0.81 | 0.79
5 | 276.967 | 14.56 | 3234 | 4030 | -2404 | 0.80252 | 60 | 277.076 | 14.62 | 3242 | 4045 | -2419 | 0.8014 | 60 | 276.894 | 14.57 | 3231 | 4033 | -2414 | 0.80115 | 60.001 | 542.78 | 0.119 | 65 | 0.8 | 0.81 | 0.79

## spf_1000_800.0_100_3.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.266 | 14.55 | 3242 | 4029 | -2392 | 0.80467 | 59.999 | 277.357 | 14.57 | 3237 | 4036 | -2412 | 0.8019 | 60.001 | 277.203 | 14.57 | 3229 | 4034 | -2418 | 0.80043 | 60 | 542.78 | 0.123 | 67 | 1 | 0.99 | -0.99
1 | 277.367 | 14.51 | 3250 | 4039 | -2399 | 0.8046 | 60.001 | 277.283 | 14.59 | 3252 | 4049 | -2412 | 0.80318 | 60 | 277.345 | 14.57 | 3254 | 4051 | -2413 | 0.8032 | 59.999 | 542.68 | 0.121 | 65 | 1 | 0.99 | -0.99
2 | 277.914 | 14.58 | 3862 | 4135 | -1479 | 0.93386 | 60 | 278.031 | 14.58 | 3855 | 4136 | -1498 | 0.93209 | 60.001 | 277.889 | 14.6 | 3859 | 4145 | -1513 | 0.931 | 60 | 538.3 | 0.121 | 65 | 1 | 0.99 | -0.99
3 | 278.276 | 14.01 | 3896 | 3897 | -52 | 0.99991 | 60.001 | 278.214 | 14.05 | 3900 | 3901 | -66 | 0.99986 | 60 | 278.162 | 14.07 | 3912 | 3912 | -72 | 0.99983 | 60 | 533.66 | 0.115 | 62 | 1 | 0.99 | -0.99
4 | 277.958 | 14.03 | 3898 | 3898 | 21 | -0.99999 | 60 | 278.045 | 14.07 | 3903 | 3903 | 2 | -1 | 60.001 | 277.788 | 14.09 | 3912 | 3912 | -2 | 1 | 60 | 533.62 | 0.123 | 65 | 1 | 0.99 | -0.99
5 | 277.709 | 14.03 | 3896 | 3896 | 17 | -0.99999 | 60 | 277.696 | 14.09 | 3902 | 3902 | 5 | -1 | 60 | 277.651 | 14.09 | 3911 | 3911 | 2 | -1 | 60 | 533.64 | 0.119 | 64 | 1 | 0.99 | -0.99

## spf_800.0_100_3.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.548 | 13.96 | 3874 | 3874 | 15 | -0.99999 | 60 | 277.561 | 14 | 3877 | 3877 | 8 | -1 | 60 | 277.424 | 14 | 3884 | 3884 | -3 | 1 | 60 | 527.2 | 0.123 | 65 | 0.8 | 0.81 | 0.79
1 | 277.562 | 13.97 | 3876 | 3876 | 17 | -0.99999 | 60 | 277.438 | 14 | 3875 | 3875 | 5 | -1 | 60 | 277.493 | 14 | 3885 | 3885 | -4 | 1 | 60.002 | 527.57 | 0.122 | 65 | 0.8 | 0.81 | 0.79
2 | 277.142 | 14.23 | 3900 | 3912 | -300 | 0.99706 | 60.001 | 277.208 | 14.27 | 3903 | 3915 | -309 | 0.99689 | 60.002 | 277.102 | 14.26 | 3905 | 3918 | -316 | 0.99675 | 60 | 533.66 | 0.121 | 65 | 0.8 | 0.81 | 0.79
3 | 276.652 | 14.68 | 3552 | 3941 | -1708 | 0.90123 | 60 | 276.558 | 14.72 | 3548 | 3940 | -1713 | 0.90057 | 59.999 | 276.523 | 14.7 | 3543 | 3940 | -1723 | 0.89929 | 60 | 540.83 | 0.117 | 63 | 0.8 | 0.81 | 0.79
4 | 276.742 | 14.64 | 3247 | 4061 | -2438 | 0.79963 | 60 | 276.909 | 14.57 | 3227 | 4032 | -2418 | 0.80027 | 60.001 | 276.64 | 14.61 | 3214 | 4044 | -2454 | 0.79476 | 60 | 542.82 | 0.052 | 28 | 0.8 | 0.81 | 0.79
5 | 277.094 | 14.59 | 3247 | 4042 | -2407 | 0.80328 | 60.001 | 277.058 | 14.57 | 3234 | 4030 | -2405 | 0.80246 | 60 | 277.011 | 14.57 | 3226 | 4031 | -2417 | 0.80031 | 60 | 542.78 | 0.103 | 56 | 0.8 | 0.81 | 0.79

## spf_1000_900.0_100_1.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.346 | 14.55 | 3238 | 4035 | -2407 | 0.80252 | 60 | 277.301 | 14.61 | 3246 | 4036 | -2398 | 0.80432 | 60 | 277.215 | 14.52 | 3222 | 4028 | -2417 | 0.8 | 60.001 | 542.77 | 0.11 | 60 | 1 | 0.99 | -0.99
1 | 277.339 | 14.55 | 3227 | 4029 | -2411 | 0.80109 | 60 | 277.425 | 14.63 | 3255 | 4047 | -2405 | 0.80432 | 60.001 | 277.304 | 14.5 | 3224 | 4026 | -2411 | 0.80087 | 60 | 542.78 | 0.108 | 59 | 1 | 0.99 | -0.99
2 | 277.728 | 14.59 | 3601 | 4155 | -2074 | 0.86657 | 60.001 | 277.659 | 14.67 | 3616 | 4163 | -2061 | 0.86877 | 60 | 277.602 | 14.56 | 3590 | 4147 | -2077 | 0.8655 | 60 | 540.46 | 0.099 | 54 | 1 | 0.99 | -0.99
3 | 278.251 | 14.03 | 3874 | 3952 | -781 | 0.98027 | 60.001 | 278.332 | 14.08 | 3881 | 3958 | -780 | 0.98042 | 60.001 | 278.125 | 14.03 | 3870 | 3950 | -794 | 0.97961 | 60 | 527.17 | 0.12 | 63 | 1 | 0.99 | -0.99
4 | 278.107 | 13.8 | 3838 | 3838 | 11 | -1 | 60 | 278.035 | 13.88 | 3849 | 3849 | 13 | -0.99999 | 59.999 | 278.043 | 13.84 | 3847 | 3847 | 1 | -1 | 60.001 | 521.15 | 0.119 | 62 | 1 | 0.99 | -0.99
5 | 277.778 | 13.8 | 3833 | 3833 | 5 | -1 | 60 | 277.924 | 13.88 | 3848 | 3848 | 7 | -1 | 60.001 | 277.728 | 13.82 | 3838 | 3838 | 9 | -1 | 60 | 520.75 | 0.118 | 61 | 1 | 0.99 | -0.99

## spf_900.0_100_1.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.569 | 13.94 | 3868 | 3868 | 8 | -1 | 60 | 277.528 | 14.04 | 3886 | 3886 | 7 | -1 | 60 | 277.48 | 13.99 | 3880 | 3880 | 9 | -1 | 60 | 527.18 | 0.123 | 65 | 0.9 | 0.91 | 0.89
1 | 277.448 | 13.96 | 3871 | 3871 | 13 | -0.99999 | 59.999 | 277.389 | 14.04 | 3884 | 3884 | 4 | -1 | 59.999 | 277.432 | 13.99 | 3881 | 3881 | 9 | -1 | 60 | 527.19 | 0.125 | 66 | 0.9 | 0.91 | 0.89
2 | 277.492 | 14.02 | 3889 | 3889 | 8 | -1 | 60 | 277.532 | 14.11 | 3907 | 3907 | 7 | -1 | 60.001 | 277.386 | 14.08 | 3906 | 3906 | 3 | -1 | 60 | 532.57 | 0.125 | 67 | 0.9 | 0.91 | 0.89
3 | 276.899 | 14.53 | 3803 | 3941 | -1033 | 0.96503 | 60.001 | 276.775 | 14.63 | 3810 | 3953 | -1051 | 0.96398 | 60 | 276.717 | 14.63 | 3820 | 3960 | -1045 | 0.96453 | 60 | 538.9 | 0.117 | 63 | 0.9 | 0.91 | 0.89
4 | 276.948 | 14.55 | 3626 | 4027 | -1753 | 0.90035 | 60 | 277.061 | 14.65 | 3648 | 4052 | -1763 | 0.90036 | 60.001 | 276.876 | 14.55 | 3628 | 4032 | -1758 | 0.89987 | 60 | 540.26 | 0.123 | 66 | 0.9 | 0.91 | 0.89
5 | 277.204 | 14.52 | 3626 | 4024 | -1745 | 0.90107 | 60 | 277.141 | 14.62 | 3643 | 4043 | -1752 | 0.90115 | 60 | 277.064 | 14.54 | 3629 | 4026 | -1743 | 0.90137 | 60 | 540.28 | 0.119 | 64 | 0.9 | 0.91 | 0.89

## spf_1000_900.0_100_2.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.379 | 14.5 | 3625 | 4019 | -1736 | 0.90187 | 60 | 277.352 | 14.59 | 3638 | 4037 | -1750 | 0.90111 | 59.999 | 277.291 | 14.56 | 3637 | 4038 | -1754 | 0.90073 | 60.001 | 540.23 | 0.12 | 65 | 1 | 0.99 | -0.99
1 | 277.324 | 14.53 | 3630 | 4025 | -1738 | 0.90192 | 60.001 | 277.339 | 14.58 | 3635 | 4035 | -1750 | 0.90109 | 60 | 277.273 | 14.54 | 3631 | 4031 | -1752 | 0.90069 | 60 | 540.23 | 0.117 | 63 | 1 | 0.99 | -0.99
2 | 277.67 | 14.47 | 3789 | 4117 | -1611 | 0.92026 | 60.001 | 277.684 | 14.52 | 3790 | 4122 | -1621 | 0.91945 | 60.002 | 277.511 | 14.51 | 3790 | 4121 | -1620 | 0.91953 | 60 | 539.13 | 0.123 | 66 | 1 | 0.99 | -0.99
3 | 278.13 | 14 | 3894 | 3902 | -262 | 0.99774 | 59.999 | 278.1 | 14.1 | 3910 | 3919 | -265 | 0.99771 | 59.999 | 278.029 | 14.04 | 3903 | 3913 | -270 | 0.99761 | 60 | 533.65 | 0.125 | 67 | 1 | 0.99 | -0.99
4 | 277.897 | 14.01 | 3894 | 3894 | 10 | -1 | 60 | 277.995 | 14.1 | 3909 | 3909 | 2 | -1 | 60.001 | 277.807 | 14.07 | 3909 | 3909 | 8 | -1 | 60.001 | 533.64 | 0.123 | 66 | 1 | 0.99 | -0.99
5 | 277.629 | 14.03 | 3896 | 3896 | 16 | -0.99999 | 59.999 | 277.67 | 14.11 | 3909 | 3909 | 4 | -1 | 60 | 277.579 | 14.07 | 3905 | 3905 | 6 | -1 | 60 | 533.65 | 0.126 | 67 | 1 | 0.99 | -0.99

## spf_900.0_100_2.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.476 | 13.26 | 3677 | 3677 | 6 | -1 | 60.001 | 277.43 | 13.34 | 3689 | 3689 | 6 | -1 | 60 | 277.428 | 13.29 | 3687 | 3687 | 8 | -1 | 60 | 540.03 | 0.128 | 69 | 0.9 | 0.91 | 0.89
1 | 277.57 | 14.06 | 3902 | 3902 | 9 | -1 | 60 | 277.499 | 14.13 | 3912 | 3912 | 8 | -1 | 60.001 | 277.408 | 14.07 | 3903 | 3903 | 5 | -1 | 60.001 | 536.12 | 0.12 | 65 | 0.9 | 0.91 | 0.89
2 | 277.115 | 14.28 | 3897 | 3918 | -409 | 0.99453 | 60 | 277.052 | 14.37 | 3911 | 3932 | -410 | 0.99456 | 60 | 277 | 14.3 | 3899 | 3921 | -414 | 0.9944 | 60 | 533.64 | 0.122 | 65 | 0.9 | 0.91 | 0.89
3 | 276.827 | 14.59 | 3626 | 4035 | -1771 | 0.89857 | 60 | 276.831 | 14.7 | 3650 | 4057 | -1769 | 0.8999 | 60.001 | 276.741 | 14.59 | 3629 | 4038 | -1772 | 0.89861 | 60.001 | 540.21 | 0.116 | 63 | 0.9 | 0.91 | 0.89
4 | 277.058 | 14.55 | 3632 | 4032 | -1750 | 0.90094 | 60 | 276.997 | 14.6 | 3638 | 4035 | -1744 | 0.90173 | 60 | 277.001 | 14.55 | 3629 | 4030 | -1753 | 0.90047 | 60 | 540.27 | 0.123 | 67 | 0.9 | 0.91 | 0.89
5 | 277.275 | 14.53 | 3630 | 4029 | -1746 | 0.90117 | 60 | 277.354 | 14.59 | 3641 | 4038 | -1746 | 0.90167 | 60.002 | 277.121 | 14.52 | 3623 | 4024 | -1751 | 0.90033 | 60 | 540.26 | 0.116 | 63 | 0.9 | 0.91 | 0.89

## spf_1000_900.0_100_3.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.331 | 14.53 | 3633 | 4030 | -1744 | 0.90153 | 60.001 | 277.402 | 14.58 | 3640 | 4035 | -1742 | 0.90203 | 60 | 277.284 | 14.53 | 3627 | 4028 | -1752 | 0.90047 | 60 | 540.23 | 0.12 | 65 | 1 | 0.99 | -0.99
1 | 277.397 | 14.53 | 3632 | 4030 | -1746 | 0.90121 | 60.001 | 277.322 | 14.6 | 3643 | 4039 | -1743 | 0.90212 | 60 | 277.262 | 14.53 | 3629 | 4029 | -1751 | 0.90063 | 60 | 540.26 | 0.123 | 66 | 1 | 0.99 | -0.99
2 | 278.013 | 14.22 | 3897 | 4007 | -932 | 0.97259 | 60 | 277.99 | 14.25 | 3896 | 4005 | -928 | 0.97281 | 60.002 | 277.808 | 14.24 | 3895 | 4008 | -944 | 0.97188 | 60 | 533.31 | 0.125 | 67 | 1 | 0.99 | -0.99
3 | 278.003 | 14.02 | 3897 | 3897 | 9 | -1 | 60 | 277.929 | 14.07 | 3900 | 3900 | 11 | -1 | 60 | 277.919 | 14.01 | 3893 | 3893 | 1 | -1 | 60 | 531.12 | 0.122 | 65 | 1 | 0.99 | -0.99
4 | 277.808 | 13.95 | 3875 | 3875 | 12 | -0.99999 | 60 | 277.882 | 14 | 3881 | 3881 | 7 | -1 | 60.002 | 277.639 | 13.96 | 3874 | 3874 | 1 | -1 | 60 | 527.21 | 0.124 | 66 | 1 | 0.99 | -0.99
5 | 277.622 | 14 | 3886 | 3886 | 10 | -1 | 60.001 | 277.61 | 14.06 | 3893 | 3893 | 10 | -1 | 60 | 277.497 | 14.01 | 3886 | 3886 | -2 | 1 | 60 | 529.71 | 0.12 | 64 | 1 | 0.99 | -0.99

## spf_900.0_100_3.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.552 | 14.06 | 3902 | 3902 | 12 | -1 | 60.001 | 277.389 | 14.11 | 3905 | 3905 | 12 | -1 | 60 | 277.395 | 14.07 | 3903 | 3903 | 2 | -1 | 60 | 533.65 | 0.127 | 68 | 0.9 | 0.91 | 0.89
1 | 277.429 | 14.06 | 3900 | 3900 | 11 | -1 | 59.999 | 277.509 | 14.12 | 3909 | 3909 | 14 | -0.99999 | 60.001 | 277.366 | 14.07 | 3902 | 3902 | 2 | -1 | 60 | 535.45 | 0.124 | 66 | 0.9 | 0.91 | 0.89
2 | 276.985 | 13.68 | 3668 | 3731 | -684 | 0.98306 | 60 | 276.903 | 13.75 | 3677 | 3742 | -691 | 0.98281 | 60 | 276.928 | 13.7 | 3672 | 3737 | -690 | 0.98282 | 60 | 540.08 | 0.123 | 66 | 0.9 | 0.91 | 0.89
3 | 276.818 | 14.2 | 3535 | 3936 | -1733 | 0.89792 | 60 | 276.975 | 14.23 | 3539 | 3946 | -1746 | 0.89684 | 60.001 | 276.772 | 14.18 | 3522 | 3931 | -1745 | 0.896 | 59.998 | 540.9 | 0.099 | 53 | 0.9 | 0.91 | 0.89
4 | 277.111 | 14.57 | 3640 | 4036 | -1743 | 0.90196 | 60.001 | 277.083 | 14.6 | 3641 | 4032 | -1733 | 0.90299 | 60 | 276.98 | 14.55 | 3627 | 4030 | -1757 | 0.89996 | 60 | 540.22 | 0.119 | 64 | 0.9 | 0.91 | 0.89

## spf_1000_-800.0_100_1.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.399 | 14.51 | 3629 | 4027 | -1745 | 0.90122 | 60.001 | 277.294 | 14.55 | 3627 | 4024 | -1742 | 0.9014 | 60 | 277.238 | 14.5 | 3617 | 4018 | -1750 | 0.90016 | 60.001 | 540.22 | 0.099 | 53 | 1 | 0.99 | -0.99
1 | 277.349 | 14.53 | 3630 | 4028 | -1746 | 0.90119 | 60 | 277.454 | 14.59 | 3643 | 4038 | -1742 | 0.90215 | 60.001 | 277.253 | 14.52 | 3622 | 4024 | -1752 | 0.90023 | 60 | 540.21 | 0.108 | 58 | 1 | 0.99 | -0.99
2 | 277.756 | 14.45 | 3838 | 4097 | -1434 | 0.93676 | 60.001 | 277.676 | 14.56 | 3862 | 4114 | -1417 | 0.93879 | 60.001 | 277.699 | 14.47 | 3847 | 4106 | -1437 | 0.93681 | 60.001 | 538.41 | 0.123 | 66 | 1 | 0.99 | -0.99
3 | 278.076 | 14.04 | 3902 | 3903 | -88 | 0.99975 | 60 | 278.22 | 14.09 | 3910 | 3911 | -81 | 0.99978 | 60.001 | 278.04 | 14.03 | 3901 | 3902 | -94 | 0.99971 | 60 | 533.6 | 0.128 | 68 | 1 | 0.99 | -0.99
4 | 277.851 | 14.04 | 3900 | 3900 | 9 | -1 | 60 | 277.789 | 14.1 | 3909 | 3909 | 12 | -1 | 60 | 277.722 | 14.05 | 3900 | 3900 | 3 | -1 | 60 | 533.61 | 0.125 | 67 | 1 | 0.99 | -0.99
5 | 277.639 | 14.05 | 3900 | 3900 | 11 | -1 | 59.999 | 277.763 | 14.1 | 3907 | 3907 | 12 | -1 | 60 | 277.542 | 14.07 | 3903 | 3903 | 3 | -1 | 60 | 533.59 | 0.125 | 67 | 1 | 0.99 | -0.99

## spf_-800.0_100_1.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.517 | 13.96 | 3873 | 3873 | 7 | -1 | 60 | 277.519 | 14.03 | 3882 | 3882 | 12 | -0.99999 | 60.001 | 277.414 | 13.99 | 3880 | 3880 | 1 | -1 | 60 | 527.54 | 0.127 | 67 | -0.8 | -0.79 | -0.81
1 | 277.561 | 14.05 | 3900 | 3900 | 10 | -1 | 60 | 277.367 | 14.13 | 3909 | 3909 | 12 | -1 | 60 | 277.392 | 14.08 | 3904 | 3904 | 1 | -1 | 60 | 533.66 | 0.125 | 67 | -0.8 | -0.79 | -0.81
2 | 277.653 | 14.09 | 3899 | 3899 | 61 | -0.99988 | 60 | 277.693 | 14.15 | 3907 | 3907 | 64 | -0.99987 | 60.001 | 277.603 | 14.11 | 3903 | 3903 | 58 | -0.99989 | 59.999 | 533.63 | 0.127 | 68 | -0.8 | -0.79 | -0.81
3 | 278.247 | 14.49 | 3647 | 3922 | 1442 | -0.92992 | 60 | 278.119 | 14.61 | 3669 | 3947 | 1455 | -0.9296 | 59.999 | 278.101 | 14.54 | 3656 | 3931 | 1445 | -0.92999 | 60 | 540.15 | 0.124 | 67 | -0.8 | -0.79 | -0.81
4 | 278.102 | 14.43 | 3187 | 4039 | 2480 | -0.78922 | 60 | 278.256 | 14.52 | 3196 | 4052 | 2491 | -0.78877 | 60.001 | 278.011 | 14.46 | 3191 | 4041 | 2479 | -0.78964 | 60 | 543.15 | 0.009 | 4 | -0.8 | -0.79 | -0.81
5 | 277.856 | 14.41 | 3196 | 4003 | 2411 | -0.79831 | 60 | 277.82 | 14.52 | 3214 | 4022 | 2419 | -0.79901 | 60 | 277.76 | 14.45 | 3203 | 4008 | 2410 | -0.79915 | 59.999 | 543.07 | 0.066 | 36 | -0.8 | -0.79 | -0.81

## spf_1000_-800.0_100_2.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.361 | 14.4 | 3318 | 4096 | 2402 | -0.81003 | 59.999 | 277.316 | 14.5 | 3339 | 4114 | 2404 | -0.81156 | 60 | 277.319 | 14.46 | 3332 | 4112 | 2410 | -0.81029 | 60 | 542.27 | 0.099 | 54 | 1 | 0.99 | -0.99
0.99 | 276.942 | 14.49 | 3881 | 4089 | 1289 | -0.94903 | 60 | 276.93 | 14.6 | 3906 | 4115 | 1294 | -0.94928 | 60.002 | 276.877 | 14.6 | 3909 | 4119 | 1300 | -0.94891 | 60 | 537.05 | 0.123 | 66 | 1 | 0.99 | -0.99
2 | 276.711 | 14.08 | 3896 | 3896 | 9 | -1 | 60.001 | 276.663 | 14.17 | 3910 | 3910 | 7 | -1 | 60 | 276.655 | 14.12 | 3905 | 3905 | 2 | -1 | 60 | 533.63 | 0.124 | 66 | 1 | 0.99 | -0.99
3 | 277.041 | 13.52 | 3745 | 3745 | 11 | -1 | 60 | 277.159 | 13.6 | 3757 | 3757 | 7 | -1 | 60.001 | 276.93 | 13.56 | 3753 | 3753 | 7 | -1 | 60 | 539.57 | 0.127 | 68 | 1 | 0.99 | -0.99
3.99 | 277.255 | 13.27 | 3678 | 3678 | 13 | -0.99999 | 60.001 | 277.189 | 13.33 | 3685 | 3685 | 9 | -1 | 60 | 277.08 | 13.3 | 3684 | 3684 | -2 | 1 | 60 | 540.04 | 0.126 | 68 | 1 | 0.99 | -0.99
5 | 277.34 | 14.05 | 3896 | 3896 | 8 | -1 | 60 | 277.329 | 14.14 | 3911 | 3911 | 8 | -1 | 60 | 277.274 | 14.09 | 3905 | 3905 | 6 | -1 | 60 | 534.03 | 0.128 | 69 | 1 | 0.99 | -0.99

## spf_-800.0_100_2.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.446 | 14.04 | 3895 | 3895 | 9 | -1 | 60 | 277.482 | 14.13 | 3912 | 3912 | 10 | -1 | 60.002 | 277.346 | 14.07 | 3902 | 3902 | 2 | -1 | 60 | 533.62 | 0.125 | 67 | -0.8 | -0.79 | -0.81
1 | 277.383 | 13.99 | 3879 | 3879 | 7 | -1 | 60.001 | 277.394 | 14.06 | 3890 | 3890 | 11 | -1 | 60 | 277.369 | 14.01 | 3885 | 3885 | 10 | -1 | 60 | 528.29 | 0.128 | 68 | -0.8 | -0.79 | -0.81
2 | 277.458 | 13.95 | 3869 | 3869 | 9 | -1 | 60 | 277.573 | 14.03 | 3885 | 3885 | 4 | -1 | 60.001 | 277.337 | 13.98 | 3877 | 3877 | 7 | -1 | 60 | 527.17 | 0.129 | 68 | -0.8 | -0.79 | -0.81
3 | 278.03 | 14.45 | 3768 | 3928 | 1110 | -0.95924 | 59.999 | 278.048 | 14.53 | 3784 | 3944 | 1113 | -0.95934 | 60 | 277.947 | 14.53 | 3791 | 3949 | 1105 | -0.96002 | 60 | 539.29 | 0.123 | 66 | -0.8 | -0.79 | -0.81
4 | 278.252 | 14.52 | 3186 | 3981 | 2387 | -0.80025 | 60.001 | 278.305 | 14.63 | 3218 | 4005 | 2384 | -0.80352 | 59.999 | 278.211 | 14.65 | 3218 | 4006 | 2387 | -0.8032 | 59.999 | 543.04 | 0.125 | 68 | -0.8 | -0.79 | -0.81
4.99 | 277.853 | 14.4 | 3188 | 3999 | 2414 | -0.79723 | 60 | 277.888 | 14.5 | 3215 | 4023 | 2418 | -0.79914 | 60 | 277.799 | 14.51 | 3218 | 4029 | 2423 | -0.79884 | 60 | 543.06 | 0.043 | 23 | -0.8 | -0.79 | -0.81

## spf_1000_-800.0_100_3.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.552 | 14.43 | 3193 | 4000 | 2410 | -0.79821 | 60 | 277.463 | 14.52 | 3212 | 4020 | 2418 | -0.79894 | 60 | 277.456 | 14.51 | 3216 | 4025 | 2419 | -0.79917 | 60 | 543.04 | 0.117 | 63 | 1 | 0.99 | -0.99
1.01 | 277.256 | 14.5 | 3619 | 4117 | 1963 | -0.87908 | 60 | 277.289 | 14.59 | 3648 | 4136 | 1949 | -0.882 | 60.001 | 277.094 | 14.63 | 3658 | 4152 | 1965 | -0.88098 | 60 | 540.28 | 0.123 | 67 | 1 | 0.99 | -0.99
2.01 | 276.642 | 14.04 | 3868 | 3920 | 633 | -0.98688 | 60 | 276.637 | 14.12 | 3883 | 3933 | 623 | -0.98738 | 60 | 276.545 | 14.11 | 3886 | 3937 | 629 | -0.98717 | 60 | 527.14 | 0.12 | 63 | 1 | 0.99 | -0.99
3.01 | 276.932 | 13.96 | 3866 | 3866 | 15 | -0.99999 | 60 | 276.972 | 14.04 | 3879 | 3879 | 3 | -1 | 59.999 | 276.868 | 14.03 | 3882 | 3882 | 3 | -1 | 60.001 | 527.15 | 0.124 | 65 | 1 | 0.99 | -0.99
4.01 | 277.11 | 13.96 | 3868 | 3868 | 14 | -0.99999 | 60 | 277.148 | 14.04 | 3880 | 3880 | 7 | -1 | 60 | 277.07 | 14.02 | 3884 | 3884 | 6 | -1 | 60 | 527.16 | 0.124 | 65 | 1 | 0.99 | -0.99
5.01 | 277.304 | 13.88 | 3849 | 3849 | 15 | -0.99999 | 60 | 277.205 | 13.95 | 3856 | 3856 | 5 | -1 | 60 | 277.18 | 13.94 | 3864 | 3864 | 3 | -1 | 60 | 523.3 | 0.127 | 66 | 1 | 0.99 | -0.99

## spf_-800.0_100_3.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.409 | 13.96 | 3872 | 3872 | 19 | -0.99999 | 60 | 277.547 | 14.01 | 3880 | 3880 | 5 | -1 | 60.001 | 277.33 | 14 | 3882 | 3882 | -2 | 1 | 60 | 527.17 | 0.123 | 65 | -0.8 | -0.79 | -0.81
1 | 277.422 | 13.97 | 3873 | 3873 | 14 | -0.99999 | 60 | 277.409 | 14 | 3874 | 3874 | 8 | -1 | 59.999 | 277.292 | 14 | 3881 | 3881 | -1 | 1 | 60 | 527.12 | 0.124 | 65 | -0.8 | -0.79 | -0.81
2 | 277.86 | 14.2 | 3872 | 3900 | 472 | -0.99266 | 60 | 277.929 | 14.23 | 3876 | 3903 | 463 | -0.99294 | 60 | 277.66 | 14.22 | 3879 | 3905 | 446 | -0.99346 | 60 | 527.13 | 0.123 | 65 | -0.8 | -0.79 | -0.81
3 | 278.24 | 14.56 | 3460 | 3933 | 1870 | -0.87976 | 60 | 278.277 | 14.61 | 3455 | 3935 | 1883 | -0.87808 | 60 | 278.185 | 14.53 | 3452 | 3920 | 1857 | -0.88072 | 60 | 541.47 | 0.122 | 66 | -0.8 | -0.79 | -0.81
4 | 278.029 | 14.45 | 3204 | 4025 | 2436 | -0.79605 | 60 | 277.949 | 14.53 | 3212 | 4038 | 2447 | -0.7955 | 60 | 277.897 | 14.46 | 3207 | 4022 | 2428 | -0.79729 | 60 | 543.04 | 0.122 | 67 | -0.8 | -0.79 | -0.81
5 | 277.734 | 14.47 | 3210 | 4016 | 2413 | -0.79935 | 60.001 | 277.802 | 14.5 | 3201 | 4019 | 2431 | -0.79638 | 60.001 | 277.63 | 14.44 | 3206 | 4012 | 2412 | -0.7991 | 60 | 543.05 | 0.11 | 60 | -0.8 | -0.79 | -0.81

## spf_1000_-900.0_100_1.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.51 | 14.47 | 3209 | 4013 | 2409 | -0.7998 | 60 | 277.67 | 14.54 | 3211 | 4028 | 2432 | -0.79712 | 60 | 277.49 | 14.45 | 3202 | 4004 | 2405 | -0.79962 | 60 | 543.04 | 0.118 | 64 | 1 | 0.99 | -0.99
0.99 | 277.25 | 14.55 | 3630 | 4137 | 1985 | -0.87741 | 60.001 | 277.189 | 14.64 | 3636 | 4145 | 1990 | -0.87719 | 60 | 277.104 | 14.54 | 3625 | 4131 | 1982 | -0.87738 | 60.001 | 540.37 | 0.126 | 68 | 1 | 0.99 | -0.99
2 | 276.646 | 14.08 | 3876 | 3934 | 672 | -0.98528 | 59.999 | 276.802 | 14.13 | 3884 | 3940 | 666 | -0.9856 | 60 | 276.555 | 14.09 | 3879 | 3936 | 664 | -0.98567 | 60 | 527.16 | 0.13 | 68 | 1 | 0.99 | -0.99
3 | 276.919 | 14.01 | 3878 | 3878 | 12 | -1 | 60 | 276.911 | 14.04 | 3879 | 3879 | 15 | -0.99999 | 60 | 276.841 | 14.01 | 3877 | 3877 | -1 | 1 | 60 | 527.14 | 0.13 | 69 | 1 | 0.99 | -0.99
4 | 277.173 | 13.99 | 3876 | 3876 | 14 | -0.99999 | 60.001 | 277.069 | 14.04 | 3879 | 3879 | 11 | -1 | 60 | 277.053 | 13.99 | 3875 | 3875 | 1 | -1 | 60 | 527.15 | 0.128 | 67 | 1 | 0.99 | -0.99
5 | 277.284 | 13.97 | 3873 | 3873 | 10 | -1 | 60 | 277.304 | 14.04 | 3883 | 3883 | 12 | -1 | 60.001 | 277.171 | 13.98 | 3875 | 3875 | 1 | -1 | 60 | 527.13 | 0.126 | 66 | 1 | 0.99 | -0.99

## spf_-900.0_100_1.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.461 | 13.99 | 3881 | 3881 | 10 | -1 | 60 | 277.388 | 14.05 | 3888 | 3888 | 13 | -0.99999 | 60 | 277.292 | 14 | 3881 | 3881 | -2 | 1 | 60 | 528.92 | 0.124 | 66 | -0.9 | -0.89 | -0.91
1 | 277.37 | 14.05 | 3897 | 3897 | 8 | -1 | 60 | 277.548 | 14.13 | 3910 | 3911 | 13 | -0.99999 | 60 | 277.268 | 14.07 | 3901 | 3901 | 3 | -1 | 60 | 533.65 | 0.127 | 68 | -0.9 | -0.89 | -0.91
2 | 277.806 | 14.24 | 3895 | 3918 | 418 | -0.99429 | 60 | 277.792 | 14.31 | 3905 | 3928 | 425 | -0.99413 | 60 | 277.746 | 14.25 | 3897 | 3918 | 406 | -0.99461 | 60.001 | 531.86 | 0.125 | 67 | -0.9 | -0.89 | -0.91
3 | 278.028 | 14.46 | 3605 | 4019 | 1777 | -0.89694 | 60 | 278.044 | 14.57 | 3625 | 4043 | 1791 | -0.89649 | 60 | 278.002 | 14.49 | 3608 | 4025 | 1783 | -0.89653 | 60 | 540.48 | 0.123 | 66 | -0.9 | -0.89 | -0.91
4 | 277.817 | 14.41 | 3595 | 4000 | 1753 | -0.89885 | 60 | 277.852 | 14.53 | 3623 | 4027 | 1757 | -0.89974 | 60.001 | 277.694 | 14.5 | 3617 | 4026 | 1768 | -0.89847 | 60 | 540.48 | 0.121 | 65 | -0.9 | -0.89 | -0.91
5 | 277.613 | 14.46 | 3607 | 4014 | 1762 | -0.89851 | 59.998 | 277.601 | 14.52 | 3615 | 4019 | 1757 | -0.89933 | 60 | 277.53 | 14.5 | 3617 | 4022 | 1758 | -0.89939 | 60 | 540.42 | 0.12 | 65 | -0.9 | -0.89 | -0.91

## spf_1000_-900.0_100_2.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.544 | 14.45 | 3602 | 4009 | 1759 | -0.89862 | 60.001 | 277.485 | 14.54 | 3621 | 4026 | 1760 | -0.89943 | 60 | 277.46 | 14.51 | 3619 | 4026 | 1763 | -0.89905 | 60 | 540.45 | 0.123 | 66 | 1 | 0.99 | -0.99
1 | 277.164 | 14.43 | 3853 | 4071 | 1315 | -0.94641 | 60.001 | 277.263 | 14.5 | 3872 | 4087 | 1309 | -0.9473 | 60 | 277.063 | 14.52 | 3880 | 4099 | 1323 | -0.94646 | 60 | 538.26 | 0.128 | 69 | 1 | 0.99 | -0.99
2 | 276.736 | 14.11 | 3892 | 3892 | -15 | 0.99999 | 60.001 | 276.678 | 14.19 | 3907 | 3907 | -28 | 0.99997 | 60.001 | 276.561 | 14.18 | 3908 | 3908 | -26 | 0.99998 | 60 | 533.59 | 0.132 | 71 | 1 | 0.99 | -0.99
3 | 277.107 | 14.05 | 3892 | 3892 | 12 | -1 | 60 | 277.077 | 14.15 | 3910 | 3910 | 3 | -1 | 60 | 277.074 | 14.11 | 3909 | 3909 | 9 | -1 | 60 | 533.61 | 0.126 | 67 | 1 | 0.99 | -0.99
4 | 277.309 | 14.03 | 3890 | 3890 | 12 | -1 | 60.001 | 277.29 | 14.12 | 3907 | 3907 | 4 | -1 | 60.001 | 277.182 | 14.11 | 3909 | 3909 | 2 | -1 | 60 | 533.58 | 0.13 | 69 | 1 | 0.99 | -0.99
5 | 277.32 | 14.03 | 3889 | 3890 | 15 | -0.99999 | 60.001 | 277.279 | 14.11 | 3904 | 3904 | 7 | -1 | 60 | 277.232 | 14.1 | 3908 | 3908 | 4 | -1 | 60 | 533.96 | 0.13 | 70 | 1 | 0.99 | -0.99

## spf_-900.0_100_2.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.455 | 14.04 | 3895 | 3895 | 16 | -0.99999 | 60 | 277.564 | 14.09 | 3902 | 3902 | 3 | -1 | 60.001 | 277.314 | 14.1 | 3909 | 3909 | 3 | -1 | 60 | 533.64 | 0.127 | 68 | -0.9 | -0.89 | -0.91
1 | 277.35 | 14.04 | 3893 | 3893 | 21 | -0.99999 | 59.999 | 277.469 | 14.11 | 3906 | 3906 | 4 | -1 | 60 | 277.284 | 14.1 | 3908 | 3908 | 2 | -1 | 60 | 533.61 | 0.127 | 68 | -0.9 | -0.89 | -0.91
2 | 277.701 | 14.14 | 3898 | 3902 | 184 | -0.99889 | 60 | 277.698 | 14.18 | 3902 | 3906 | 175 | -0.999 | 60 | 277.605 | 14.17 | 3907 | 3911 | 169 | -0.99906 | 60 | 533.63 | 0.128 | 68 | -0.9 | -0.89 | -0.91
3 | 278.198 | 14.51 | 3610 | 3946 | 1596 | -0.91463 | 60 | 278.236 | 14.54 | 3615 | 3949 | 1589 | -0.91549 | 60.001 | 278.064 | 14.55 | 3625 | 3952 | 1572 | -0.91743 | 60 | 540.41 | 0.124 | 67 | -0.9 | -0.89 | -0.91
4 | 277.838 | 14.46 | 3606 | 4015 | 1766 | -0.89814 | 60 | 277.798 | 14.49 | 3610 | 4017 | 1763 | -0.89859 | 60 | 277.72 | 14.49 | 3619 | 4021 | 1753 | -0.90002 | 60 | 540.42 | 0.127 | 69 | -0.9 | -0.89 | -0.91
5 | 277.715 | 14.47 | 3608 | 4018 | 1769 | -0.89791 | 60 | 277.755 | 14.5 | 3611 | 4015 | 1755 | -0.8994 | 60.001 | 277.538 | 14.51 | 3625 | 4026 | 1751 | -0.90049 | 60 | 540.46 | 0.128 | 69 | -0.9 | -0.89 | -0.91

## spf_1000_-900.0_100_3.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.306 | 14.45 | 3725 | 4105 | 1725 | -0.90738 | 60 | 277.382 | 14.47 | 3723 | 4104 | 1725 | -0.9073 | 60 | 277.238 | 14.45 | 3729 | 4104 | 1713 | -0.9087 | 60 | 539.72 | 0.128 | 69 | 1 | 0.99 | -0.99
0.99 | 276.821 | 14.09 | 3896 | 3919 | 419 | -0.99427 | 60 | 276.762 | 14.14 | 3902 | 3923 | 404 | -0.99468 | 60 | 276.79 | 14.14 | 3910 | 3931 | 403 | -0.99474 | 60.002 | 533.56 | 0.13 | 70 | 1 | 0.99 | -0.99
1.99 | 277.022 | 13.99 | 3875 | 3875 | 13 | -0.99999 | 60 | 277.116 | 14.05 | 3883 | 3883 | 11 | -1 | 60.001 | 277.018 | 14.02 | 3882 | 3882 | 2 | -1 | 60 | 527.52 | 0.13 | 69 | 1 | 0.99 | -0.99
2.99 | 277.252 | 13.98 | 3874 | 3874 | 18 | -0.99999 | 60 | 277.178 | 14.01 | 3874 | 3874 | 8 | -1 | 60 | 277.145 | 14.01 | 3882 | 3882 | -1 | 1 | 60 | 527.12 | 0.127 | 67 | 1 | 0.99 | -0.99
3.99 | 277.275 | 14.05 | 3894 | 3894 | 19 | -0.99999 | 59.999 | 277.406 | 14.09 | 3898 | 3898 | 5 | -1 | 60.001 | 277.216 | 14.1 | 3907 | 3907 | -2 | 1 | 60 | 533.2 | 0.129 | 69 | 1 | 0.99 | -0.99
4.99 | 277.385 | 14.07 | 3901 | 3901 | 15 | -0.99999 | 60.001 | 277.333 | 14.1 | 3902 | 3902 | 4 | -1 | 60 | 277.333 | 14.11 | 3911 | 3911 | 3 | -1 | 60 | 533.6 | 0.125 | 67 | 1 | 0.99 | -0.99

## spf_-900.0_100_3.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.411 | 14.06 | 3899 | 3899 | 17 | -0.99999 | 60 | 277.412 | 14.1 | 3902 | 3902 | 10 | -1 | 60 | 277.273 | 14.09 | 3906 | 3906 | -3 | 1 | 60 | 533.62 | 0.128 | 69 | -0.9 | -0.89 | -0.91
1 | 277.463 | 13.79 | 3825 | 3825 | 18 | -0.99999 | 60 | 277.416 | 13.83 | 3827 | 3827 | 8 | -1 | 60 | 277.254 | 13.81 | 3829 | 3829 | -3 | 1 | 60 | 538.94 | 0.125 | 68 | -0.9 | -0.89 | -0.91
2 | 277.395 | 13.29 | 3686 | 3686 | 11 | -1 | 60 | 277.493 | 13.35 | 3694 | 3694 | 9 | -1 | 60.001 | 277.33 | 13.32 | 3693 | 3693 | -2 | 1 | 60 | 539.99 | 0.127 | 69 | -0.9 | -0.89 | -0.91
3 | 278.112 | 14.51 | 3795 | 3943 | 1072 | -0.96232 | 60 | 278.018 | 14.52 | 3789 | 3938 | 1074 | -0.96206 | 60 | 277.942 | 14.49 | 3796 | 3939 | 1049 | -0.96386 | 60 | 539.09 | 0.129 | 70 | -0.9 | -0.89 | -0.91
4 | 277.876 | 14.48 | 3615 | 4025 | 1769 | -0.89819 | 60.001 | 278.014 | 14.5 | 3611 | 4025 | 1778 | -0.89717 | 60.001 | 277.803 | 14.46 | 3615 | 4019 | 1756 | -0.89953 | 60 | 540.43 | 0.124 | 67 | -0.9 | -0.89 | -0.91
5 | 277.75 | 14.47 | 3613 | 4020 | 1762 | -0.89885 | 60.001 | 277.693 | 14.52 | 3613 | 4023 | 1769 | -0.89813 | 60 | 277.706 | 14.45 | 3609 | 4009 | 1746 | -0.90014 | 60.001 | 540.42 | 0.123 | 67 | -0.9 | -0.89 | -0.91