## Index
File | Description | Notes
result_summary.csv | 판정기준 | 기능시험 결과요약
voltage_trip_p1_1.csv | 1회 반복 | 결과검토1
voltage_trip_p1_1.csv test
voltage_trip_p1_2.csv | 2회 반복 | 결과검토1
voltage_trip_p1_2.csv test
voltage_trip_p1_3.csv | 3회 반복 | 결과검토1
voltage_trip_p1_3.csv test

## result_summary.csv
Result | Test Name | v1 | v2 | v3 | t_trip | t_trip_meas | Dataset File
Pass | sa9_trip_time_UV2 | 190.022 | 277 | 277 | 11 | 11 | voltage_trip_p1_1.csv
Pass | sa9_trip_time_UV2 | 190.022 | 277 | 277 | 11 | 11 | voltage_trip_p1_2.csv
Pass | sa9_trip_time_UV2 | 190.022 | 277 | 277 | 11 | 11 | voltage_trip_p1_3.csv

## voltage_trip_p1_1.csv
TIME | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3
0 | -303.05 | -393.035 | -392.414 | -15.99 | -14.48 | -15.83
0.02 | 303.309 | 392.495 | 392.871 | 15.31 | 16.6 | 16.01
0.04 | -302.982 | -392.831 | -392.346 | -15.76 | -14.59 | -16.16
0.06 | 303.173 | 392.427 | 392.735 | 15.09 | 16.71 | 16.23
0.08 | -302.914 | -393.035 | -392.414 | -15.99 | -14.59 | -15.94
0.1 | 303.309 | 392.359 | 392.803 | 15.53 | 16.49 | 16.23
0.12 | -302.846 | -393.239 | -392.414 | -15.87 | -14.48 | -16.16
0.14 | 303.173 | 392.767 | 392.735 | 15.31 | 16.6 | 16.12
0.16 | -302.914 | -393.171 | -392.346 | -15.76 | -14.48 | -15.94
0.18 | 303.105 | 392.903 | 392.939 | 15.31 | 16.38 | 16.12
0.2 | -302.846 | -393.239 | -392.414 | -15.76 | -14.48 | -16.05
0.22 | 303.173 | 392.767 | 392.871 | 15.31 | 16.49 | 16.12
0.24 | -302.846 | -393.239 | -392.482 | -15.87 | -14.59 | -16.16
0.26 | 303.241 | 392.767 | 392.735 | 15.42 | 16.71 | 16.12
0.28 | -302.71 | -393.103 | -392.414 | -15.76 | -14.59 | -15.94
0.3 | 303.105 | 392.699 | 392.735 | 14.98 | 16.49 | 16.12
0.32 | -302.778 | -393.103 | -392.346 | -15.76 | -14.59 | -16.05
0.34 | 303.173 | 392.699 | 392.735 | 15.31 | 16.71 | 16.23
0.36 | -303.05 | -393.035 | -392.414 | -15.87 | -14.48 | -16.05
0.38 | 303.105 | 392.699 | 392.735 | 15.31 | 16.6 | 16.01
0.4 | -302.914 | -393.103 | -392.482 | -15.76 | -14.59 | -16.16
0.42 | 303.173 | 392.631 | 392.803 | 15.2 | 16.49 | 16.12
0.44 | -302.778 | -392.967 | -392.346 | -15.76 | -14.59 | -15.94
0.46 | 303.037 | 392.631 | 392.803 | 15.09 | 16.6 | 16.01
0.48 | -302.846 | -393.103 | -392.414 | -15.87 | -14.48 | -16.16
0.5 | 303.105 | 392.563 | 392.735 | 15.09 | 16.6 | 16.01
0.52 | -302.914 | -393.035 | -392.278 | -15.65 | -14.48 | -15.94
0.54 | 303.105 | 392.631 | 392.871 | 15.31 | 16.49 | 16.01
0.56 | -302.846 | -393.035 | -392.346 | -15.76 | -14.37 | -15.94
0.58 | 303.105 | 392.495 | 392.735 | 15.2 | 16.71 | 16.12
0.6 | -302.642 | -392.491 | -392.278 | -15.87 | -14.59 | -16.05
0.62 | 302.901 | 392.087 | 392.735 | 15.2 | 16.6 | 16.01
0.64 | -302.71 | -392.491 | -392.278 | -15.76 | -14.48 | -16.05
0.66 | 302.833 | 392.223 | 392.803 | 15.2 | 16.49 | 16.12
0.68 | -302.574 | -392.559 | -392.346 | -15.99 | -14.59 | -16.16
0.7 | 302.969 | 392.155 | 392.803 | 15.2 | 16.49 | 16.01
0.72 | -302.71 | -392.491 | -392.414 | -15.87 | -14.37 | -16.05
0.74 | 302.833 | 392.019 | 392.667 | 15.09 | 16.6 | 16.01
0.76 | -302.574 | -392.423 | -392.346 | -15.65 | -14.59 | -16.05
0.78 | 303.037 | 392.019 | 392.803 | 15.09 | 16.49 | 16.12
0.8 | -302.574 | -392.899 | -392.278 | -15.76 | -14.59 | -16.05
0.82 | 302.765 | 392.291 | 392.735 | 15.2 | 16.6 | 16.01
0.84 | -302.642 | -392.695 | -392.278 | -15.87 | -14.59 | -16.16
0.86 | 302.969 | 392.359 | 392.871 | 15.09 | 16.49 | 16.12
0.88 | -302.642 | -392.763 | -392.414 | -15.76 | -14.7 | -16.05
0.9 | 302.833 | 392.291 | 392.803 | 15.09 | 16.49 | 16.12
0.92 | -302.574 | -392.763 | -392.278 | -15.87 | -14.48 | -16.16
0.94 | 302.969 | 392.427 | 392.735 | 15.42 | 16.49 | 16.12
0.96 | -302.71 | -392.627 | -392.278 | -15.65 | -14.48 | -16.27
0.98 | 302.969 | 392.291 | 392.667 | 15.09 | 16.38 | 15.91
1 | -302.642 | -392.627 | -392.278 | -15.76 | -14.59 | -16.16
1.02 | 302.969 | 392.359 | 392.667 | 15.2 | 16.49 | 16.12
1.04 | -302.642 | -392.695 | -392.55 | -15.87 | -14.48 | -16.05
1.06 | 302.969 | 392.359 | 393.007 | 15.31 | 16.71 | 16.12
1.08 | -302.642 | -392.627 | -392.278 | -15.76 | -14.48 | -16.05
1.1 | 302.833 | 392.223 | 392.599 | 15.09 | 16.49 | 16.12
1.12 | -302.71 | -392.627 | -392.21 | -15.76 | -14.48 | -16.05
1.14 | 303.105 | 392.155 | 392.667 | 15.31 | 16.49 | 16.12
1.16 | -302.71 | -392.627 | -392.21 | -15.54 | -14.37 | -16.16
1.18 | 302.901 | 392.155 | 392.599 | 15.2 | 16.6 | 16.01
1.2 | -302.778 | -392.491 | -392.278 | -15.65 | -14.59 | -15.94
1.22 | 302.901 | 392.155 | 392.667 | 15.2 | 16.6 | 16.12
1.24 | -302.846 | -392.559 | -392.278 | -15.76 | -14.48 | -16.05
1.26 | 302.969 | 392.087 | 392.667 | 15.2 | 16.71 | 16.01
1.28 | -302.642 | -392.423 | -392.278 | -15.76 | -14.48 | -16.05
1.3 | 303.037 | 392.087 | 392.667 | 15.09 | 16.6 | 16.12
1.32 | -302.574 | -392.491 | -392.21 | -15.76 | -14.48 | -16.05
1.34 | 303.037 | 392.155 | 392.667 | 15.09 | 16.49 | 16.12
1.36 | -302.71 | -392.491 | -392.278 | -15.76 | -14.59 | -16.27
1.38 | 302.969 | 392.019 | 392.667 | 15.2 | 16.6 | 16.12
1.4 | -302.642 | -392.491 | -392.346 | -15.87 | -14.37 | -16.05
1.42 | 302.901 | 392.087 | 392.735 | 15.2 | 16.71 | 16.12
1.44 | -302.642 | -392.355 | -392.346 | -15.76 | -14.48 | -16.05
1.46 | 302.969 | 392.019 | 392.735 | 15.2 | 16.6 | 15.91
1.48 | -302.71 | -392.355 | -392.21 | -15.76 | -14.48 | -16.05
1.5 | 302.901 | 392.019 | 392.667 | 15.09 | 16.6 | 16.23
1.52 | -302.71 | -392.763 | -392.21 | -15.76 | -14.37 | -15.94
1.54 | 302.969 | 392.359 | 392.667 | 15.09 | 16.49 | 16.12
1.56 | -302.642 | -392.831 | -392.278 | -15.76 | -14.48 | -16.05
1.58 | 302.969 | 392.495 | 392.803 | 15.31 | 16.49 | 16.01
1.6 | -302.642 | -392.831 | -392.21 | -15.87 | -14.37 | -16.05
1.62 | 303.105 | 392.495 | 392.667 | 15.2 | 16.6 | 16.12
1.64 | -302.71 | -392.627 | -392.346 | -15.65 | -14.59 | -15.94
1.66 | 303.037 | 392.359 | 392.599 | 15.2 | 16.49 | 16.01
1.68 | -302.642 | -392.831 | -392.278 | -15.76 | -14.59 | -16.05
1.7 | 302.969 | 392.495 | 392.667 | 15.2 | 16.71 | 15.91
1.72 | -302.778 | -392.763 | -392.21 | -15.65 | -14.59 | -16.05
1.74 | 302.969 | 392.359 | 392.735 | 15.09 | 16.6 | 16.01
1.76 | -302.642 | -392.627 | -392.278 | -15.76 | -14.48 | -16.05
1.78 | 302.969 | 392.291 | 392.667 | 15.31 | 16.49 | 16.01
1.8 | -302.71 | -392.627 | -392.142 | -15.76 | -14.48 | -15.94
1.82 | 302.901 | 392.291 | 392.599 | 14.98 | 16.71 | 16.01
1.84 | -302.778 | -392.627 | -392.278 | -15.65 | -14.48 | -15.94
1.86 | 303.037 | 392.291 | 392.599 | 15.2 | 16.49 | 16.12
1.88 | -302.71 | -392.627 | -392.21 | -15.65 | -14.59 | -16.05
1.9 | 302.969 | 392.223 | 392.735 | 15.2 | 16.82 | 16.01
1.92 | -302.71 | -392.559 | -392.21 | -15.87 | -14.59 | -16.16
1.94 | 303.037 | 392.291 | 392.667 | 15.09 | 16.49 | 16.12
1.96 | -302.642 | -392.423 | -392.278 | -15.87 | -14.59 | -16.05
1.98 | 303.037 | 392.223 | 392.599 | 15.31 | 16.6 | 16.01
2 | -302.642 | -392.491 | -392.346 | -15.76 | -14.48 | -16.05
2.02 | 302.969 | 392.155 | 392.531 | 15.09 | 16.71 | 16.01
2.04 | -302.778 | -392.491 | -392.21 | -15.65 | -14.48 | -16.05
2.06 | 302.969 | 392.019 | 392.667 | 15.09 | 16.82 | 16.01
2.08 | -302.642 | -392.491 | -392.21 | -15.76 | -14.59 | -16.05
2.1 | 302.901 | 392.155 | 392.531 | 15.2 | 16.71 | 16.12
2.12 | -302.71 | -392.423 | -392.21 | -15.87 | -14.48 | -16.05
2.14 | 302.969 | 392.087 | 392.599 | 15.2 | 16.49 | 16.01
2.16 | -302.642 | -392.423 | -392.21 | -15.65 | -14.59 | -16.05
2.18 | 302.969 | 392.087 | 392.667 | 15.2 | 16.6 | 16.01
2.2 | -302.642 | -392.423 | -392.142 | -15.65 | -14.48 | -16.05
2.22 | 302.969 | 392.155 | 392.599 | 14.98 | 16.6 | 16.01
2.24 | -302.642 | -392.831 | -392.142 | -15.87 | -14.48 | -15.94
2.26 | 302.901 | 392.495 | 392.599 | 15.31 | 16.49 | 16.23
2.28 | -302.438 | -392.627 | -392.21 | -15.76 | -14.7 | -16.05
2.3 | 302.901 | 392.495 | 392.531 | 15.09 | 16.71 | 16.23
2.32 | -302.506 | -392.695 | -392.21 | -15.76 | -14.48 | -16.05
2.34 | 302.833 | 392.291 | 392.667 | 15.09 | 16.49 | 16.12
2.36 | -302.506 | -392.763 | -392.21 | -15.65 | -14.48 | -15.94
2.38 | 302.901 | 392.427 | 392.599 | 15.31 | 16.38 | 16.01
2.4 | -302.506 | -392.695 | -392.21 | -15.87 | -14.37 | -15.94
2.42 | 302.901 | 392.427 | 392.667 | 15.2 | 16.6 | 16.12
2.44 | -302.506 | -392.763 | -392.21 | -15.87 | -14.48 | -16.05
2.46 | 302.969 | 392.359 | 392.599 | 15.2 | 16.49 | 16.12
2.48 | -302.642 | -392.763 | -392.346 | -15.65 | -14.48 | -16.16
2.5 | 302.901 | 392.291 | 392.531 | 15.31 | 16.6 | 15.91
2.52 | -302.506 | -392.491 | -392.142 | -15.76 | -14.48 | -15.94
2.54 | 302.969 | 392.223 | 392.531 | 15.2 | 16.49 | 16.12
2.56 | -302.574 | -392.627 | -392.074 | -15.76 | -14.48 | -15.94
2.58 | 302.833 | 392.291 | 392.599 | 15.2 | 16.6 | 16.01
2.6 | -302.574 | -392.627 | -392.21 | -15.76 | -14.7 | -16.05
2.62 | 302.901 | 392.223 | 392.667 | 15.2 | 16.49 | 16.01
2.64 | -302.574 | -392.559 | -392.142 | -15.65 | -14.59 | -16.05
2.66 | 302.833 | 392.291 | 392.531 | 15.2 | 16.49 | 16.12
2.68 | -302.574 | -392.559 | -392.278 | -15.76 | -14.59 | -16.05
2.7 | 302.901 | 392.291 | 392.463 | 15.2 | 16.6 | 16.12
2.72 | -302.574 | -392.559 | -392.278 | -15.76 | -14.37 | -16.05
2.74 | 302.833 | 392.155 | 392.599 | 15.2 | 16.71 | 16.12
2.76 | -302.574 | -392.559 | -392.142 | -15.65 | -14.48 | -16.05
2.78 | 302.901 | 392.223 | 392.599 | 15.31 | 16.71 | 16.12
2.8 | -302.574 | -392.423 | -392.21 | -15.65 | -14.37 | -15.83
2.82 | 302.901 | 392.155 | 392.667 | 14.98 | 16.49 | 16.01
2.84 | -302.574 | -392.559 | -392.21 | -15.76 | -14.48 | -15.94
2.86 | 302.901 | 392.087 | 392.599 | 15.2 | 16.49 | 16.12
2.88 | -302.506 | -392.491 | -392.21 | -15.76 | -14.59 | -16.05
2.9 | 302.901 | 392.155 | 392.599 | 15.2 | 16.6 | 16.01
2.92 | -302.642 | -392.423 | -392.21 | -15.87 | -14.48 | -15.94
2.94 | 302.833 | 392.087 | 392.531 | 15.2 | 16.6 | 16.23
2.96 | -302.574 | -392.763 | -392.346 | -15.65 | -14.48 | -15.94
2.98 | 302.969 | 392.495 | 392.599 | 15.31 | 16.71 | 16.01
3 | -302.506 | -392.695 | -392.278 | -15.87 | -14.59 | -15.94
3.02 | 302.901 | 392.359 | 392.599 | 15.2 | 16.49 | 16.01
3.04 | -302.506 | -392.831 | -392.142 | -15.76 | -14.37 | -16.05
3.06 | 302.969 | 392.427 | 392.599 | 15.2 | 16.6 | 16.01
3.08 | -302.506 | -392.831 | -392.074 | -15.76 | -14.59 | -16.05
3.1 | 302.901 | 392.291 | 392.531 | 15.2 | 16.71 | 16.01
3.12 | -302.574 | -392.627 | -392.142 | -15.65 | -14.48 | -16.05
3.14 | 302.901 | 392.427 | 392.531 | 15.2 | 16.6 | 15.91
3.16 | -302.506 | -392.559 | -392.142 | -15.65 | -14.48 | -15.94
3.18 | 302.833 | 392.291 | 392.599 | 15.2 | 16.6 | 16.12
3.2 | -302.642 | -392.559 | -392.21 | -15.76 | -14.37 | -16.16
3.22 | 302.901 | 392.223 | 392.667 | 15.2 | 16.6 | 16.23
3.24 | -302.574 | -392.559 | -392.21 | -15.76 | -14.59 | -15.94
3.26 | 302.969 | 392.359 | 392.531 | 15.31 | 16.49 | 15.91
3.28 | -302.506 | -392.559 | -392.074 | -15.76 | -14.59 | -15.94
3.3 | 302.901 | 392.155 | 392.531 | 15.31 | 16.82 | 15.91
3.32 | -302.574 | -392.423 | -392.074 | -15.87 | -14.59 | -15.94
3.34 | 302.969 | 392.223 | 392.531 | 15.09 | 16.6 | 16.12
3.36 | -302.506 | -392.491 | -392.142 | -15.76 | -14.48 | -16.05
3.38 | 302.833 | 392.155 | 392.599 | 15.2 | 16.49 | 16.01
3.4 | -302.642 | -392.491 | -392.21 | -15.76 | -14.48 | -16.05
3.42 | 302.833 | 392.155 | 392.531 | 15.31 | 16.6 | 16.23
3.44 | -302.506 | -392.355 | -392.278 | -15.65 | -14.25 | -16.16
3.46 | 302.969 | 392.155 | 392.531 | 15.2 | 16.49 | 16.01
3.48 | -302.506 | -392.423 | -392.142 | -15.76 | -14.59 | -16.05
3.5 | 303.037 | 392.087 | 392.531 | 15.09 | 16.49 | 16.12
3.52 | -302.642 | -392.559 | -392.074 | -15.76 | -14.59 | -16.05
3.54 | 302.969 | 392.019 | 392.531 | 15.2 | 16.6 | 16.01
3.56 | -302.506 | -392.491 | -392.142 | -15.76 | -14.59 | -16.05
3.58 | 302.901 | 392.087 | 392.667 | 15.2 | 16.6 | 16.12
3.6 | -302.574 | -392.491 | -392.142 | -15.65 | -14.48 | -16.16
3.62 | 303.037 | 392.087 | 392.463 | 15.42 | 16.71 | 16.23
3.64 | -302.574 | -392.491 | -392.142 | -15.76 | -14.48 | -16.05
3.66 | 303.037 | 392.359 | 392.463 | 15.09 | 16.6 | 16.34
3.68 | -302.642 | -392.831 | -392.074 | -15.65 | -14.7 | -16.05
3.7 | 303.037 | 392.427 | 392.599 | 15.2 | 16.49 | 16.12
3.72 | -302.642 | -392.899 | -392.142 | -15.65 | -14.48 | -15.94
3.74 | 303.037 | 392.427 | 392.463 | 15.31 | 16.38 | 16.12
3.76 | -302.642 | -392.831 | -392.074 | -15.76 | -14.59 | -15.94
3.78 | 302.969 | 392.427 | 392.463 | 15.2 | 16.49 | 16.12
3.8 | -302.574 | -392.831 | -392.142 | -15.76 | -14.59 | -15.94
3.82 | 302.969 | 392.427 | 392.463 | 15.2 | 16.49 | 16.12
3.84 | -302.778 | -392.831 | -392.074 | -15.65 | -14.48 | -16.05
3.86 | 302.901 | 392.359 | 392.395 | 15.2 | 16.6 | 16.12
3.88 | -302.574 | -392.763 | -392.142 | -15.76 | -14.59 | -15.94
3.9 | 302.901 | 392.291 | 392.463 | 15.2 | 16.6 | 16.01
3.92 | -302.574 | -392.695 | -392.142 | -15.76 | -14.59 | -15.94
3.94 | 302.969 | 392.291 | 392.463 | 15.31 | 16.6 | 16.01
3.96 | -302.642 | -392.695 | -392.142 | -15.99 | -14.37 | -16.05
3.98 | 302.969 | 392.427 | 392.531 | 15.31 | 16.6 | 15.91
4 | -302.574 | -392.695 | -392.074 | -15.65 | -14.59 | -16.05
4.02 | 302.901 | 392.223 | 392.463 | 15.09 | 16.6 | 16.12
4.04 | -302.642 | -392.627 | -392.074 | -15.65 | -14.59 | -16.16
4.06 | 303.037 | 392.223 | 392.395 | 15.31 | 16.71 | 15.91
4.08 | -302.642 | -392.695 | -392.142 | -15.76 | -14.48 | -15.94
4.1 | 303.037 | 392.223 | 392.531 | 15.09 | 16.49 | 16.01
4.12 | -302.574 | -392.559 | -392.142 | -15.76 | -14.59 | -15.94
4.14 | 302.969 | 392.155 | 392.463 | 15.09 | 16.71 | 15.91
4.16 | -302.574 | -392.491 | -392.074 | -15.76 | -14.7 | -16.05
4.18 | 302.969 | 392.291 | 392.463 | 15.2 | 16.6 | 15.91
4.2 | -302.574 | -392.559 | -392.074 | -15.99 | -14.37 | -15.94
4.22 | 303.037 | 392.087 | 392.531 | 15.2 | 16.6 | 15.8
4.24 | -302.71 | -392.423 | -392.074 | -15.65 | -14.59 | -16.05
4.26 | 302.969 | 392.087 | 392.395 | 15.09 | 16.6 | 16.01
4.28 | -302.642 | -392.491 | -392.074 | -15.76 | -14.48 | -15.94
4.3 | 303.105 | 392.087 | 392.395 | 15.31 | 16.6 | 16.01
4.32 | -302.71 | -392.627 | -392.074 | -15.65 | -14.48 | -15.94
4.34 | 302.969 | 392.087 | 392.531 | 15.09 | 16.49 | 16.01
4.36 | -302.71 | -392.763 | -392.142 | -15.87 | -14.59 | -15.94
4.38 | 302.901 | 392.495 | 392.463 | 15.2 | 16.6 | 15.8
4.4 | -302.574 | -392.831 | -392.142 | -15.65 | -14.37 | -15.94
4.42 | 303.037 | 392.427 | 392.463 | 15.09 | 16.71 | 16.12
4.44 | -302.506 | -392.763 | -392.142 | -15.65 | -14.59 | -15.83
4.46 | 303.037 | 392.427 | 392.395 | 15.09 | 16.6 | 16.01
4.48 | -302.642 | -392.831 | -392.074 | -15.76 | -14.37 | -15.94
4.5 | 302.833 | 392.495 | 392.463 | 15.2 | 16.38 | 15.91
4.52 | -302.506 | -392.831 | -392.074 | -15.65 | -14.59 | -15.94
4.54 | 302.901 | 392.359 | 392.463 | 15.2 | 16.6 | 15.91
4.56 | -302.37 | -392.899 | -392.074 | -15.65 | -14.37 | -16.05
4.58 | 302.901 | 392.427 | 392.463 | 15.09 | 16.49 | 15.91
4.6 | -302.506 | -392.763 | -392.142 | -15.65 | -14.48 | -15.83
4.62 | 302.901 | 392.291 | 392.599 | 15.09 | 16.49 | 15.8
4.64 | -302.438 | -392.763 | -392.074 | -15.65 | -14.48 | -15.94
4.66 | 302.833 | 392.291 | 392.463 | 15.09 | 16.6 | 16.01
4.68 | -302.506 | -392.831 | -392.142 | -15.76 | -14.48 | -15.94
4.7 | 302.833 | 392.291 | 392.599 | 14.98 | 16.6 | 16.12
4.72 | -302.37 | -392.695 | -392.21 | -15.65 | -14.37 | -15.94
4.74 | 302.833 | 392.223 | 392.599 | 15.09 | 16.49 | 15.8
4.76 | -302.438 | -392.627 | -392.142 | -15.76 | -14.48 | -15.73
4.78 | 302.901 | 392.223 | 392.667 | 15.2 | 16.71 | 16.12
4.8 | -302.438 | -392.763 | -392.21 | -15.65 | -14.25 | -15.94
4.82 | 302.833 | 392.291 | 392.667 | 15.09 | 16.49 | 15.8
4.84 | -302.506 | -392.627 | -392.21 | -15.76 | -14.37 | -15.94
4.86 | 302.969 | 392.223 | 392.735 | 15.31 | 16.71 | 16.01
4.88 | -302.574 | -392.627 | -392.21 | -15.76 | -14.59 | -16.16
4.9 | 302.833 | 392.087 | 392.599 | 15.09 | 16.49 | 15.91
4.92 | -302.438 | -392.559 | -392.21 | -15.65 | -14.25 | -16.05
4.94 | 302.901 | 392.223 | 392.599 | 15.2 | 16.6 | 15.8
4.96 | -302.506 | -392.491 | -392.142 | -15.65 | -14.37 | -15.83
4.98 | 302.833 | 392.087 | 392.667 | 15.09 | 16.6 | 15.91
5 | -302.574 | -392.559 | -392.21 | -15.54 | -14.48 | -15.83
5.02 | 302.833 | 392.087 | 392.599 | 15.09 | 16.49 | 15.91
5.04 | -302.438 | -392.423 | -392.278 | -15.65 | -14.37 | -16.05
5.06 | 302.901 | 392.155 | 392.599 | 15.09 | 16.49 | 15.8
5.08 | -302.574 | -392.899 | -392.142 | -15.54 | -14.37 | -16.05
5.1 | 302.833 | 392.427 | 392.667 | 15.09 | 16.49 | 15.91
5.12 | -302.506 | -392.899 | -392.414 | -15.65 | -14.48 | -15.94
5.14 | 302.901 | 392.495 | 392.599 | 15.09 | 16.49 | 16.01
5.16 | -302.506 | -392.899 | -392.21 | -15.76 | -14.48 | -15.83
5.18 | 302.901 | 392.495 | 392.599 | 15.09 | 16.6 | 16.01
5.2 | -302.574 | -392.899 | -392.142 | -15.65 | -14.48 | -15.94
5.22 | 302.833 | 392.495 | 392.599 | 15.09 | 16.38 | 16.01
5.24 | -302.506 | -392.831 | -392.21 | -15.87 | -14.14 | -15.94
5.26 | 302.833 | 392.495 | 392.667 | 15.31 | 16.38 | 15.91
5.28 | -302.574 | -392.831 | -392.21 | -15.87 | -14.59 | -16.05
5.3 | 302.969 | 392.495 | 392.599 | 14.98 | 16.49 | 15.91
5.32 | -302.506 | -392.763 | -392.142 | -15.65 | -14.37 | -16.05
5.34 | 302.901 | 392.359 | 392.599 | 15.09 | 16.49 | 15.91
5.36 | -302.71 | -392.763 | -392.278 | -15.76 | -14.48 | -15.94
5.38 | 302.833 | 392.427 | 392.599 | 15.2 | 16.6 | 15.91
5.4 | -302.574 | -392.831 | -392.278 | -15.76 | -14.48 | -16.16
5.42 | 302.833 | 392.359 | 392.599 | 15.2 | 16.6 | 15.91
5.44 | -302.71 | -392.763 | -392.21 | -15.87 | -14.37 | -15.94
5.46 | 302.969 | 392.291 | 392.667 | 15.09 | 16.6 | 15.8
5.48 | -302.574 | -392.695 | -392.278 | -15.76 | -14.59 | -16.05
5.5 | 302.969 | 392.223 | 392.735 | 15.31 | 16.6 | 15.91
5.52 | -302.574 | -392.763 | -392.21 | -15.65 | -14.48 | -15.94
5.54 | 302.901 | 392.223 | 392.667 | 15.2 | 16.49 | 16.12
5.56 | -302.506 | -392.559 | -392.21 | -15.65 | -14.37 | -16.05
5.58 | 302.833 | 392.291 | 392.667 | 15.09 | 16.6 | 15.91
5.6 | -302.574 | -392.763 | -392.346 | -15.65 | -14.48 | -15.94
5.62 | 302.901 | 392.223 | 392.803 | 15.09 | 16.38 | 16.01
5.64 | -302.438 | -392.695 | -392.142 | -15.76 | -14.59 | -15.94
5.66 | 302.969 | 392.223 | 392.667 | 15.2 | 16.38 | 15.91
5.68 | -302.574 | -392.695 | -392.21 | -15.76 | -14.37 | -16.05
5.7 | 302.969 | 392.223 | 392.599 | 14.98 | 16.38 | 15.8
5.72 | -302.574 | -392.627 | -392.346 | -15.65 | -14.37 | -15.94
5.74 | 302.765 | 392.223 | 392.667 | 15.09 | 16.49 | 16.12
5.76 | -302.574 | -392.559 | -392.278 | -15.76 | -14.37 | -15.94
5.78 | 302.969 | 392.155 | 392.667 | 15.09 | 16.49 | 15.91
5.8 | -302.642 | -392.967 | -392.346 | -15.87 | -14.37 | -15.83
5.82 | 302.901 | 392.495 | 392.599 | 15.09 | 16.49 | 16.01
5.84 | -302.71 | -393.035 | -392.21 | -15.65 | -14.48 | -15.83
5.86 | 302.969 | 392.427 | 392.599 | 14.98 | 16.26 | 16.01
5.88 | -302.574 | -392.899 | -392.21 | -15.65 | -14.37 | -15.94
5.9 | 302.833 | 392.495 | 392.667 | 15.09 | 16.6 | 16.01
5.92 | -302.642 | -392.831 | -392.21 | -15.76 | -14.37 | -15.94
5.94 | 302.901 | 392.427 | 392.667 | 15.2 | 16.49 | 16.12
5.96 | -302.642 | -392.967 | -392.414 | -15.99 | -15.15 | -16.49
5.98 | 302.969 | 392.631 | 392.939 | 15.64 | 16.82 | 16.23
6 | -270.066 | -393.171 | -392.414 | -16.43 | -14.81 | -16.38
6.02 | 270.461 | 392.563 | 392.871 | 15.75 | 16.94 | 16.45
6.04 | -269.93 | -393.103 | -392.482 | -16.32 | -14.92 | -16.49
6.06 | 270.393 | 392.563 | 392.803 | 15.64 | 16.82 | 16.56
6.08 | -270.134 | -393.035 | -392.482 | -16.43 | -14.7 | -16.6
6.1 | 270.461 | 392.563 | 392.803 | 15.64 | 16.82 | 16.45
6.12 | -269.998 | -393.103 | -392.482 | -16.21 | -14.81 | -16.49
6.14 | 270.325 | 392.495 | 392.735 | 15.75 | 16.71 | 16.56
6.16 | -270.066 | -392.967 | -392.482 | -16.32 | -14.81 | -16.49
6.18 | 270.393 | 392.427 | 392.871 | 15.75 | 16.94 | 16.67
6.2 | -270.134 | -392.967 | -392.414 | -16.32 | -14.81 | -16.49
6.22 | 270.393 | 392.427 | 392.871 | 15.64 | 16.94 | 16.56
6.24 | -269.998 | -392.899 | -392.346 | -16.21 | -14.81 | -16.49
6.26 | 270.393 | 392.359 | 392.803 | 15.64 | 16.82 | 16.56
6.28 | -269.998 | -392.831 | -392.414 | -16.32 | -14.92 | -16.6
6.3 | 270.461 | 392.427 | 392.871 | 15.64 | 17.05 | 16.56
6.32 | -269.998 | -392.899 | -392.278 | -16.43 | -14.92 | -16.49
6.34 | 270.325 | 392.291 | 392.871 | 15.75 | 16.82 | 16.56
6.36 | -269.93 | -393.035 | -392.346 | -16.32 | -14.81 | -16.49
6.38 | 270.257 | 392.223 | 392.803 | 15.64 | 17.05 | 16.56
6.4 | -269.998 | -392.763 | -392.414 | -16.32 | -14.81 | -16.38
6.42 | 270.461 | 392.427 | 392.735 | 15.64 | 16.94 | 16.67
6.44 | -269.998 | -392.831 | -392.346 | -16.21 | -14.92 | -16.49
6.46 | 270.393 | 392.427 | 392.803 | 15.64 | 17.16 | 16.45
6.48 | -269.998 | -392.831 | -392.414 | -16.21 | -14.92 | -16.6
6.5 | 270.393 | 392.495 | 392.803 | 15.64 | 16.94 | 16.67
6.52 | -270.066 | -393.171 | -392.482 | -16.32 | -14.92 | -16.38
6.54 | 270.53 | 392.699 | 392.735 | 15.75 | 16.94 | 16.67
6.56 | -270.066 | -393.103 | -392.346 | -16.54 | -14.81 | -16.6
6.58 | 270.393 | 392.699 | 392.735 | 15.86 | 16.94 | 16.45
6.6 | -270.066 | -392.763 | -392.142 | -16.21 | -14.92 | -16.49
6.62 | 269.985 | 392.563 | 392.599 | 15.86 | 17.05 | 16.45
6.64 | -269.59 | -392.763 | -392.074 | -16.32 | -15.04 | -16.49
6.66 | 269.917 | 392.223 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.56
6.68 | -269.726 | -392.695 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.6
6.7 | 269.985 | 392.223 | 392.531 | 15.75 | 17.05 | 16.45
6.72 | -269.658 | -392.695 | -392.074 | -16.54 | -14.92 | -16.38
6.74 | 269.917 | 392.223 | 392.531 | 15.53 | 16.94 | 16.56
6.76 | -269.726 | -392.627 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.49
6.78 | 269.985 | 392.291 | 392.463 | 15.86 | 17.05 | 16.67
6.8 | -269.59 | -392.627 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.49
6.82 | 269.917 | 392.291 | 392.599 | 15.86 | 17.05 | 16.56
6.84 | -269.59 | -392.559 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.49
6.86 | 269.917 | 392.155 | 392.531 | 15.86 | 16.82 | 16.67
6.88 | -269.726 | -392.559 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.71
6.9 | 269.917 | 392.155 | 392.599 | 15.64 | 17.16 | 16.56
6.92 | -269.59 | -392.491 | -392.006 | -16.43 | -15.04 | -16.49
6.94 | 269.917 | 392.155 | 392.463 | 15.86 | 17.05 | 16.56
6.96 | -269.522 | -392.491 | -392.074 | -16.54 | -14.92 | -16.6
6.98 | 269.917 | 392.019 | 392.395 | 15.75 | 17.05 | 16.78
7 | -269.59 | -392.423 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.6
7.02 | 269.849 | 392.155 | 392.531 | 15.75 | 16.94 | 16.89
7.04 | -269.726 | -392.491 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.49
7.06 | 270.121 | 392.019 | 392.531 | 15.64 | 17.05 | 16.67
7.08 | -269.59 | -392.491 | -392.074 | -16.21 | -14.81 | -16.6
7.1 | 269.985 | 392.019 | 392.395 | 15.75 | 16.94 | 16.67
7.12 | -269.658 | -392.491 | -392.006 | -16.32 | -15.04 | -16.6
7.14 | 269.917 | 392.019 | 392.599 | 15.75 | 17.05 | 16.45
7.16 | -269.794 | -392.559 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.38
7.18 | 269.985 | 391.883 | 392.531 | 15.75 | 17.05 | 16.67
7.2 | -269.59 | -392.491 | -392.142 | -16.32 | -14.7 | -16.71
7.22 | 269.917 | 392.291 | 392.531 | 15.64 | 17.05 | 16.67
7.24 | -269.59 | -392.831 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.6
7.26 | 269.849 | 392.427 | 392.463 | 15.75 | 16.82 | 16.56
7.28 | -269.59 | -392.695 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.6
7.3 | 269.917 | 392.495 | 392.463 | 15.75 | 16.82 | 16.78
7.32 | -269.726 | -392.695 | -392.074 | -16.43 | -14.81 | -16.49
7.34 | 269.917 | 392.359 | 392.463 | 15.64 | 16.82 | 16.56
7.36 | -269.522 | -392.695 | -392.006 | -16.32 | -14.81 | -16.71
7.38 | 269.917 | 392.291 | 392.463 | 15.53 | 16.94 | 16.56
7.4 | -269.658 | -392.695 | -392.074 | -16.43 | -14.81 | -16.49
7.42 | 269.985 | 392.291 | 392.463 | 15.86 | 16.94 | 16.67
7.44 | -269.59 | -392.831 | -392.006 | -16.32 | -14.81 | -16.49
7.46 | 269.917 | 392.359 | 392.463 | 15.75 | 16.94 | 16.45
7.48 | -269.658 | -392.695 | -392.006 | -16.32 | -14.92 | -16.6
7.5 | 269.917 | 392.223 | 392.463 | 15.75 | 17.05 | 16.78
7.52 | -269.59 | -392.627 | -392.006 | -16.32 | -15.04 | -16.6
7.54 | 269.917 | 392.223 | 392.463 | 15.86 | 17.05 | 16.45
7.56 | -269.658 | -392.627 | -392.074 | -16.43 | -14.81 | -16.6
7.58 | 269.985 | 392.155 | 392.531 | 15.64 | 17.05 | 16.78
7.6 | -269.726 | -392.627 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.49
7.62 | 269.917 | 392.155 | 392.463 | 15.75 | 16.94 | 16.67
7.64 | -269.658 | -392.627 | -392.006 | -16.32 | -14.81 | -16.38
7.66 | 269.849 | 392.087 | 392.531 | 15.86 | 17.05 | 16.56
7.68 | -269.59 | -392.559 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.6
7.7 | 269.985 | 392.155 | 392.463 | 15.75 | 17.05 | 16.56
7.72 | -269.658 | -392.491 | -392.006 | -16.43 | -14.7 | -16.49
7.74 | 269.985 | 392.087 | 392.463 | 15.64 | 16.94 | 16.56
7.76 | -269.522 | -392.491 | -392.006 | -16.32 | -14.81 | -16.6
7.78 | 269.849 | 392.087 | 392.531 | 15.97 | 17.05 | 16.78
7.8 | -269.658 | -392.491 | -392.006 | -16.43 | -14.92 | -16.6
7.82 | 270.053 | 392.019 | 392.463 | 15.75 | 17.05 | 16.67
7.84 | -269.658 | -392.491 | -392.006 | -16.43 | -14.92 | -16.6
7.86 | 269.985 | 392.019 | 392.531 | 15.75 | 16.94 | 16.67
7.88 | -269.658 | -392.491 | -392.074 | -16.43 | -14.81 | -16.6
7.9 | 270.053 | 392.019 | 392.463 | 15.86 | 17.05 | 16.56
7.92 | -269.522 | -392.695 | -392.074 | -16.21 | -14.92 | -16.6
7.94 | 269.985 | 392.291 | 392.463 | 15.64 | 16.94 | 16.56
7.96 | -269.658 | -392.763 | -392.006 | -16.21 | -14.92 | -16.49
7.98 | 269.849 | 392.291 | 392.463 | 15.75 | 16.94 | 16.67
8 | -269.59 | -392.695 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.71
8.02 | 269.917 | 392.427 | 392.395 | 15.75 | 17.05 | 16.56
8.04 | -269.658 | -392.831 | -392.074 | -16.43 | -14.7 | -16.6
8.06 | 269.917 | 392.359 | 392.395 | 15.75 | 16.82 | 16.45
8.08 | -269.794 | -392.627 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.49
8.1 | 269.849 | 392.291 | 392.463 | 15.75 | 16.82 | 16.56
8.12 | -269.59 | -392.695 | -392.006 | -16.43 | -14.92 | -16.49
8.14 | 269.917 | 392.291 | 392.463 | 15.64 | 16.94 | 16.67
8.16 | -269.59 | -392.695 | -392.006 | -16.32 | -14.92 | -16.71
8.18 | 269.849 | 392.223 | 392.463 | 15.75 | 17.05 | 16.67
8.2 | -269.59 | -392.627 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.49
8.22 | 269.917 | 392.223 | 392.599 | 15.86 | 16.82 | 16.67
8.24 | -269.59 | -392.627 | -392.006 | -16.43 | -14.92 | -16.49
8.26 | 270.053 | 392.223 | 392.463 | 15.86 | 16.82 | 16.56
8.28 | -269.59 | -392.627 | -392.006 | -16.32 | -14.81 | -16.49
8.3 | 269.985 | 392.223 | 392.531 | 15.86 | 16.82 | 16.78
8.32 | -269.59 | -392.491 | -391.938 | -16.32 | -15.04 | -16.6
8.34 | 269.917 | 392.155 | 392.463 | 15.64 | 17.05 | 16.56
8.36 | -269.59 | -392.491 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.6
8.38 | 269.985 | 392.155 | 392.667 | 15.64 | 17.05 | 16.56
8.4 | -269.658 | -392.491 | -392.21 | -16.43 | -14.92 | -16.49
8.42 | 269.985 | 392.223 | 392.531 | 15.64 | 16.82 | 16.56
8.44 | -269.59 | -392.491 | -392.21 | -16.54 | -14.92 | -16.49
8.46 | 269.917 | 392.087 | 392.599 | 15.86 | 17.05 | 16.67
8.48 | -269.794 | -392.491 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.49
8.5 | 269.985 | 391.951 | 392.599 | 15.64 | 17.05 | 16.56
8.52 | -269.522 | -392.491 | -392.21 | -16.43 | -15.04 | -16.6
8.54 | 269.917 | 392.087 | 392.667 | 15.64 | 16.94 | 16.67
8.56 | -269.59 | -392.491 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.6
8.58 | 269.985 | 392.155 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.67
8.6 | -269.59 | -392.423 | -392.21 | -16.32 | -14.92 | -16.49
8.62 | 270.053 | 391.951 | 392.599 | 15.64 | 17.16 | 16.56
8.64 | -269.522 | -392.695 | -392.21 | -16.21 | -14.7 | -16.6
8.66 | 270.053 | 392.427 | 392.803 | 15.75 | 17.05 | 16.56
8.68 | -269.726 | -392.763 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.49
8.7 | 270.053 | 392.359 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.67
8.72 | -269.658 | -392.763 | -392.21 | -16.32 | -14.92 | -16.49
8.74 | 269.985 | 392.427 | 392.667 | 15.75 | 16.82 | 16.56
8.76 | -269.658 | -392.831 | -392.074 | -16.43 | -14.81 | -16.49
8.78 | 269.849 | 392.427 | 392.599 | 15.86 | 16.94 | 16.56
8.8 | -269.59 | -392.695 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.6
8.82 | 269.917 | 392.359 | 392.735 | 15.75 | 16.94 | 16.56
8.84 | -269.454 | -392.695 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.6
8.86 | 269.917 | 392.427 | 392.667 | 15.64 | 16.82 | 16.56
8.88 | -269.522 | -392.627 | -392.21 | -16.43 | -15.04 | -16.6
8.9 | 269.781 | 392.359 | 392.667 | 15.64 | 16.94 | 16.56
8.92 | -269.386 | -392.695 | -392.21 | -16.21 | -14.92 | -16.6
8.94 | 269.985 | 392.291 | 392.667 | 15.75 | 16.94 | 16.67
8.96 | -269.454 | -392.627 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.49
8.98 | 269.849 | 392.291 | 392.667 | 15.75 | 17.05 | 16.67
9 | -269.522 | -392.627 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.71
9.02 | 269.917 | 392.291 | 392.735 | 15.64 | 16.82 | 16.56
9.04 | -269.454 | -392.559 | -392.21 | -16.32 | -14.7 | -16.49
9.06 | 269.985 | 392.155 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.67
9.08 | -269.59 | -392.627 | -392.074 | -16.65 | -14.81 | -16.6
9.1 | 269.917 | 392.223 | 392.667 | 15.75 | 16.94 | 16.56
9.12 | -269.454 | -392.559 | -392.21 | -16.43 | -14.92 | -16.49
9.14 | 269.781 | 392.155 | 392.667 | 15.64 | 16.82 | 16.78
9.16 | -269.522 | -392.491 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.49
9.18 | 269.849 | 392.223 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.56
9.2 | -269.454 | -392.423 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.6
9.22 | 269.917 | 392.087 | 392.599 | 15.64 | 17.05 | 16.56
9.24 | -269.454 | -392.491 | -392.21 | -16.54 | -15.04 | -16.6
9.26 | 269.917 | 392.087 | 392.667 | 15.64 | 16.82 | 16.45
9.28 | -269.522 | -392.423 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.6
9.3 | 269.849 | 392.155 | 392.599 | 15.75 | 17.05 | 16.56
9.32 | -269.59 | -392.559 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.6
9.34 | 269.985 | 392.155 | 392.531 | 15.75 | 16.94 | 16.56
9.36 | -269.522 | -392.831 | -392.21 | -16.54 | -14.81 | -16.49
9.38 | 269.849 | 392.495 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.45
9.4 | -269.522 | -392.831 | -392.074 | -16.54 | -14.92 | -16.6
9.42 | 269.849 | 392.495 | 392.599 | 15.75 | 17.05 | 16.67
9.44 | -269.522 | -392.831 | -392.142 | -16.43 | -15.04 | -16.6
9.46 | 269.985 | 392.359 | 392.667 | 15.75 | 16.94 | 16.67
9.48 | -269.59 | -392.763 | -392.074 | -16.43 | -14.92 | -16.6
9.5 | 269.849 | 392.427 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.78
9.52 | -269.59 | -392.695 | -392.346 | -16.54 | -14.92 | -16.49
9.54 | 270.053 | 392.359 | 392.599 | 15.75 | 16.82 | 16.56
9.56 | -269.454 | -392.695 | -392.142 | -16.54 | -14.81 | -16.6
9.58 | 269.849 | 392.427 | 392.599 | 15.64 | 16.82 | 16.56
9.6 | -269.658 | -392.763 | -392.21 | -16.43 | -14.92 | -16.49
9.62 | 270.053 | 392.359 | 392.599 | 15.86 | 17.16 | 16.45
9.64 | -269.522 | -392.695 | -392.142 | -16.43 | -15.04 | -16.6
9.66 | 270.053 | 392.359 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.56
9.68 | -269.59 | -392.695 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.6
9.7 | 269.849 | 392.291 | 392.599 | 15.75 | 17.05 | 16.45
9.72 | -269.658 | -392.627 | -392.21 | -16.43 | -14.92 | -16.6
9.74 | 269.985 | 392.291 | 392.531 | 15.75 | 17.05 | 16.56
9.76 | -269.59 | -392.491 | -392.142 | -16.54 | -14.92 | -16.49
9.78 | 270.053 | 392.155 | 392.599 | 15.86 | 16.94 | 16.56
9.8 | -269.59 | -392.559 | -392.142 | -16.54 | -14.92 | -16.71
9.82 | 269.917 | 392.223 | 392.667 | 15.75 | 16.94 | 16.56
9.84 | -269.522 | -392.559 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.49
9.86 | 269.917 | 392.223 | 392.735 | 15.64 | 16.82 | 16.78
9.88 | -269.59 | -392.559 | -392.074 | -16.43 | -14.81 | -16.71
9.9 | 269.917 | 392.155 | 392.667 | 15.64 | 16.94 | 16.45
9.92 | -269.658 | -392.559 | -392.278 | -16.43 | -15.04 | -16.6
9.94 | 269.985 | 392.087 | 392.667 | 15.64 | 17.05 | 16.56
9.96 | -269.658 | -392.559 | -392.21 | -16.21 | -15.04 | -16.49
9.98 | 269.917 | 392.155 | 392.599 | 15.86 | 16.94 | 16.45
10 | -269.59 | -392.423 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.49
10.02 | 270.121 | 392.155 | 392.735 | 15.75 | 16.94 | 16.56
10.04 | -269.658 | -392.559 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.6
10.06 | 269.985 | 392.019 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.56
10.08 | -269.658 | -392.763 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.49
10.1 | 269.985 | 392.495 | 392.599 | 15.75 | 16.82 | 16.45
10.12 | -269.794 | -392.831 | -392.074 | -16.54 | -14.81 | -16.6
10.14 | 269.985 | 392.427 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.78
10.16 | -269.726 | -392.831 | -392.074 | -16.43 | -14.7 | -16.49
10.18 | 270.121 | 392.427 | 392.667 | 15.64 | 17.05 | 16.56
10.2 | -269.658 | -392.627 | -392.21 | -16.43 | -14.92 | -16.6
10.22 | 270.121 | 392.427 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.56
10.24 | -269.658 | -392.831 | -392.21 | -16.54 | -14.81 | -16.49
10.26 | 270.053 | 392.427 | 392.599 | 15.86 | 17.05 | 16.45
10.28 | -269.726 | -392.627 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.6
10.3 | 270.121 | 392.427 | 392.667 | 15.86 | 16.94 | 16.67
10.32 | -269.658 | -392.695 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.49
10.34 | 270.121 | 392.359 | 392.599 | 15.75 | 17.05 | 16.56
10.36 | -269.726 | -392.559 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.49
10.38 | 270.121 | 392.291 | 392.735 | 15.64 | 17.05 | 16.56
10.4 | -269.59 | -392.627 | -392.21 | -16.43 | -14.7 | -16.6
10.42 | 270.053 | 392.223 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.67
10.44 | -269.658 | -392.695 | -392.006 | -16.32 | -14.92 | -16.49
10.46 | 270.121 | 392.155 | 392.667 | 15.64 | 17.05 | 16.56
10.48 | -269.59 | -392.491 | -392.142 | -16.43 | -14.7 | -16.49
10.5 | 270.189 | 392.223 | 392.599 | 15.75 | 17.05 | 16.56
10.52 | -269.794 | -392.491 | -392.074 | -16.65 | -14.92 | -16.49
10.54 | 269.985 | 392.155 | 392.667 | 15.64 | 17.05 | 16.45
10.56 | -269.658 | -392.559 | -392.142 | -16.32 | -14.7 | -16.6
10.58 | 270.121 | 392.155 | 392.599 | 15.86 | 16.94 | 16.45
10.6 | -269.726 | -392.491 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.49
10.62 | 269.985 | 392.291 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.56
10.64 | -269.794 | -392.423 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.49
10.66 | 270.121 | 392.155 | 392.667 | 15.53 | 16.94 | 16.67
10.68 | -269.59 | -392.423 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.38
10.7 | 270.189 | 392.155 | 392.599 | 15.75 | 16.82 | 16.67
10.72 | -269.658 | -392.423 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.49
10.74 | 270.121 | 392.087 | 392.599 | 15.64 | 16.71 | 16.56
10.76 | -269.726 | -392.831 | -392.142 | -16.21 | -14.7 | -16.6
10.78 | 269.985 | 392.291 | 392.667 | 15.86 | 16.94 | 16.45
10.8 | -269.658 | -392.763 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.49
10.82 | 270.053 | 392.495 | 392.803 | 15.64 | 17.05 | 16.45
10.84 | -269.658 | -392.831 | -392.074 | -16.21 | -14.92 | -16.49
10.86 | 270.189 | 392.427 | 392.667 | 15.53 | 16.82 | 16.45
10.88 | -269.658 | -392.899 | -392.006 | -16.43 | -14.92 | -16.49
10.9 | 270.053 | 392.427 | 392.531 | 15.64 | 16.94 | 16.67
10.92 | -269.658 | -392.763 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.49
10.94 | 270.053 | 392.427 | 392.599 | 15.75 | 16.82 | 16.45
10.96 | -269.658 | -392.763 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.49
10.98 | 270.053 | 392.495 | 392.599 | 15.64 | 16.82 | 16.45
11 | -269.59 | -392.695 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.6
11.02 | 269.917 | 392.495 | 392.599 | 15.64 | 16.82 | 16.45
11.04 | -269.59 | -392.763 | -392.006 | -16.32 | -14.81 | -16.49
11.06 | 269.917 | 392.359 | 392.599 | 15.75 | 16.71 | 16.56
11.08 | -269.522 | -392.695 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.49
11.1 | 269.917 | 392.427 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.45
11.12 | -269.522 | -392.627 | -392.006 | -16.32 | -14.81 | -16.6
11.14 | 269.917 | 392.291 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.67
11.16 | -269.726 | -392.763 | -392.006 | -16.32 | -14.81 | -16.49
11.18 | 270.053 | 392.223 | 392.599 | 15.86 | 16.94 | 16.56
11.2 | -269.59 | -392.559 | -392.006 | -16.32 | -14.7 | -16.49
11.22 | 269.849 | 392.291 | 392.531 | 15.64 | 16.82 | 16.34
11.24 | -269.726 | -392.559 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.71
11.26 | 269.917 | 392.155 | 392.463 | 15.64 | 16.82 | 16.56
11.28 | -269.658 | -392.559 | -392.006 | -16.32 | -14.92 | -16.6
11.3 | 269.985 | 392.223 | 392.463 | 15.75 | 16.94 | 16.67
11.32 | -269.59 | -392.559 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.49
11.34 | 269.985 | 392.223 | 392.599 | 15.75 | 16.82 | 16.67
11.36 | -269.658 | -392.627 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.6
11.38 | 270.121 | 392.155 | 392.599 | 15.64 | 16.82 | 16.56
11.4 | -269.726 | -392.491 | -392.074 | -16.21 | -14.92 | -16.49
11.42 | 269.917 | 392.155 | 392.463 | 15.64 | 16.82 | 16.45
11.44 | -269.658 | -392.491 | -392.21 | -16.32 | -14.92 | -16.6
11.46 | 269.985 | 392.087 | 392.531 | 15.64 | 17.05 | 16.78
11.48 | -269.658 | -392.763 | -392.142 | -16.32 | -14.7 | -16.49
11.5 | 269.985 | 392.427 | 392.531 | 15.75 | 16.94 | 16.56
11.52 | -269.658 | -392.763 | -392.074 | -16.21 | -14.7 | -16.38
11.54 | 269.985 | 392.495 | 392.531 | 15.64 | 17.05 | 16.45
11.56 | -269.658 | -392.831 | -392.074 | -16.43 | -14.92 | -16.49
11.58 | 269.917 | 392.495 | 392.531 | 15.64 | 16.94 | 16.45
11.6 | -269.658 | -392.831 | -392.006 | -16.21 | -14.81 | -16.49
11.62 | 270.053 | 392.359 | 392.531 | 15.75 | 16.94 | 16.45
11.64 | -269.658 | -392.695 | -392.006 | -16.21 | -14.81 | -16.6
11.66 | 269.917 | 392.427 | 392.463 | 15.64 | 16.82 | 16.45
11.68 | -269.726 | -392.695 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.6
11.7 | 269.985 | 392.359 | 392.531 | 15.64 | 16.82 | 16.56
11.72 | -269.59 | -392.763 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.49
11.74 | 269.985 | 392.223 | 392.463 | 15.64 | 16.71 | 16.56
11.76 | -269.794 | -392.695 | -392.006 | -16.21 | -14.92 | -16.38
11.78 | 269.917 | 392.291 | 392.463 | 15.64 | 17.05 | 16.67
11.8 | -269.658 | -392.695 | -392.142 | -16.21 | -14.92 | -16.49
11.82 | 269.985 | 392.223 | 392.531 | 15.64 | 16.94 | 16.56
11.84 | -269.59 | -392.695 | -392.006 | -16.32 | -14.59 | -16.6
11.86 | 269.985 | 392.223 | 392.531 | 15.64 | 16.82 | 16.45
11.88 | -269.794 | -392.627 | -392.006 | -16.43 | -14.92 | -16.49
11.9 | 269.917 | 392.223 | 392.531 | 15.64 | 16.94 | 16.45
11.92 | -269.658 | -392.491 | -392.006 | -16.32 | -14.7 | -16.49
11.94 | 269.917 | 392.087 | 392.463 | 15.86 | 16.82 | 16.67
11.96 | -269.658 | -392.559 | -392.006 | -16.43 | -14.92 | -16.6
11.98 | 269.985 | 392.155 | 392.531 | 15.75 | 16.94 | 16.67
12 | -269.59 | -392.559 | -392.142 | -16.32 | -15.04 | -16.6
12.02 | 269.917 | 392.155 | 392.531 | 15.64 | 17.05 | 16.67
12.04 | -269.726 | -392.423 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.6
12.06 | 269.985 | 392.087 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.67
12.08 | -269.726 | -392.559 | -392.142 | -16.54 | -14.92 | -16.49
12.1 | 269.985 | 392.087 | 392.667 | 15.75 | 16.94 | 16.67
12.12 | -269.658 | -392.491 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.49
12.14 | 270.053 | 392.087 | 392.735 | 15.64 | 16.94 | 16.67
12.16 | -269.658 | -392.491 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.6
12.18 | 270.053 | 392.087 | 392.667 | 15.86 | 16.82 | 16.67
12.2 | -269.726 | -392.831 | -392.21 | -16.43 | -14.92 | -16.6
12.22 | 270.053 | 392.359 | 392.667 | 15.75 | 16.94 | 16.67
12.24 | -269.658 | -392.831 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.49
12.26 | 269.985 | 392.359 | 392.599 | 15.86 | 17.05 | 16.56
12.28 | -269.59 | -392.763 | -392.142 | -16.54 | -15.04 | -16.49
12.3 | 270.189 | 392.427 | 392.667 | 15.86 | 17.16 | 16.67
12.32 | -269.794 | -392.695 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.6
12.34 | 269.985 | 392.427 | 392.599 | 15.75 | 17.05 | 16.67
12.36 | -269.59 | -392.763 | -392.21 | -16.54 | -14.92 | -16.6
12.38 | 269.917 | 392.359 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.89
12.4 | -269.794 | -392.831 | -392.21 | -16.54 | -15.04 | -16.82
12.42 | 270.053 | 392.223 | 392.599 | 15.86 | 16.94 | 16.67
12.44 | -269.658 | -392.627 | -392.21 | -16.43 | -15.04 | -16.49
12.46 | 269.917 | 392.291 | 392.667 | 15.86 | 16.94 | 16.67
12.48 | -269.726 | -392.695 | -392.074 | -16.65 | -14.92 | -16.6
12.5 | 270.189 | 392.359 | 392.599 | 15.75 | 17.05 | 16.67
12.52 | -269.794 | -392.695 | -392.074 | -16.43 | -14.92 | -16.71
12.54 | 270.189 | 392.223 | 392.599 | 15.86 | 16.94 | 16.67
12.56 | -269.658 | -392.627 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.49
12.58 | 269.985 | 392.291 | 392.599 | 15.64 | 16.82 | 16.56
12.6 | -269.726 | -392.763 | -392.142 | -16.43 | -15.15 | -16.6
12.62 | 269.985 | 392.223 | 392.667 | 15.75 | 17.05 | 16.67
12.64 | -269.726 | -392.559 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.6
12.66 | 269.985 | 392.291 | 392.599 | 15.86 | 17.05 | 16.67
12.68 | -269.658 | -392.559 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.6
12.7 | 270.121 | 392.223 | 392.599 | 15.86 | 17.05 | 16.67
12.72 | -269.726 | -392.491 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.6
12.74 | 270.053 | 392.087 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.56
12.76 | -269.862 | -392.491 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.6
12.78 | 269.985 | 392.087 | 392.667 | 15.64 | 16.94 | 16.56
12.8 | -269.658 | -392.559 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.49
12.82 | 269.985 | 392.019 | 392.667 | 15.75 | 16.94 | 16.56
12.84 | -269.726 | -392.559 | -392.074 | -16.43 | -14.92 | -16.49
12.86 | 269.985 | 392.155 | 392.599 | 15.86 | 16.94 | 16.56
12.88 | -269.794 | -392.559 | -392.142 | -16.32 | -15.04 | -16.6
12.9 | 269.985 | 392.019 | 392.667 | 15.64 | 16.94 | 16.78
12.92 | -269.59 | -392.831 | -392.21 | -16.1 | -14.81 | -16.71
12.94 | 269.985 | 392.427 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.45
12.96 | -269.726 | -392.967 | -392.074 | -16.43 | -14.81 | -16.6
12.98 | 270.053 | 392.427 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.67
13 | -269.726 | -392.763 | -392.21 | -16.43 | -15.15 | -16.49
13.02 | 270.053 | 392.359 | 392.735 | 15.75 | 17.16 | 16.67
13.04 | -269.794 | -392.831 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.49
13.06 | 270.053 | 392.291 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.67
13.08 | -269.794 | -392.763 | -392.142 | -16.54 | -14.81 | -16.6
13.1 | 269.985 | 392.223 | 392.667 | 15.64 | 16.94 | 16.67
13.12 | -269.658 | -392.695 | -392.074 | -16.43 | -14.81 | -16.71
13.14 | 270.189 | 392.291 | 392.599 | 15.86 | 16.82 | 16.67
13.16 | -269.658 | -392.695 | -392.142 | -16.43 | -15.04 | -16.6
13.18 | 269.849 | 392.359 | 392.531 | 15.86 | 17.05 | 16.56
13.2 | -269.522 | -392.695 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.6
13.22 | 269.781 | 392.223 | 392.735 | 15.64 | 16.82 | 16.56
13.24 | -269.794 | -392.627 | -392.142 | -16.54 | -14.81 | -16.49
13.26 | 269.917 | 392.291 | 392.735 | 15.75 | 17.05 | 16.78
13.28 | -269.59 | -392.627 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.49
13.3 | 269.985 | 392.223 | 392.667 | 15.86 | 16.82 | 16.67
13.32 | -269.522 | -392.559 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.82
13.34 | 269.849 | 392.223 | 392.599 | 15.86 | 16.82 | 16.56
13.36 | -269.658 | -392.627 | -392.21 | -16.54 | -14.81 | -16.82
13.38 | 269.917 | 392.155 | 392.599 | 15.86 | 16.94 | 16.56
13.4 | -269.454 | -392.559 | -392.142 | -16.54 | -14.81 | -16.82
13.42 | 269.917 | 392.087 | 392.667 | 15.64 | 17.16 | 16.67
13.44 | -269.658 | -392.491 | -392.278 | -16.54 | -14.81 | -16.6
13.46 | 269.917 | 392.155 | 392.531 | 15.75 | 16.94 | 16.56
13.48 | -269.59 | -392.559 | -392.142 | -16.54 | -14.81 | -16.49
13.5 | 270.189 | 392.087 | 392.667 | 15.75 | 17.05 | 16.56
13.52 | -269.386 | -392.559 | -392.142 | -16.54 | -14.92 | -16.49
13.54 | 269.849 | 392.019 | 392.599 | 15.75 | 17.05 | 16.67
13.56 | -269.59 | -392.423 | -392.142 | -16.54 | -14.92 | -16.6
13.58 | 269.985 | 392.019 | 392.667 | 15.86 | 16.94 | 16.67
13.6 | -269.59 | -392.967 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.38
13.62 | 269.849 | 392.223 | 392.531 | 15.75 | 17.05 | 16.56
13.64 | -269.522 | -392.967 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.6
13.66 | 269.917 | 392.427 | 392.531 | 15.75 | 16.94 | 16.56
13.68 | -269.726 | -392.899 | -392.074 | -16.43 | -14.81 | -16.6
13.7 | 269.849 | 392.563 | 392.599 | 15.64 | 17.05 | 16.56
13.72 | -269.59 | -392.831 | -392.21 | -16.54 | -14.7 | -16.49
13.74 | 269.917 | 392.427 | 392.463 | 15.75 | 16.82 | 16.67
13.76 | -269.59 | -392.695 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.71
13.78 | 269.849 | 392.359 | 392.599 | 15.75 | 17.05 | 16.45
13.8 | -269.522 | -392.831 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.49
13.82 | 269.985 | 392.359 | 392.531 | 15.75 | 17.05 | 16.56
13.84 | -269.522 | -392.831 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.49
13.86 | 269.917 | 392.291 | 392.531 | 15.75 | 17.16 | 16.56
13.88 | -269.59 | -392.831 | -392.074 | -16.43 | -14.81 | -16.49
13.9 | 269.849 | 392.291 | 392.531 | 15.75 | 16.94 | 16.78
13.92 | -269.59 | -392.831 | -392.142 | -16.65 | -14.81 | -16.6
13.94 | 269.985 | 392.223 | 392.531 | 15.75 | 17.05 | 16.56
13.96 | -269.522 | -392.695 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.6
13.98 | 269.917 | 392.359 | 392.531 | 15.86 | 16.94 | 16.45
14 | -269.522 | -392.627 | -392.074 | -16.43 | -14.81 | -16.6
14.02 | 269.849 | 392.291 | 392.531 | 15.75 | 16.94 | 16.67
14.04 | -269.454 | -392.763 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.6
14.06 | 269.985 | 392.223 | 392.531 | 15.86 | 16.94 | 16.56
14.08 | -269.522 | -392.695 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.6
14.1 | 269.849 | 392.223 | 392.531 | 16.08 | 16.94 | 16.67
14.12 | -269.59 | -392.763 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.38
14.14 | 269.849 | 392.155 | 392.531 | 15.86 | 16.94 | 16.56
14.16 | -269.658 | -392.627 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.6
14.18 | 269.985 | 392.223 | 392.531 | 15.75 | 16.94 | 16.67
14.2 | -269.726 | -392.559 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.49
14.22 | 269.849 | 392.155 | 392.463 | 15.75 | 16.94 | 16.56
14.24 | -269.522 | -392.627 | -392.074 | -16.32 | -14.7 | -16.6
14.26 | 270.121 | 392.087 | 392.531 | 15.86 | 16.94 | 16.56
14.28 | -269.726 | -392.559 | -392.21 | -16.54 | -14.92 | -16.71
14.3 | 269.985 | 392.087 | 392.463 | 15.64 | 16.94 | 16.45
14.32 | -269.658 | -392.899 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.49
14.34 | 269.985 | 392.631 | 392.463 | 15.86 | 16.94 | 16.56
14.36 | -269.658 | -392.831 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.6
14.38 | 269.917 | 392.495 | 392.463 | 15.75 | 16.94 | 16.67
14.4 | -269.59 | -393.035 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.49
14.42 | 269.917 | 392.563 | 392.463 | 15.75 | 17.05 | 16.78
14.44 | -269.59 | -392.763 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.49
14.46 | 269.917 | 392.563 | 392.531 | 15.75 | 16.82 | 16.56
14.48 | -269.658 | -392.899 | -392.21 | -16.43 | -14.92 | -16.6
14.5 | 269.917 | 392.495 | 392.463 | 15.64 | 16.94 | 16.78
14.52 | -269.658 | -392.831 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.49
14.54 | 269.985 | 392.359 | 392.531 | 15.75 | 17.05 | 16.56
14.56 | -269.658 | -392.899 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.49
14.58 | 269.985 | 392.631 | 392.463 | 15.75 | 16.82 | 16.56
14.6 | -269.794 | -392.763 | -392.142 | -16.43 | -15.04 | -16.6
14.62 | 270.053 | 392.427 | 392.395 | 15.97 | 16.82 | 16.67
14.64 | -269.59 | -392.831 | -392.278 | -16.32 | -14.81 | -16.71
14.66 | 270.121 | 392.427 | 392.463 | 15.75 | 16.94 | 16.67
14.68 | -269.658 | -392.831 | -392.074 | -16.54 | -14.92 | -16.6
14.7 | 270.053 | 392.291 | 392.463 | 15.75 | 16.82 | 16.56
14.72 | -269.726 | -392.763 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.6
14.74 | 269.985 | 392.291 | 392.463 | 15.75 | 16.82 | 16.56
14.76 | -269.658 | -392.899 | -392.142 | -16.32 | -15.04 | -16.6
14.78 | 269.917 | 392.223 | 392.599 | 15.86 | 16.94 | 16.56
14.8 | -269.794 | -392.695 | -392.074 | -16.43 | -14.92 | -16.38
14.82 | 270.121 | 392.291 | 392.531 | 15.53 | 16.82 | 16.45
14.84 | -269.726 | -392.695 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.49
14.86 | 270.121 | 392.291 | 392.599 | 15.86 | 16.94 | 16.67
14.88 | -269.658 | -392.627 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.49
14.9 | 269.985 | 392.223 | 392.463 | 15.75 | 16.94 | 16.56
14.92 | -269.726 | -392.627 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.6
14.94 | 269.985 | 392.291 | 392.463 | 15.75 | 16.71 | 16.56
14.96 | -269.658 | -392.695 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.6
14.98 | 270.053 | 392.155 | 392.531 | 15.75 | 16.71 | 16.56
15 | -269.726 | -392.627 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.49
15.02 | 269.985 | 392.223 | 392.395 | 15.64 | 17.05 | 16.67
15.04 | -269.726 | -392.899 | -392.074 | -16.54 | -14.92 | -16.49
15.06 | 269.985 | 392.427 | 392.463 | 15.64 | 16.82 | 16.56
15.08 | -269.726 | -392.899 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.6
15.1 | 270.053 | 392.495 | 392.531 | 15.86 | 17.16 | 16.67
15.12 | -269.658 | -392.899 | -392.142 | -16.54 | -14.81 | -16.6
15.14 | 270.121 | 392.427 | 392.599 | 15.64 | 16.82 | 16.45
15.16 | -269.658 | -392.831 | -392.21 | -16.43 | -14.7 | -16.49
15.18 | 270.121 | 392.359 | 392.463 | 15.75 | 16.94 | 16.56
15.2 | -269.658 | -392.695 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.82
15.22 | 270.121 | 392.291 | 392.327 | 15.75 | 17.05 | 16.56
15.24 | -269.726 | -392.763 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.49
15.26 | 270.121 | 392.359 | 392.395 | 15.75 | 16.94 | 16.67
15.28 | -269.726 | -392.695 | -392.074 | -16.43 | -14.92 | -16.49
15.3 | 270.053 | 392.359 | 392.531 | 15.75 | 17.05 | 16.67
15.32 | -269.658 | -392.831 | -392.21 | -16.43 | -14.7 | -16.49
15.34 | 269.985 | 392.291 | 392.463 | 15.75 | 16.94 | 16.56
15.36 | -269.454 | -392.627 | -392.142 | -16.54 | -14.81 | -16.38
15.38 | 269.917 | 392.223 | 392.463 | 15.97 | 16.94 | 16.56
15.4 | -269.522 | -392.627 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.6
15.42 | 269.985 | 392.223 | 392.531 | 15.75 | 16.94 | 16.67
15.44 | -269.522 | -392.695 | -392.074 | -16.43 | -14.92 | -16.49
15.46 | 269.985 | 392.223 | 392.463 | 15.86 | 16.82 | 16.56
15.48 | -269.658 | -392.559 | -392.006 | -16.54 | -14.81 | -16.6
15.5 | 269.985 | 392.223 | 392.463 | 15.75 | 16.82 | 16.78
15.52 | -269.59 | -392.559 | -392.006 | -16.54 | -14.81 | -16.49
15.54 | 269.917 | 392.223 | 392.463 | 15.75 | 17.05 | 16.67
15.56 | -269.59 | -392.491 | -392.074 | -16.54 | -14.92 | -16.6
15.58 | 269.985 | 392.155 | 392.395 | 15.64 | 17.16 | 16.67
15.6 | -269.59 | -392.491 | -392.074 | -16.43 | -15.04 | -16.6
15.62 | 269.917 | 392.087 | 392.327 | 15.75 | 16.94 | 16.78
15.64 | -269.59 | -392.491 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.71
15.66 | 269.849 | 392.087 | 392.395 | 15.86 | 16.71 | 16.67
15.68 | -269.794 | -392.559 | -392.21 | -16.65 | -15.15 | -16.6
15.7 | 269.985 | 392.223 | 392.463 | 15.75 | 16.94 | 16.56
15.72 | -269.726 | -392.491 | -392.21 | -16.43 | -14.92 | -16.49
15.74 | 270.053 | 392.019 | 392.599 | 15.97 | 16.94 | 16.56
15.76 | -269.658 | -392.899 | -392.21 | -16.32 | -14.7 | -16.49
15.78 | 269.985 | 392.563 | 392.667 | 15.75 | 16.94 | 16.67
15.8 | -269.59 | -392.763 | -392.21 | -16.43 | -14.92 | -16.6
15.82 | 269.985 | 392.495 | 392.667 | 15.86 | 17.05 | 16.56
15.84 | -269.726 | -392.831 | -392.278 | -16.32 | -14.92 | -16.71
15.86 | 269.985 | 392.495 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.56
15.88 | -269.726 | -392.899 | -392.21 | -16.32 | -14.92 | -16.49
15.9 | 270.053 | 392.495 | 392.667 | 15.75 | 17.05 | 16.56
15.92 | -269.658 | -392.763 | -392.21 | -16.65 | -14.81 | -16.6
15.94 | 269.985 | 392.359 | 392.531 | 15.75 | 16.82 | 16.67
15.96 | -269.59 | -392.763 | -392.278 | -16.54 | -14.92 | -16.6
15.98 | 270.053 | 392.359 | 392.667 | 15.75 | 16.94 | 16.45
16 | -269.658 | -392.695 | -392.278 | -16.32 | -14.7 | -16.6
16.02 | 269.985 | 392.291 | 392.599 | 15.86 | 16.82 | 16.67
16.04 | -269.658 | -392.627 | -392.278 | -16.54 | -14.92 | -16.49
16.06 | 270.053 | 392.359 | 392.667 | 15.86 | 16.94 | 16.78
16.08 | -269.59 | -392.695 | -392.278 | -16.32 | -14.7 | -16.49
16.1 | 270.121 | 392.291 | 392.599 | 15.86 | 16.94 | 16.45
16.12 | -269.658 | -392.695 | -392.278 | -16.32 | -14.81 | -16.49
16.14 | 269.985 | 392.223 | 392.599 | 15.86 | 16.94 | 16.56
16.16 | -269.658 | -392.695 | -392.278 | -16.54 | -14.81 | -16.49
16.18 | 269.985 | 392.223 | 392.667 | 15.75 | 16.82 | 16.67
16.2 | -269.658 | -392.763 | -392.278 | -16.43 | -14.81 | -16.49
16.22 | 270.053 | 392.155 | 392.463 | 15.86 | 16.82 | 16.67
16.24 | -269.726 | -392.559 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.6
16.26 | 270.053 | 392.223 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.67
16.28 | -269.658 | -392.627 | -392.21 | -16.43 | -14.92 | -16.71
16.3 | 270.053 | 392.223 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.67
16.32 | -269.726 | -392.559 | -392.278 | -16.43 | -14.59 | -16.6
16.34 | 269.985 | 392.087 | 392.599 | 15.64 | 16.82 | 16.45
16.36 | -269.726 | -392.559 | -392.21 | -16.43 | -14.92 | -16.6
16.38 | 270.053 | 392.087 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.56
16.4 | -269.726 | -392.423 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.49
16.42 | 270.053 | 392.087 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.56
16.44 | -269.658 | -392.491 | -392.21 | -16.32 | -14.7 | -16.49
16.46 | 270.121 | 392.359 | 392.531 | 15.64 | 16.82 | 16.67
16.48 | -269.726 | -392.763 | -392.278 | -16.43 | -14.81 | -16.6
16.5 | 270.121 | 392.495 | 392.531 | 15.64 | 16.94 | 16.56
16.52 | -269.726 | -392.831 | -392.21 | -16.54 | -15.04 | -16.49
16.54 | 270.121 | 392.359 | 392.599 | 15.75 | 16.82 | 16.56
16.56 | -269.726 | -392.831 | -392.21 | -16.54 | -14.81 | -16.49
16.58 | 270.053 | 392.359 | 392.531 | 15.64 | 16.82 | 16.56
16.6 | -269.726 | -392.831 | -392.21 | -16.32 | -14.7 | -16.6
16.62 | 270.121 | 392.495 | 392.531 | 15.64 | 16.94 | 16.56
16.64 | -269.794 | -392.831 | -392.21 | -16.54 | -14.81 | -16.38
16.66 | 270.121 | 392.291 | 392.463 | 15.75 | 16.82 | 16.45
16.68 | -269.726 | -392.695 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.49
16.7 | 269.985 | 392.223 | 392.531 | 15.64 | 16.94 | 16.45
16.72 | -269.726 | -392.695 | -392.21 | -16.32 | -14.7 | -16.6
16.74 | 269.985 | 392.291 | 392.599 | 15.53 | 16.94 | 16.56
16.76 | -269.726 | -392.695 | -392.21 | -16.54 | -14.81 | -16.38
16.78 | 270.121 | 392.223 | 392.599 | 15.53 | 16.94 | 16.56
16.8 | -269.794 | -392.627 | -392.278 | -16.21 | -14.7 | -16.38
16.82 | 270.121 | 392.155 | 392.463 | 15.53 | 16.94 | 16.56
16.84 | -269.794 | -392.559 | -392.21 | -16.54 | -14.7 | -16.6
16.86 | 269.985 | 392.223 | 392.531 | 15.75 | 17.05 | 16.67
16.88 | -269.726 | -392.559 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.27
16.9 | 270.053 | 392.155 | 392.531 | 15.75 | 16.82 | 16.56
16.92 | -269.794 | -392.491 | -392.278 | -16.32 | -14.7 | -16.49
16.94 | 270.121 | 392.019 | 392.667 | 15.53 | 16.71 | 16.56
16.96 | -269.794 | -392.559 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.6
16.98 | 270.121 | 392.087 | 393.212 | 15.64 | 16.82 | 16.56
17 | -268.91 | -392.763 | -392.21 | -2.38 | -0.84 | -0.78
17.02 | 269.373 | 392.019 | 392.259 | 0.93 | 2.85 | 1.83
17.04 | -268.91 | -392.491 | -392.006 | -1.06 | 0.28 | -0.67
17.06 | 269.237 | 392.019 | 392.327 | 0.38 | 1.84 | 0.74
17.08 | -268.842 | -392.491 | -392.006 | -0.95 | 0.39 | -0.67
17.1 | 269.169 | 391.951 | 392.395 | 0.49 | 1.84 | 0.85
17.12 | -268.91 | -392.491 | -392.074 | -1.06 | 0.39 | -0.78
17.14 | 269.305 | 391.951 | 392.327 | 0.38 | 1.73 | 0.74
17.16 | -269.046 | -392.559 | -392.074 | -1.06 | 0.28 | -0.78
17.18 | 269.305 | 392.155 | 392.463 | 0.38 | 1.84 | 0.85
17.2 | -268.978 | -392.763 | -392.074 | -0.95 | 0.39 | -0.78
17.22 | 269.305 | 392.291 | 392.395 | 0.49 | 1.73 | 0.74
17.24 | -268.91 | -392.763 | -392.006 | -0.95 | 0.28 | -0.78
17.26 | 269.237 | 392.291 | 392.395 | 0.38 | 1.73 | 0.74
17.28 | -268.978 | -392.763 | -392.006 | -0.95 | 0.28 | -0.67
17.3 | 269.237 | 392.427 | 392.395 | 0.38 | 1.84 | 0.85
17.32 | -268.978 | -392.763 | -392.074 | -1.06 | 0.28 | -0.67
17.34 | 269.305 | 392.223 | 392.395 | 0.38 | 1.84 | 0.85
17.36 | -269.046 | -392.695 | -391.938 | -1.06 | 0.28 | -0.78
17.38 | 269.305 | 392.291 | 392.395 | 0.38 | 1.84 | 0.74
17.4 | -269.046 | -392.695 | -392.006 | -0.95 | 0.39 | -0.89
17.42 | 269.237 | 392.223 | 392.531 | 0.49 | 1.84 | 0.74
17.44 | -268.978 | -392.763 | -392.074 | -0.95 | 0.28 | -0.67
17.46 | 269.169 | 392.291 | 392.395 | 0.49 | 1.84 | 0.85
17.48 | -268.978 | -392.695 | -392.006 | -1.06 | 0.28 | -0.78
17.5 | 269.237 | 392.223 | 392.463 | 0.6 | 1.84 | 0.85
17.52 | -268.842 | -392.763 | -392.006 | -1.17 | 0.28 | -0.67
17.54 | 269.169 | 392.223 | 392.463 | 0.38 | 1.73 | 0.85
17.56 | -268.978 | -392.627 | -392.074 | -1.06 | 0.39 | -0.67
17.58 | 269.101 | 392.155 | 392.395 | 0.49 | 1.84 | 0.74
17.6 | -268.842 | -392.695 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.67
17.62 | 269.101 | 392.155 | 392.395 | 0.38 | 1.73 | 0.85
17.64 | -268.91 | -392.627 | -392.074 | -1.06 | 0.17 | -0.78
17.66 | 269.169 | 392.223 | 392.463 | 0.27 | 1.84 | 0.85
17.68 | -268.978 | -392.695 | -392.074 | -1.06 | 0.39 | -0.78
17.7 | 269.169 | 392.291 | 392.463 | 0.38 | 1.73 | 0.74
17.72 | -269.046 | -392.627 | -392.074 | -1.06 | 0.28 | -0.67
17.74 | 269.305 | 392.223 | 392.463 | 0.38 | 1.96 | 0.85
17.76 | -268.91 | -392.627 | -392.074 | -0.95 | 0.06 | -0.78
17.78 | 269.237 | 392.155 | 392.463 | 0.38 | 1.73 | 0.74
17.8 | -268.91 | -392.627 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.67
17.82 | 269.237 | 392.223 | 392.531 | 0.27 | 1.73 | 0.85
17.84 | -268.978 | -392.627 | -392.074 | -0.95 | 0.06 | -0.78
17.86 | 269.237 | 392.155 | 392.463 | 0.38 | 1.84 | 0.85
17.88 | -269.046 | -392.831 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.78
17.9 | 269.237 | 392.359 | 392.599 | 0.38 | 1.84 | 0.74
17.92 | -268.842 | -392.763 | -392.074 | -1.06 | 0.28 | -0.78
17.94 | 269.305 | 392.291 | 392.395 | 0.38 | 1.84 | 0.96
17.96 | -268.91 | -392.763 | -392.074 | -0.95 | 0.28 | -0.78
17.98 | 269.169 | 392.359 | 392.531 | 0.38 | 1.73 | 0.96
18 | -268.91 | -392.695 | -392.142 | -1.06 | 0.17 | -0.78
18.02 | 269.169 | 392.359 | 392.463 | 0.49 | 1.73 | 0.85
18.04 | -268.978 | -392.763 | -392.074 | -1.06 | 0.17 | -0.78
18.06 | 269.237 | 392.427 | 392.531 | 0.27 | 1.73 | 0.85
18.08 | -268.978 | -392.627 | -392.074 | -1.17 | 0.28 | -0.78
18.1 | 269.169 | 392.291 | 392.463 | 0.38 | 1.84 | 0.85
18.12 | -269.114 | -392.763 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.56
18.14 | 269.237 | 392.291 | 392.531 | 0.38 | 1.73 | 0.85
18.16 | -268.978 | -392.627 | -392.142 | -1.17 | 0.17 | -0.78
18.18 | 269.373 | 392.223 | 392.599 | 0.38 | 1.73 | 0.85
18.2 | -269.114 | -392.627 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.78
18.22 | 269.237 | 392.291 | 392.531 | 0.49 | 1.84 | 0.85
18.24 | -268.978 | -392.627 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.67
18.26 | 269.305 | 392.223 | 392.667 | 0.49 | 1.84 | 0.74
18.28 | -269.114 | -392.695 | -392.074 | -1.06 | 0.28 | -0.78
18.3 | 269.373 | 392.223 | 392.463 | 0.38 | 1.84 | 0.74
18.32 | -269.114 | -392.559 | -392.21 | -1.06 | 0.28 | -0.78
18.34 | 269.305 | 392.291 | 392.463 | 0.38 | 1.84 | 0.74
18.36 | -269.046 | -392.627 | -392.142 | -1.17 | 0.39 | -0.67
18.38 | 269.305 | 392.223 | 392.531 | 0.49 | 1.84 | 0.74
18.4 | -269.046 | -392.627 | -392.142 | -1.28 | 0.28 | -0.78
18.42 | 269.305 | 392.155 | 392.599 | 0.38 | 1.73 | 0.74
18.44 | -268.978 | -392.695 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.78
18.46 | 269.237 | 392.155 | 392.599 | 0.38 | 1.96 | 0.85
18.48 | -269.114 | -392.627 | -392.21 | -0.95 | 0.06 | -0.67
18.5 | 269.509 | 392.087 | 392.531 | 0.38 | 1.84 | 0.85
18.52 | -269.114 | -392.695 | -392.074 | -1.06 | 0.28 | -0.67
18.54 | 269.237 | 392.087 | 392.667 | 0.38 | 1.73 | 1.07
18.56 | -269.046 | -392.695 | -392.074 | -0.95 | 0.28 | -0.67
18.58 | 269.305 | 392.019 | 392.531 | 0.38 | 1.73 | 0.85
18.6 | -269.046 | -392.763 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.67
18.62 | 269.237 | 392.359 | 392.599 | 0.49 | 1.84 | 0.85
18.64 | -269.046 | -392.763 | -392.142 | -0.95 | 0.17 | -0.78
18.66 | 269.441 | 392.359 | 392.531 | 0.38 | 1.84 | 0.85
18.68 | -269.046 | -392.763 | -392.142 | -1.17 | 0.39 | -0.78
18.7 | 269.373 | 392.359 | 392.531 | 0.38 | 1.84 | 0.85
18.72 | -269.046 | -392.763 | -392.074 | -0.95 | 0.28 | -0.67
18.74 | 269.237 | 392.291 | 392.531 | 0.38 | 1.84 | 0.85
18.76 | -269.114 | -392.695 | -392.21 | -1.06 | 0.28 | -0.67
18.78 | 269.305 | 392.223 | 392.531 | 0.49 | 1.84 | 0.74
18.8 | -269.114 | -392.831 | -392.006 | -1.06 | 0.28 | -0.89
18.82 | 269.305 | 392.359 | 392.531 | 0.38 | 1.84 | 0.74
18.84 | -269.046 | -392.763 | -392.074 | -1.06 | 0.28 | -0.78
18.86 | 269.373 | 392.359 | 392.599 | 0.38 | 1.73 | 0.74
18.88 | -268.978 | -392.763 | -392.278 | -1.06 | 0.28 | -0.67
18.9 | 269.305 | 392.291 | 392.599 | 0.38 | 1.84 | 0.74
18.92 | -269.046 | -392.627 | -392.142 | -0.95 | 0.28 | -0.89
18.94 | 269.373 | 392.223 | 392.531 | 0.49 | 1.84 | 0.74
18.96 | -269.114 | -392.695 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.78
18.98 | 269.373 | 392.223 | 392.599 | 0.38 | 1.62 | 0.96
19 | -269.046 | -392.695 | -392.21 | -1.06 | 0.17 | -0.89
19.02 | 269.373 | 392.291 | 392.667 | 0.38 | 1.84 | 0.85
19.04 | -269.114 | -392.559 | -392.21 | -1.06 | 0.06 | -0.78
19.06 | 269.373 | 392.291 | 392.531 | 0.49 | 1.84 | 0.74
19.08 | -269.114 | -392.695 | -392.142 | -0.95 | 0.06 | -0.78
19.1 | 269.373 | 392.155 | 392.531 | 0.49 | 1.84 | 0.74
19.12 | -269.114 | -392.695 | -392.142 | -1.06 | 0.17 | -0.67
19.14 | 269.237 | 392.155 | 392.599 | 0.38 | 1.96 | 0.85
19.16 | -269.182 | -392.627 | -392.142 | -1.06 | 0.17 | -0.78
19.18 | 269.305 | 392.223 | 392.599 | 0.6 | 1.84 | 0.85
19.2 | -269.114 | -392.763 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.67
19.22 | 269.373 | 392.223 | 392.531 | 0.38 | 1.84 | 0.74
19.24 | -269.046 | -392.559 | -392.21 | -1.06 | 0.28 | -0.67
19.26 | 269.373 | 392.087 | 392.667 | 0.27 | 1.84 | 0.85
19.28 | -269.046 | -392.559 | -392.21 | -1.06 | 0.28 | -0.56
19.3 | 269.373 | 392.223 | 392.531 | 0.38 | 1.73 | 0.74
19.32 | -269.25 | -392.695 | -392.21 | -1.17 | 0.28 | -0.78
19.34 | 269.373 | 392.291 | 392.599 | 0.38 | 1.84 | 0.85
19.36 | -269.182 | -392.899 | -392.21 | -1.06 | 0.28 | -0.67
19.38 | 269.441 | 392.495 | 392.531 | 0.38 | 1.84 | 0.85
19.4 | -269.114 | -392.763 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.89
19.42 | 269.441 | 392.495 | 392.735 | 0.27 | 1.84 | 0.85
19.44 | -269.114 | -392.831 | -392.21 | -1.06 | 0.28 | -0.67
19.46 | 269.509 | 392.359 | 392.599 | 0.38 | 1.84 | 0.85
19.48 | -269.182 | -392.763 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.78
19.5 | 269.441 | 392.291 | 392.667 | 0.49 | 1.84 | 0.74
19.52 | -269.182 | -392.763 | -392.142 | -1.06 | 0.39 | -0.89
19.54 | 269.305 | 392.359 | 392.599 | 0.38 | 1.84 | 0.74
19.56 | -269.25 | -392.831 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.67
19.58 | 269.441 | 392.495 | 392.599 | 0.49 | 1.73 | 0.85
19.6 | -269.114 | -392.695 | -392.21 | -1.06 | 0.28 | -0.78
19.62 | 269.441 | 392.359 | 392.599 | 0.49 | 1.84 | 0.74
19.64 | -269.25 | -392.627 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.67
19.66 | 269.373 | 392.223 | 392.667 | 0.38 | 1.73 | 0.85
19.68 | -268.978 | -392.695 | -392.278 | -1.06 | 0.28 | -0.67
19.7 | 269.373 | 392.291 | 392.667 | 0.38 | 1.96 | 0.74
19.72 | -269.114 | -392.695 | -392.074 | -1.06 | 0.28 | -0.67
19.74 | 269.441 | 392.223 | 392.531 | 0.49 | 1.73 | 0.96
19.76 | -269.046 | -392.695 | -392.21 | -1.28 | 0.28 | -0.78
19.78 | 269.373 | 392.291 | 392.599 | 0.38 | 1.84 | 0.85
19.8 | -268.978 | -392.695 | -392.142 | -0.95 | 0.28 | -0.67
19.82 | 269.305 | 392.291 | 392.667 | 0.6 | 1.84 | 0.85
19.84 | -269.114 | -392.695 | -392.142 | -0.95 | 0.28 | -0.67
19.86 | 269.373 | 392.223 | 392.667 | 0.49 | 1.84 | 0.74
19.88 | -268.978 | -392.627 | -392.21 | -1.06 | 0.17 | -0.67
19.9 | 269.305 | 392.223 | 392.667 | 0.38 | 1.73 | 0.74
19.92 | -269.046 | -392.627 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.67
19.94 | 269.305 | 392.223 | 392.599 | 0.38 | 1.84 | 0.85
19.96 | -268.978 | -392.627 | -392.142 | -1.06 | 0.17 | -0.78
19.98 | 269.441 | 392.155 | 392.599 | 0.27 | 1.84 | 0.85

## voltage_trip_p1_2.csv
TIME | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3
0 | -302.846 | -392.763 | -392.414 | -15.87 | -14.48 | -15.94
0.02 | 303.241 | 392.291 | 392.735 | 15.2 | 16.49 | 16.01
0.04 | -302.846 | -392.831 | -392.414 | -15.76 | -14.37 | -16.05
0.06 | 303.105 | 392.291 | 392.735 | 15.2 | 16.6 | 16.12
0.08 | -302.914 | -393.239 | -392.482 | -15.87 | -14.48 | -15.94
0.1 | 303.241 | 392.767 | 392.871 | 15.2 | 16.49 | 16.12
0.12 | -302.846 | -393.171 | -392.482 | -15.76 | -14.48 | -16.05
0.14 | 303.241 | 392.699 | 392.735 | 15.2 | 16.6 | 16.01
0.16 | -302.914 | -393.171 | -392.482 | -15.65 | -14.37 | -16.05
0.18 | 303.173 | 392.631 | 392.735 | 15.09 | 16.6 | 16.01
0.2 | -302.914 | -393.239 | -392.482 | -15.87 | -14.81 | -16.16
0.22 | 303.241 | 392.767 | 392.735 | 15.2 | 16.38 | 16.01
0.24 | -302.846 | -393.171 | -392.346 | -15.76 | -14.48 | -15.94
0.26 | 303.241 | 392.699 | 392.735 | 15.2 | 16.49 | 16.12
0.28 | -302.982 | -393.171 | -392.346 | -15.87 | -14.59 | -15.94
0.3 | 303.105 | 392.699 | 392.803 | 15.31 | 16.38 | 16.01
0.32 | -302.778 | -393.103 | -392.414 | -15.99 | -14.48 | -16.05
0.34 | 303.037 | 392.767 | 392.803 | 15.09 | 16.49 | 16.01
0.36 | -302.846 | -393.239 | -392.278 | -15.87 | -14.48 | -15.94
0.38 | 303.037 | 392.631 | 392.735 | 15.2 | 16.6 | 16.12
0.4 | -302.778 | -393.103 | -392.346 | -15.76 | -14.37 | -16.05
0.42 | 303.105 | 392.631 | 392.803 | 15.2 | 16.38 | 16.12
0.44 | -302.71 | -393.103 | -392.346 | -15.87 | -14.37 | -16.05
0.46 | 303.105 | 392.631 | 392.803 | 15.09 | 16.49 | 16.12
0.48 | -302.71 | -393.103 | -392.142 | -15.87 | -14.59 | -16.16
0.5 | 303.173 | 392.223 | 392.667 | 15.2 | 16.6 | 16.01
0.52 | -302.506 | -392.627 | -392.21 | -15.76 | -14.59 | -16.05
0.54 | 302.833 | 392.087 | 392.599 | 15.31 | 16.49 | 16.01
0.56 | -302.574 | -392.559 | -392.142 | -15.99 | -14.59 | -16.05
0.58 | 302.833 | 392.155 | 392.599 | 15.2 | 16.38 | 16.23
0.6 | -302.506 | -392.559 | -392.278 | -15.99 | -14.37 | -16.05
0.62 | 302.833 | 392.087 | 392.599 | 15.2 | 16.38 | 16.12
0.64 | -302.506 | -392.559 | -392.278 | -15.99 | -14.48 | -16.16
0.66 | 302.901 | 392.019 | 392.599 | 15.31 | 16.6 | 16.01
0.68 | -302.506 | -392.559 | -392.074 | -15.87 | -14.37 | -15.94
0.7 | 302.901 | 391.951 | 392.531 | 15.31 | 16.49 | 16.23
0.72 | -302.506 | -392.491 | -392.21 | -15.99 | -14.48 | -16.16
0.74 | 302.833 | 392.155 | 392.531 | 15.2 | 16.49 | 16.12
0.76 | -302.574 | -392.491 | -392.142 | -15.87 | -14.48 | -15.94
0.78 | 302.765 | 392.087 | 392.531 | 15.2 | 16.49 | 16.12
0.8 | -302.574 | -392.763 | -392.142 | -15.87 | -14.37 | -16.05
0.82 | 302.833 | 392.291 | 392.667 | 15.2 | 16.38 | 16.12
0.84 | -302.642 | -392.627 | -392.21 | -15.76 | -14.48 | -15.94
0.86 | 302.901 | 392.291 | 392.531 | 15.09 | 16.49 | 16.01
0.88 | -302.574 | -392.763 | -392.278 | -15.87 | -14.48 | -16.05
0.9 | 303.037 | 392.291 | 392.531 | 15.09 | 16.6 | 16.12
0.92 | -302.574 | -392.763 | -392.142 | -15.87 | -14.59 | -16.05
0.94 | 302.901 | 392.359 | 392.531 | 15.42 | 16.49 | 16.12
0.96 | -302.642 | -392.559 | -392.142 | -15.87 | -14.48 | -16.05
0.98 | 302.833 | 392.359 | 392.531 | 15.09 | 16.71 | 16.12
1 | -302.642 | -392.627 | -392.142 | -15.87 | -14.59 | -16.05
1.02 | 302.901 | 392.155 | 392.735 | 15.2 | 16.6 | 16.12
1.04 | -302.574 | -392.627 | -392.21 | -15.99 | -14.59 | -16.05
1.06 | 302.969 | 392.155 | 392.667 | 15.31 | 16.38 | 16.01
1.08 | -302.642 | -392.695 | -392.142 | -15.99 | -14.48 | -15.94
1.1 | 302.901 | 392.155 | 392.735 | 15.42 | 16.49 | 16.23
1.12 | -302.574 | -392.627 | -392.074 | -15.99 | -14.59 | -16.05
1.14 | 302.901 | 392.155 | 392.599 | 15.2 | 16.49 | 16.12
1.16 | -302.574 | -392.491 | -392.142 | -15.87 | -14.37 | -15.94
1.18 | 302.833 | 392.019 | 392.667 | 15.09 | 16.6 | 16.01
1.2 | -302.642 | -392.491 | -392.21 | -15.99 | -14.48 | -16.05
1.22 | 302.969 | 392.019 | 392.667 | 15.31 | 16.49 | 15.91
1.24 | -302.574 | -392.491 | -392.142 | -15.99 | -14.48 | -15.94
1.26 | 302.901 | 391.951 | 392.463 | 15.2 | 16.38 | 16.01
1.28 | -302.506 | -392.559 | -392.142 | -15.87 | -14.48 | -16.05
1.3 | 302.833 | 391.951 | 392.531 | 15.2 | 16.38 | 16.01
1.32 | -302.438 | -392.491 | -392.074 | -15.76 | -14.48 | -15.94
1.34 | 302.969 | 391.951 | 392.531 | 15.2 | 16.6 | 16.12
1.36 | -302.506 | -392.423 | -392.074 | -15.87 | -14.59 | -15.94
1.38 | 302.833 | 391.883 | 392.463 | 15.09 | 16.49 | 16.01
1.4 | -302.642 | -392.423 | -392.142 | -15.76 | -14.7 | -15.94
1.42 | 302.969 | 391.883 | 392.531 | 15.2 | 16.38 | 16.23
1.44 | -302.642 | -392.423 | -392.142 | -15.76 | -14.37 | -15.94
1.46 | 303.037 | 391.883 | 392.735 | 15.31 | 16.38 | 16.23
1.48 | -302.574 | -392.763 | -392.074 | -15.99 | -14.25 | -16.05
1.5 | 302.901 | 392.291 | 392.531 | 15.09 | 16.49 | 16.01
1.52 | -302.506 | -392.831 | -392.074 | -15.76 | -14.48 | -16.05
1.54 | 302.901 | 392.563 | 392.667 | 15.42 | 16.49 | 16.12
1.56 | -302.574 | -392.763 | -392.142 | -15.87 | -14.37 | -15.94
1.58 | 302.969 | 392.427 | 392.463 | 15.2 | 16.49 | 15.91
1.6 | -302.506 | -392.763 | -392.074 | -15.99 | -14.7 | -15.94
1.62 | 302.833 | 392.427 | 392.599 | 15.09 | 16.49 | 15.91
1.64 | -302.574 | -392.695 | -392.142 | -15.76 | -14.59 | -15.94
1.66 | 302.901 | 392.427 | 392.599 | 15.2 | 16.49 | 16.01
1.68 | -302.574 | -392.831 | -392.278 | -15.76 | -14.7 | -16.05
1.7 | 302.833 | 392.223 | 392.599 | 15.2 | 16.49 | 16.01
1.72 | -302.506 | -392.763 | -392.074 | -15.87 | -14.48 | -16.05
1.74 | 303.037 | 392.359 | 392.531 | 15.09 | 16.49 | 16.12
1.76 | -302.574 | -392.763 | -392.074 | -15.87 | -14.37 | -15.94
1.78 | 302.969 | 392.291 | 392.463 | 15.09 | 16.49 | 16.12
1.8 | -302.642 | -392.695 | -392.21 | -15.87 | -14.59 | -16.05
1.82 | 302.833 | 392.155 | 392.599 | 15.09 | 16.49 | 16.01
1.84 | -302.574 | -392.695 | -392.074 | -15.99 | -14.7 | -15.94
1.86 | 302.901 | 392.155 | 392.599 | 15.09 | 16.49 | 16.01
1.88 | -302.506 | -392.559 | -392.142 | -15.76 | -14.48 | -16.16
1.9 | 302.901 | 392.291 | 392.463 | 15.09 | 16.49 | 16.01
1.92 | -302.574 | -392.559 | -392.142 | -15.87 | -14.59 | -16.05
1.94 | 302.901 | 392.155 | 392.531 | 15.09 | 16.26 | 16.01
1.96 | -302.642 | -392.491 | -392.142 | -15.99 | -14.48 | -15.94
1.98 | 303.037 | 392.223 | 392.463 | 15.09 | 16.38 | 16.01
2 | -302.574 | -392.559 | -392.074 | -15.99 | -14.48 | -16.05
2.02 | 302.969 | 392.087 | 392.531 | 15.2 | 16.49 | 16.12
2.04 | -302.574 | -392.627 | -392.074 | -15.76 | -14.48 | -15.94
2.06 | 302.901 | 392.019 | 392.531 | 15.2 | 16.38 | 16.12
2.08 | -302.574 | -392.695 | -392.142 | -15.99 | -14.48 | -15.94
2.1 | 302.969 | 392.087 | 392.463 | 15.09 | 16.6 | 16.12
2.12 | -302.71 | -392.559 | -392.142 | -15.87 | -14.59 | -15.83
2.14 | 302.969 | 391.951 | 392.463 | 15.09 | 16.49 | 16.01
2.16 | -302.71 | -392.559 | -392.074 | -15.87 | -14.59 | -15.83
2.18 | 302.969 | 392.019 | 392.531 | 15.2 | 16.49 | 16.12
2.2 | -302.778 | -392.763 | -392.142 | -15.87 | -14.37 | -15.94
2.22 | 302.833 | 392.359 | 392.599 | 15.2 | 16.49 | 16.01
2.24 | -302.642 | -392.695 | -392.21 | -15.87 | -14.48 | -16.05
2.26 | 302.969 | 392.359 | 392.599 | 15.2 | 16.38 | 16.01
2.28 | -302.506 | -392.763 | -392.142 | -15.65 | -14.59 | -15.94
2.3 | 302.969 | 392.359 | 392.463 | 15.2 | 16.38 | 16.12
2.32 | -302.642 | -392.763 | -392.142 | -15.76 | -14.48 | -15.94
2.34 | 303.037 | 392.291 | 392.531 | 15.31 | 16.38 | 16.01
2.36 | -302.574 | -392.763 | -392.074 | -15.76 | -14.37 | -16.05
2.38 | 302.969 | 392.291 | 392.599 | 15.2 | 16.49 | 16.12
2.4 | -302.642 | -392.763 | -391.938 | -15.87 | -14.81 | -16.16
2.42 | 303.037 | 392.291 | 392.531 | 15.2 | 16.49 | 16.01
2.44 | -302.71 | -392.627 | -392.21 | -15.87 | -14.48 | -15.94
2.46 | 302.901 | 392.291 | 392.463 | 15.2 | 16.49 | 16.23
2.48 | -302.574 | -392.627 | -392.142 | -15.87 | -14.7 | -16.05
2.5 | 302.901 | 392.291 | 392.531 | 15.09 | 16.49 | 16.01
2.52 | -302.506 | -392.627 | -392.142 | -15.99 | -14.37 | -15.94
2.54 | 302.901 | 392.155 | 392.531 | 15.09 | 16.38 | 16.01
2.56 | -302.438 | -392.763 | -392.142 | -15.76 | -14.59 | -15.94
2.58 | 302.833 | 392.223 | 392.531 | 15.31 | 16.49 | 15.91
2.6 | -302.574 | -392.627 | -392.074 | -15.99 | -14.48 | -16.05
2.62 | 302.901 | 392.223 | 392.531 | 15.31 | 16.6 | 16.01
2.64 | -302.642 | -392.559 | -392.074 | -15.99 | -14.59 | -16.16
2.66 | 302.765 | 392.223 | 392.531 | 14.98 | 16.49 | 15.91
2.68 | -302.506 | -392.491 | -392.074 | -15.87 | -14.48 | -16.27
2.7 | 302.969 | 392.155 | 392.463 | 15.2 | 16.38 | 16.01
2.72 | -302.574 | -392.627 | -392.21 | -15.87 | -14.37 | -15.94
2.74 | 302.833 | 392.087 | 392.531 | 15.09 | 16.38 | 16.01
2.76 | -302.506 | -392.491 | -392.21 | -15.76 | -14.48 | -15.94
2.78 | 302.901 | 392.019 | 392.667 | 15.31 | 16.71 | 15.91
2.8 | -302.506 | -392.559 | -392.21 | -15.87 | -14.48 | -16.05
2.82 | 302.901 | 392.087 | 392.667 | 15.09 | 16.49 | 16.12
2.84 | -302.642 | -392.423 | -392.21 | -15.87 | -14.59 | -15.94
2.86 | 303.037 | 392.019 | 392.599 | 15.31 | 16.49 | 16.12
2.88 | -302.506 | -392.423 | -392.21 | -15.76 | -14.59 | -16.05
2.9 | 302.901 | 392.019 | 392.667 | 15.2 | 16.38 | 16.12
2.92 | -302.506 | -392.763 | -392.142 | -15.76 | -14.59 | -16.05
2.94 | 302.901 | 392.495 | 392.599 | 15.2 | 16.38 | 15.91
2.96 | -302.438 | -392.831 | -392.21 | -15.76 | -14.59 | -15.94
2.98 | 302.901 | 392.427 | 392.735 | 15.2 | 16.49 | 16.12
3 | -302.574 | -392.831 | -392.21 | -15.87 | -14.59 | -16.05
3.02 | 302.833 | 392.427 | 392.735 | 15.09 | 16.38 | 15.91
3.04 | -302.506 | -392.967 | -392.21 | -15.76 | -14.48 | -15.94
3.06 | 302.901 | 392.495 | 392.599 | 15.2 | 16.6 | 16.01
3.08 | -302.506 | -392.763 | -392.278 | -15.87 | -14.48 | -15.94
3.1 | 302.969 | 392.359 | 392.735 | 15.2 | 16.38 | 16.01
3.12 | -302.574 | -392.763 | -392.21 | -15.76 | -14.48 | -16.05
3.14 | 302.969 | 392.427 | 392.735 | 15.09 | 16.49 | 16.12
3.16 | -302.506 | -392.831 | -392.21 | -15.87 | -14.37 | -15.94
3.18 | 302.969 | 392.359 | 392.735 | 15.2 | 16.49 | 16.12
3.2 | -302.506 | -392.763 | -392.21 | -15.87 | -14.48 | -15.83
3.22 | 302.901 | 392.223 | 392.599 | 15.2 | 16.49 | 15.91
3.24 | -302.506 | -392.695 | -392.21 | -15.87 | -14.48 | -15.94
3.26 | 302.901 | 392.223 | 392.667 | 15.09 | 16.49 | 15.8
3.28 | -302.506 | -392.831 | -392.21 | -15.87 | -14.59 | -15.94
3.3 | 302.969 | 392.359 | 392.667 | 15.2 | 16.49 | 16.01
3.32 | -302.71 | -392.559 | -392.21 | -15.76 | -14.7 | -16.16
3.34 | 302.969 | 392.223 | 392.667 | 15.2 | 16.49 | 16.23
3.36 | -302.574 | -392.695 | -392.21 | -15.87 | -14.37 | -16.05
3.38 | 303.105 | 392.155 | 392.735 | 15.2 | 16.38 | 16.12
3.4 | -302.574 | -392.491 | -392.278 | -15.87 | -14.48 | -16.16
3.42 | 303.037 | 392.155 | 392.599 | 15.2 | 16.38 | 16.01
3.44 | -302.642 | -392.559 | -392.21 | -15.87 | -14.37 | -16.05
3.46 | 302.901 | 392.155 | 392.667 | 15.09 | 16.49 | 16.12
3.48 | -302.71 | -392.491 | -392.21 | -15.87 | -14.48 | -15.94
3.5 | 302.969 | 392.155 | 392.735 | 15.31 | 16.38 | 16.01
3.52 | -302.778 | -392.559 | -392.21 | -15.87 | -14.25 | -16.05
3.54 | 302.969 | 392.155 | 392.667 | 15.09 | 16.49 | 15.91
3.56 | -302.642 | -392.491 | -392.278 | -15.87 | -14.37 | -16.05
3.58 | 302.969 | 392.019 | 392.667 | 15.31 | 16.38 | 16.01
3.6 | -302.574 | -392.559 | -392.21 | -15.65 | -14.37 | -15.94
3.62 | 303.105 | 392.087 | 392.667 | 15.2 | 16.49 | 16.01
3.64 | -302.574 | -392.831 | -392.21 | -15.99 | -14.59 | -16.05
3.66 | 302.969 | 392.563 | 392.803 | 15.09 | 16.49 | 16.12
3.68 | -302.574 | -392.899 | -392.21 | -15.87 | -14.59 | -15.83
3.7 | 302.969 | 392.427 | 392.667 | 15.2 | 16.38 | 16.01
3.72 | -302.574 | -392.695 | -392.21 | -15.65 | -14.48 | -16.05
3.74 | 303.037 | 392.427 | 392.667 | 15.09 | 16.49 | 15.91
3.76 | -302.642 | -392.695 | -392.21 | -15.87 | -14.48 | -15.94
3.78 | 303.037 | 392.359 | 392.735 | 15.31 | 16.49 | 16.12
3.8 | -302.642 | -392.763 | -392.278 | -15.76 | -14.48 | -16.05
3.82 | 303.105 | 392.359 | 392.735 | 15.31 | 16.6 | 16.01
3.84 | -302.574 | -392.695 | -392.278 | -15.76 | -14.37 | -16.16
3.86 | 302.969 | 392.359 | 392.667 | 15.09 | 16.6 | 15.91
3.88 | -302.574 | -392.695 | -392.278 | -15.65 | -14.48 | -15.83
3.9 | 302.901 | 392.291 | 392.735 | 15.2 | 16.38 | 16.01
3.92 | -302.574 | -392.627 | -392.21 | -15.87 | -14.48 | -16.05
3.94 | 302.969 | 392.291 | 392.599 | 15.31 | 16.6 | 16.34
3.96 | -302.642 | -392.627 | -392.21 | -15.87 | -14.59 | -15.94
3.98 | 302.969 | 392.359 | 392.735 | 15.09 | 16.38 | 16.01
4 | -302.642 | -392.559 | -392.21 | -15.87 | -14.48 | -15.94
4.02 | 302.969 | 392.223 | 392.599 | 15.2 | 16.49 | 15.91
4.04 | -302.506 | -392.491 | -392.346 | -15.76 | -14.59 | -16.16
4.06 | 303.037 | 392.155 | 392.735 | 15.2 | 16.38 | 16.01
4.08 | -302.642 | -392.491 | -392.142 | -15.76 | -14.59 | -16.05
4.1 | 303.037 | 392.155 | 392.599 | 15.31 | 16.49 | 16.01
4.12 | -302.778 | -392.559 | -392.346 | -15.76 | -14.59 | -16.05
4.14 | 302.969 | 392.223 | 392.667 | 15.2 | 16.49 | 16.12
4.16 | -302.71 | -392.559 | -392.21 | -15.65 | -14.59 | -15.94
4.18 | 302.969 | 392.155 | 392.667 | 15.2 | 16.49 | 16.01
4.2 | -302.71 | -392.491 | -392.21 | -15.76 | -14.37 | -15.94
4.22 | 302.969 | 392.223 | 392.599 | 15.2 | 16.49 | 16.01
4.24 | -302.778 | -392.423 | -392.21 | -15.87 | -14.48 | -15.94
4.26 | 303.037 | 392.223 | 392.599 | 14.98 | 16.49 | 16.01
4.28 | -302.71 | -392.491 | -392.21 | -15.99 | -14.59 | -15.94
4.3 | 303.105 | 392.087 | 392.667 | 15.09 | 16.38 | 16.12
4.32 | -302.642 | -392.763 | -392.278 | -15.87 | -14.7 | -16.05
4.34 | 303.173 | 392.019 | 392.599 | 15.31 | 16.49 | 16.01
4.36 | -302.642 | -392.967 | -392.142 | -15.76 | -14.59 | -15.94
4.38 | 303.037 | 392.563 | 392.735 | 15.2 | 16.49 | 16.23
4.4 | -302.574 | -392.899 | -392.21 | -15.76 | -14.59 | -15.94
4.42 | 302.969 | 392.563 | 392.599 | 15.2 | 16.49 | 16.01
4.44 | -302.642 | -392.763 | -392.21 | -15.87 | -14.7 | -16.05
4.46 | 303.037 | 392.563 | 392.599 | 15.09 | 16.6 | 16.12
4.48 | -302.574 | -392.899 | -392.074 | -15.87 | -14.48 | -15.94
4.5 | 302.969 | 392.563 | 392.599 | 15.09 | 16.49 | 16.12
4.52 | -302.642 | -392.763 | -392.278 | -15.76 | -14.59 | -16.05
4.54 | 303.105 | 392.427 | 392.599 | 15.31 | 16.71 | 16.34
4.56 | -302.574 | -392.763 | -392.21 | -15.99 | -14.59 | -15.94
4.58 | 302.969 | 392.359 | 392.599 | 15.2 | 16.6 | 16.12
4.6 | -302.574 | -392.763 | -392.21 | -15.87 | -14.59 | -15.83
4.62 | 302.969 | 392.359 | 392.667 | 15.09 | 16.71 | 16.01
4.64 | -302.574 | -392.695 | -392.21 | -15.87 | -14.7 | -16.05
4.66 | 302.969 | 392.291 | 392.667 | 15.31 | 16.71 | 15.91
4.68 | -302.574 | -392.695 | -392.142 | -15.87 | -14.48 | -15.83
4.7 | 302.901 | 392.359 | 392.599 | 15.2 | 16.82 | 16.01
4.72 | -302.438 | -392.763 | -392.074 | -15.87 | -14.59 | -15.94
4.74 | 302.901 | 392.291 | 392.599 | 15.31 | 16.38 | 16.12
4.76 | -302.506 | -392.559 | -392.142 | -15.76 | -14.59 | -16.05
4.78 | 302.969 | 392.291 | 392.599 | 15.31 | 16.6 | 16.01
4.8 | -302.574 | -392.695 | -392.142 | -15.76 | -14.48 | -16.05
4.82 | 303.037 | 392.291 | 392.667 | 15.31 | 16.6 | 16.12
4.84 | -302.438 | -392.627 | -392.142 | -15.87 | -14.59 | -16.05
4.86 | 302.969 | 392.223 | 392.531 | 15.31 | 16.6 | 16.01
4.88 | -302.506 | -392.627 | -392.21 | -15.87 | -14.7 | -16.16
4.9 | 302.901 | 392.155 | 392.599 | 15.31 | 16.71 | 16.12
4.92 | -302.574 | -392.559 | -392.142 | -15.87 | -14.48 | -16.05
4.94 | 302.969 | 392.155 | 392.531 | 15.2 | 16.38 | 16.01
4.96 | -302.642 | -392.491 | -392.142 | -15.87 | -14.59 | -15.94
4.98 | 302.901 | 392.155 | 392.531 | 15.31 | 16.6 | 16.01
5 | -302.642 | -392.627 | -392.142 | -15.76 | -14.59 | -16.27
5.02 | 302.969 | 392.155 | 392.531 | 15.09 | 16.49 | 16.01
5.04 | -302.506 | -392.831 | -392.142 | -15.99 | -14.48 | -15.94
5.06 | 303.037 | 392.359 | 392.599 | 15.31 | 16.6 | 16.12
5.08 | -302.574 | -392.899 | -392.074 | -15.99 | -14.37 | -15.94
5.1 | 303.105 | 392.359 | 392.599 | 15.2 | 16.6 | 16.01
5.12 | -302.642 | -392.831 | -392.21 | -15.87 | -14.59 | -16.05
5.14 | 302.901 | 392.427 | 392.599 | 15.2 | 16.49 | 16.01
5.16 | -302.574 | -392.967 | -392.21 | -15.87 | -14.59 | -15.94
5.18 | 302.901 | 392.359 | 392.599 | 15.09 | 16.6 | 16.01
5.2 | -302.506 | -392.763 | -392.074 | -15.76 | -14.7 | -16.05
5.22 | 302.901 | 392.359 | 392.599 | 15.2 | 16.71 | 16.12
5.24 | -302.506 | -392.899 | -392.21 | -15.76 | -14.48 | -16.05
5.26 | 302.969 | 392.359 | 392.531 | 15.2 | 16.6 | 16.01
5.28 | -302.574 | -392.763 | -392.142 | -15.87 | -14.59 | -15.94
5.3 | 302.833 | 392.359 | 392.531 | 15.2 | 16.6 | 16.01
5.32 | -302.506 | -392.695 | -392.278 | -15.99 | -14.59 | -16.05
5.34 | 302.901 | 392.223 | 392.531 | 15.2 | 16.49 | 16.01
5.36 | -302.574 | -392.627 | -392.142 | -15.99 | -14.81 | -16.05
5.38 | 303.037 | 392.359 | 392.463 | 15.31 | 16.71 | 16.01
5.4 | -302.71 | -392.763 | -392.21 | -15.87 | -14.48 | -16.05
5.42 | 302.969 | 392.223 | 392.531 | 15.2 | 16.6 | 16.12
5.44 | -302.438 | -392.559 | -392.21 | -15.99 | -14.59 | -16.05
5.46 | 302.901 | 392.223 | 392.599 | 15.09 | 16.6 | 16.01
5.48 | -302.574 | -392.627 | -392.278 | -15.87 | -14.7 | -15.94
5.5 | 302.969 | 392.155 | 392.463 | 15.09 | 16.71 | 16.01
5.52 | -302.642 | -392.695 | -392.21 | -15.65 | -14.81 | -15.94
5.54 | 302.969 | 392.223 | 392.531 | 15.31 | 16.6 | 16.12
5.56 | -302.642 | -392.559 | -392.21 | -15.76 | -14.59 | -16.16
5.58 | 302.901 | 392.155 | 392.463 | 15.2 | 16.6 | 16.01
5.6 | -302.574 | -392.491 | -392.074 | -15.76 | -14.48 | -15.94
5.62 | 302.901 | 392.019 | 392.599 | 15.09 | 16.6 | 16.12
5.64 | -302.506 | -392.491 | -392.142 | -15.87 | -14.48 | -15.94
5.66 | 302.901 | 392.155 | 392.463 | 15.2 | 16.6 | 16.01
5.68 | -302.506 | -392.627 | -392.142 | -15.76 | -14.59 | -16.05
5.7 | 302.901 | 392.019 | 392.463 | 15.2 | 16.49 | 15.91
5.72 | -302.574 | -392.627 | -392.21 | -15.76 | -14.59 | -15.94
5.74 | 302.901 | 392.087 | 392.531 | 15.09 | 16.6 | 16.12
5.76 | -302.642 | -392.899 | -392.21 | -15.87 | -14.48 | -15.94
5.78 | 302.969 | 392.495 | 392.463 | 15.2 | 16.49 | 16.12
5.8 | -302.574 | -392.899 | -392.006 | -15.99 | -14.37 | -15.94
5.82 | 302.969 | 392.427 | 392.531 | 15.2 | 16.49 | 16.23
5.84 | -302.574 | -392.899 | -392.142 | -15.87 | -14.59 | -16.05
5.86 | 302.969 | 392.427 | 392.531 | 15.2 | 16.49 | 16.23
5.88 | -302.574 | -392.899 | -392.074 | -15.87 | -14.37 | -15.94
5.9 | 303.037 | 392.359 | 392.531 | 15.2 | 16.6 | 16.12
5.92 | -302.506 | -393.035 | -392.142 | -15.76 | -14.7 | -16.05
5.94 | 302.901 | 392.359 | 392.531 | 15.2 | 16.49 | 16.01
5.96 | -302.642 | -392.899 | -392.142 | -15.99 | -14.48 | -16.05
5.98 | 302.901 | 392.291 | 392.463 | 15.2 | 16.49 | 15.91
6 | -302.574 | -392.831 | -392.074 | -15.87 | -14.7 | -15.94
6.02 | 302.969 | 392.359 | 392.463 | 15.31 | 16.6 | 16.12
6.04 | -302.574 | -392.695 | -392.142 | -15.65 | -14.59 | -15.94
6.06 | 302.969 | 392.223 | 392.531 | 15.31 | 16.71 | 16.01
6.08 | -302.574 | -392.695 | -392.142 | -15.87 | -14.48 | -16.05
6.1 | 302.901 | 392.291 | 392.531 | 15.09 | 16.49 | 16.01
6.12 | -302.642 | -392.695 | -392.21 | -15.87 | -14.59 | -16.16
6.14 | 302.901 | 392.223 | 392.463 | 15.31 | 16.49 | 16.12
6.16 | -302.642 | -392.627 | -392.006 | -15.65 | -14.59 | -16.16
6.18 | 302.969 | 392.223 | 392.395 | 15.31 | 16.6 | 16.12
6.2 | -302.574 | -392.627 | -392.142 | -15.87 | -14.48 | -16.05
6.22 | 302.901 | 392.223 | 392.395 | 15.2 | 16.49 | 16.12
6.24 | -302.574 | -392.559 | -392.142 | -15.76 | -14.48 | -15.83
6.26 | 302.969 | 392.087 | 392.395 | 15.2 | 16.49 | 16.12
6.28 | -302.642 | -392.627 | -392.142 | -15.76 | -14.59 | -16.05
6.3 | 302.969 | 392.155 | 392.463 | 15.09 | 16.6 | 15.91
6.32 | -302.574 | -392.831 | -392.278 | -16.21 | -15.48 | -15.73
6.34 | 302.901 | 392.291 | 392.803 | 15.97 | 16.94 | 16.34
6.36 | -269.93 | -392.763 | -392.278 | -16.43 | -15.37 | -16.49
6.38 | 270.393 | 392.359 | 392.667 | 15.64 | 17.05 | 16.67
6.4 | -269.998 | -392.763 | -392.346 | -16.32 | -15.04 | -16.49
6.42 | 270.393 | 392.495 | 392.735 | 15.64 | 16.82 | 16.67
6.44 | -269.93 | -392.899 | -392.482 | -16.65 | -14.92 | -16.49
6.46 | 270.257 | 392.291 | 392.803 | 15.64 | 16.94 | 16.56
6.48 | -269.93 | -393.171 | -392.482 | -16.21 | -14.81 | -16.6
6.5 | 270.257 | 392.631 | 392.871 | 15.75 | 16.94 | 16.56
6.52 | -269.93 | -393.239 | -392.346 | -16.43 | -14.7 | -16.6
6.54 | 270.393 | 392.767 | 392.803 | 15.75 | 16.82 | 16.56
6.56 | -269.998 | -393.103 | -392.414 | -16.32 | -14.81 | -16.6
6.58 | 270.257 | 392.699 | 392.939 | 15.75 | 16.94 | 16.56
6.6 | -269.93 | -393.103 | -392.414 | -16.32 | -14.7 | -16.49
6.62 | 270.461 | 392.631 | 392.871 | 15.64 | 17.05 | 16.78
6.64 | -269.93 | -393.171 | -392.346 | -16.54 | -14.92 | -16.38
6.66 | 270.393 | 392.495 | 392.871 | 15.75 | 16.94 | 16.67
6.68 | -269.998 | -393.035 | -392.414 | -16.21 | -14.7 | -16.49
6.7 | 270.325 | 392.631 | 392.803 | 15.75 | 16.82 | 16.45
6.72 | -269.998 | -393.035 | -392.414 | -16.32 | -14.92 | -16.6
6.74 | 270.257 | 392.563 | 392.735 | 15.97 | 16.94 | 16.56
6.76 | -270.066 | -393.103 | -392.414 | -16.32 | -14.92 | -16.49
6.78 | 270.325 | 392.563 | 392.871 | 15.64 | 16.71 | 16.56
6.8 | -269.998 | -392.967 | -392.414 | -16.32 | -14.92 | -16.6
6.82 | 270.461 | 392.563 | 392.871 | 15.64 | 16.94 | 16.56
6.84 | -269.998 | -392.967 | -392.346 | -16.32 | -14.92 | -16.49
6.86 | 270.189 | 392.495 | 392.803 | 15.53 | 16.94 | 16.67
6.88 | -269.794 | -392.967 | -392.346 | -16.32 | -14.92 | -16.6
6.9 | 270.325 | 392.427 | 392.803 | 15.75 | 16.82 | 16.67
6.92 | -269.93 | -392.967 | -392.346 | -16.32 | -14.81 | -16.38
6.94 | 270.257 | 392.427 | 392.803 | 15.64 | 16.82 | 16.56
6.96 | -269.862 | -392.967 | -392.346 | -16.32 | -14.92 | -16.6
6.98 | 270.257 | 392.359 | 392.939 | 15.64 | 17.16 | 16.45
7 | -269.93 | -392.967 | -392.278 | -16.21 | -15.04 | -16.49
7.02 | 270.257 | 392.563 | 392.803 | 15.86 | 16.94 | 16.67
7.04 | -269.658 | -392.423 | -392.074 | -16.43 | -14.92 | -16.38
7.06 | 269.985 | 391.951 | 392.667 | 15.75 | 16.82 | 16.78
7.08 | -269.59 | -392.423 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.6
7.1 | 269.985 | 391.951 | 392.531 | 15.75 | 16.82 | 16.67
7.12 | -269.658 | -392.423 | -392.074 | -16.54 | -14.81 | -16.6
7.14 | 269.985 | 391.951 | 392.599 | 15.64 | 17.05 | 16.45
7.16 | -269.522 | -392.491 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.71
7.18 | 270.053 | 391.883 | 392.531 | 15.75 | 16.94 | 16.56
7.2 | -269.658 | -392.831 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.6
7.22 | 269.985 | 392.291 | 392.531 | 15.64 | 16.94 | 16.67
7.24 | -269.658 | -392.763 | -392.006 | -16.32 | -14.92 | -16.38
7.26 | 270.053 | 392.223 | 392.531 | 15.53 | 17.05 | 16.78
7.28 | -269.658 | -392.831 | -392.346 | -16.43 | -14.92 | -16.49
7.3 | 269.985 | 392.291 | 392.531 | 15.64 | 16.82 | 16.56
7.32 | -269.658 | -392.695 | -392.142 | -16.54 | -14.92 | -16.6
7.34 | 269.917 | 392.155 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.67
7.36 | -269.726 | -392.695 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.6
7.38 | 270.053 | 392.155 | 392.599 | 15.86 | 16.82 | 16.67
7.4 | -269.658 | -392.695 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.49
7.42 | 269.985 | 392.155 | 392.531 | 15.64 | 16.82 | 16.56
7.44 | -269.658 | -392.763 | -392.074 | -16.43 | -14.81 | -16.71
7.46 | 269.985 | 392.223 | 392.599 | 15.64 | 17.05 | 16.78
7.48 | -269.522 | -392.627 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.49
7.5 | 270.053 | 392.019 | 392.599 | 15.86 | 16.94 | 16.45
7.52 | -269.794 | -392.491 | -392.142 | -16.32 | -15.04 | -16.71
7.54 | 270.121 | 392.155 | 392.531 | 15.53 | 16.94 | 16.67
7.56 | -269.59 | -392.559 | -392.142 | -16.65 | -15.04 | -16.49
7.58 | 270.053 | 392.087 | 392.599 | 15.64 | 16.82 | 16.67
7.6 | -269.726 | -392.695 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.6
7.62 | 270.053 | 392.019 | 392.531 | 15.75 | 16.94 | 16.67
7.64 | -269.794 | -392.423 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.49
7.66 | 269.917 | 392.087 | 392.599 | 15.64 | 17.05 | 16.56
7.68 | -269.658 | -392.559 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.49
7.7 | 270.121 | 392.019 | 392.463 | 15.75 | 16.94 | 16.67
7.72 | -269.658 | -392.491 | -392.142 | -16.21 | -14.81 | -16.6
7.74 | 270.053 | 391.951 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.56
7.76 | -269.726 | -392.491 | -392.21 | -16.43 | -14.92 | -16.49
7.78 | 269.985 | 391.951 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.67
7.8 | -269.658 | -392.423 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.6
7.82 | 270.121 | 391.951 | 392.531 | 15.64 | 17.05 | 16.67
7.84 | -269.794 | -392.423 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.71
7.86 | 270.053 | 392.019 | 392.599 | 15.86 | 16.94 | 16.56
7.88 | -269.726 | -392.559 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.6
7.9 | 269.985 | 391.951 | 392.531 | 15.64 | 16.94 | 16.67
7.92 | -269.794 | -392.763 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.49
7.94 | 270.053 | 392.291 | 392.531 | 15.75 | 17.05 | 16.56
7.96 | -269.726 | -392.627 | -392.142 | -16.54 | -14.92 | -16.6
7.98 | 269.985 | 392.223 | 392.531 | 15.64 | 16.82 | 16.56
8 | -269.726 | -392.627 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.6
8.02 | 270.121 | 392.223 | 392.531 | 15.86 | 16.82 | 16.56
8.04 | -269.862 | -392.627 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.49
8.06 | 270.053 | 392.087 | 392.531 | 15.64 | 16.94 | 16.78
8.08 | -269.794 | -392.627 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.6
8.1 | 270.121 | 392.155 | 392.599 | 15.64 | 16.71 | 16.67
8.12 | -269.726 | -392.559 | -392.142 | -16.32 | -14.7 | -16.6
8.14 | 270.121 | 392.087 | 392.531 | 15.75 | 16.94 | 16.56
8.16 | -269.794 | -392.559 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.71
8.18 | 270.121 | 392.087 | 392.463 | 15.86 | 16.94 | 16.56
8.2 | -269.726 | -392.559 | -392.074 | -16.43 | -14.81 | -16.6
8.22 | 270.121 | 392.019 | 392.531 | 15.75 | 16.94 | 16.67
8.24 | -269.862 | -392.627 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.38
8.26 | 270.121 | 392.019 | 392.531 | 15.75 | 16.94 | 16.78
8.28 | -269.794 | -392.559 | -392.074 | -16.43 | -14.92 | -16.49
8.3 | 269.985 | 392.019 | 392.531 | 15.64 | 16.94 | 16.78
8.32 | -269.93 | -392.559 | -392.142 | -16.43 | -15.04 | -16.49
8.34 | 269.985 | 391.951 | 392.531 | 15.86 | 16.82 | 16.45
8.36 | -269.862 | -392.423 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.6
8.38 | 269.985 | 392.019 | 392.531 | 15.64 | 16.94 | 16.56
8.4 | -269.794 | -392.491 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.6
8.42 | 270.053 | 392.019 | 392.667 | 15.75 | 16.94 | 16.45
8.44 | -269.794 | -392.423 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.6
8.46 | 270.053 | 391.883 | 392.531 | 15.64 | 16.94 | 16.67
8.48 | -269.862 | -392.355 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.6
8.5 | 270.053 | 391.951 | 392.599 | 15.75 | 16.82 | 16.67
8.52 | -269.794 | -392.491 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.71
8.54 | 270.053 | 392.019 | 392.463 | 15.75 | 17.05 | 16.78
8.56 | -269.726 | -392.355 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.49
8.58 | 270.189 | 392.087 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.67
8.6 | -269.862 | -392.763 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.71
8.62 | 270.053 | 392.359 | 392.531 | 15.75 | 16.82 | 16.45
8.64 | -269.726 | -392.899 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.71
8.66 | 270.257 | 392.359 | 392.531 | 15.64 | 16.82 | 16.45
8.68 | -269.794 | -392.831 | -392.074 | -16.54 | -15.04 | -16.49
8.7 | 270.053 | 392.495 | 392.531 | 15.75 | 16.82 | 16.67
8.72 | -269.794 | -392.831 | -392.21 | -16.43 | -14.7 | -16.71
8.74 | 270.053 | 392.359 | 392.395 | 15.75 | 16.94 | 16.67
8.76 | -269.862 | -392.695 | -392.074 | -16.54 | -14.7 | -16.49
8.78 | 270.189 | 392.359 | 392.463 | 15.64 | 16.94 | 16.45
8.8 | -269.862 | -392.831 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.49
8.82 | 270.053 | 392.223 | 392.463 | 15.64 | 16.82 | 16.56
8.84 | -269.862 | -392.695 | -392.006 | -16.32 | -15.04 | -16.49
8.86 | 270.121 | 392.291 | 392.463 | 15.64 | 16.82 | 16.56
8.88 | -269.794 | -392.695 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.6
8.9 | 270.121 | 392.223 | 392.463 | 15.64 | 16.94 | 16.67
8.92 | -269.862 | -392.627 | -392.074 | -16.43 | -14.81 | -16.49
8.94 | 270.121 | 392.155 | 392.599 | 15.64 | 16.82 | 16.67
8.96 | -269.862 | -392.627 | -392.074 | -16.54 | -14.92 | -16.49
8.98 | 270.189 | 392.155 | 392.463 | 15.64 | 16.82 | 16.67
9 | -269.658 | -392.627 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.6
9.02 | 270.053 | 392.223 | 392.463 | 15.64 | 16.71 | 16.56
9.04 | -269.658 | -392.559 | -392.142 | -16.32 | -14.7 | -16.6
9.06 | 269.985 | 392.087 | 392.463 | 15.75 | 16.94 | 16.56
9.08 | -269.59 | -392.491 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.6
9.1 | 269.849 | 392.019 | 392.463 | 15.53 | 16.71 | 16.56
9.12 | -269.658 | -392.491 | -392.142 | -16.21 | -14.92 | -16.49
9.14 | 269.985 | 392.087 | 392.463 | 15.64 | 16.6 | 16.56
9.16 | -269.522 | -392.491 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.38
9.18 | 269.917 | 392.019 | 392.463 | 15.53 | 16.94 | 16.56
9.2 | -269.658 | -392.559 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.49
9.22 | 270.053 | 391.951 | 392.463 | 15.64 | 16.71 | 16.56
9.24 | -269.658 | -392.423 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.49
9.26 | 269.985 | 392.019 | 392.531 | 15.75 | 16.82 | 16.45
9.28 | -269.658 | -392.355 | -392.074 | -16.43 | -14.7 | -16.6
9.3 | 270.053 | 391.951 | 392.599 | 15.53 | 16.71 | 16.45
9.32 | -269.658 | -392.899 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.6
9.34 | 270.053 | 392.291 | 392.531 | 15.42 | 16.82 | 16.45
9.36 | -269.726 | -392.763 | -392.006 | -16.32 | -14.81 | -16.49
9.38 | 270.121 | 392.291 | 392.531 | 15.53 | 16.71 | 16.56
9.4 | -269.658 | -392.763 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.27
9.42 | 269.985 | 392.359 | 392.463 | 15.64 | 16.82 | 16.56
9.44 | -269.726 | -392.763 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.6
9.46 | 269.985 | 392.291 | 392.395 | 15.53 | 16.71 | 16.56
9.48 | -269.726 | -392.695 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.71
9.5 | 270.053 | 392.359 | 392.531 | 15.64 | 16.82 | 16.45
9.52 | -269.59 | -392.695 | -392.006 | -16.32 | -14.7 | -16.49
9.54 | 269.985 | 392.291 | 392.599 | 15.64 | 16.71 | 16.45
9.56 | -269.59 | -392.627 | -392.142 | -16.21 | -14.81 | -16.49
9.58 | 270.053 | 392.291 | 392.463 | 15.75 | 16.94 | 16.45
9.6 | -269.726 | -392.695 | -392.006 | -16.21 | -14.92 | -16.38
9.62 | 270.121 | 392.223 | 392.463 | 15.64 | 16.82 | 16.78
9.64 | -269.522 | -392.559 | -392.006 | -16.32 | -14.7 | -16.49
9.66 | 269.985 | 392.155 | 392.531 | 15.64 | 16.71 | 16.67
9.68 | -269.726 | -392.695 | -392.074 | -16.54 | -14.92 | -16.6
9.7 | 270.053 | 392.223 | 392.599 | 15.64 | 16.82 | 16.56
9.72 | -269.658 | -392.627 | -392.074 | -16.21 | -14.92 | -16.49
9.74 | 269.985 | 392.223 | 392.463 | 15.75 | 16.82 | 16.67
9.76 | -269.59 | -392.559 | -392.074 | -16.43 | -14.92 | -16.6
9.78 | 270.053 | 392.155 | 392.463 | 15.53 | 16.71 | 16.56
9.8 | -269.658 | -392.559 | -392.074 | -16.32 | -14.7 | -16.38
9.82 | 270.053 | 392.087 | 392.463 | 15.75 | 17.05 | 16.56
9.84 | -269.658 | -392.491 | -392.006 | -16.43 | -14.7 | -16.6
9.86 | 270.121 | 392.019 | 392.463 | 15.75 | 16.71 | 16.56
9.88 | -269.59 | -392.491 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.6
9.9 | 269.985 | 392.155 | 392.463 | 15.64 | 16.6 | 16.67
9.92 | -269.658 | -392.423 | -392.006 | -16.21 | -14.7 | -16.6
9.94 | 270.121 | 392.019 | 392.531 | 15.64 | 16.82 | 16.45
9.96 | -269.726 | -392.491 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.38
9.98 | 270.053 | 392.087 | 392.531 | 15.75 | 16.82 | 16.56
10 | -269.794 | -392.423 | -392.142 | -16.21 | -14.7 | -16.49
10.02 | 269.985 | 392.019 | 392.531 | 15.64 | 16.82 | 16.56
10.04 | -269.59 | -392.831 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.38
10.06 | 270.121 | 392.427 | 392.667 | 15.53 | 16.82 | 16.56
10.08 | -269.658 | -392.763 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.71
10.1 | 270.053 | 392.495 | 392.667 | 15.53 | 16.94 | 16.56
10.12 | -269.59 | -392.831 | -392.346 | -16.32 | -14.81 | -16.49
10.14 | 270.053 | 392.359 | 392.667 | 15.53 | 16.82 | 16.56
10.16 | -269.658 | -392.695 | -392.278 | -16.32 | -14.7 | -16.6
10.18 | 270.121 | 392.359 | 392.667 | 15.64 | 16.71 | 16.45
10.2 | -269.59 | -392.627 | -392.278 | -16.54 | -14.81 | -16.49
10.22 | 270.121 | 392.699 | 392.599 | 15.53 | 16.82 | 16.56
10.24 | -269.726 | -392.695 | -392.346 | -16.32 | -14.81 | -16.6
10.26 | 270.053 | 392.359 | 392.599 | 15.64 | 16.82 | 16.67
10.28 | -269.726 | -392.695 | -392.278 | -16.54 | -14.92 | -16.6
10.3 | 270.053 | 392.427 | 392.735 | 15.64 | 16.71 | 16.56
10.32 | -269.658 | -392.695 | -392.21 | -16.21 | -14.92 | -16.38
10.34 | 270.053 | 392.359 | 392.667 | 15.53 | 16.71 | 16.45
10.36 | -269.658 | -392.695 | -392.278 | -16.32 | -14.92 | -16.49
10.38 | 270.189 | 392.359 | 392.735 | 15.64 | 16.82 | 16.45
10.4 | -269.794 | -392.627 | -392.414 | -16.32 | -14.92 | -16.49
10.42 | 269.985 | 392.223 | 392.667 | 15.42 | 16.71 | 16.56
10.44 | -269.658 | -392.627 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.49
10.46 | 270.121 | 392.223 | 392.803 | 15.75 | 16.82 | 16.56
10.48 | -269.59 | -392.627 | -392.21 | -16.21 | -14.7 | -16.6
10.5 | 270.053 | 392.155 | 392.667 | 15.75 | 16.71 | 16.67
10.52 | -269.658 | -392.559 | -392.278 | -16.32 | -14.81 | -16.49
10.54 | 270.053 | 392.155 | 392.803 | 15.75 | 16.82 | 16.45
10.56 | -269.726 | -392.559 | -392.278 | -16.32 | -14.81 | -16.6
10.58 | 270.053 | 392.155 | 392.803 | 15.64 | 16.82 | 16.56
10.6 | -269.658 | -392.491 | -392.346 | -16.21 | -14.92 | -16.49
10.62 | 269.985 | 392.291 | 392.735 | 15.86 | 16.82 | 16.56
10.64 | -269.59 | -392.559 | -392.278 | -16.21 | -14.92 | -16.49
10.66 | 270.189 | 392.087 | 392.735 | 15.53 | 16.82 | 16.67
10.68 | -269.59 | -392.491 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.6
10.7 | 270.121 | 392.087 | 392.803 | 15.75 | 16.82 | 16.56
10.72 | -269.726 | -392.627 | -392.278 | -16.21 | -14.7 | -16.38
10.74 | 270.053 | 392.427 | 392.735 | 15.86 | 16.82 | 16.56
10.76 | -269.59 | -392.831 | -392.278 | -16.21 | -14.92 | -16.6
10.78 | 270.121 | 392.427 | 392.735 | 15.53 | 16.71 | 16.56
10.8 | -269.658 | -392.831 | -392.21 | -16.43 | -14.92 | -16.6
10.82 | 270.053 | 392.495 | 392.735 | 15.75 | 16.71 | 16.56
10.84 | -269.658 | -392.695 | -392.278 | -16.32 | -14.92 | -16.6
10.86 | 270.121 | 392.359 | 392.667 | 15.64 | 16.71 | 16.78
10.88 | -269.658 | -392.627 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.6
10.9 | 270.053 | 392.359 | 392.667 | 15.75 | 16.82 | 16.45
10.92 | -269.726 | -392.763 | -392.278 | -16.21 | -14.92 | -16.6
10.94 | 270.053 | 392.359 | 392.667 | 15.75 | 16.82 | 16.56
10.96 | -269.658 | -392.695 | -392.278 | -16.32 | -14.92 | -16.6
10.98 | 269.985 | 392.359 | 392.667 | 15.75 | 16.71 | 16.67
11 | -269.658 | -392.627 | -392.278 | -16.32 | -14.92 | -16.6
11.02 | 270.121 | 392.359 | 392.599 | 15.64 | 16.82 | 16.78
11.04 | -269.658 | -392.627 | -392.21 | -16.32 | -15.04 | -16.49
11.06 | 269.985 | 392.223 | 392.803 | 15.64 | 16.94 | 16.67
11.08 | -269.726 | -392.559 | -392.21 | -16.32 | -14.92 | -16.71
11.1 | 270.053 | 392.223 | 392.667 | 15.64 | 16.82 | 16.56
11.12 | -269.658 | -392.559 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.71
11.14 | 270.121 | 392.223 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.67
11.16 | -269.658 | -392.627 | -392.21 | -16.32 | -14.92 | -16.49
11.18 | 270.189 | 392.223 | 392.735 | 15.75 | 16.71 | 16.67
11.2 | -269.726 | -392.423 | -392.21 | -16.43 | -14.59 | -16.71
11.22 | 269.985 | 392.155 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.67
11.24 | -269.658 | -392.695 | -392.142 | -16.54 | -15.04 | -16.6
11.26 | 269.917 | 392.223 | 392.735 | 15.86 | 16.82 | 16.67
11.28 | -269.522 | -392.491 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.49
11.3 | 270.053 | 392.087 | 392.667 | 15.75 | 16.82 | 16.67
11.32 | -269.522 | -392.627 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.6
11.34 | 270.053 | 392.155 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.67
11.36 | -269.658 | -392.491 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.6
11.38 | 270.053 | 392.155 | 392.667 | 15.75 | 16.82 | 16.67
11.4 | -269.59 | -392.491 | -392.278 | -16.43 | -14.92 | -16.71
11.42 | 269.917 | 392.087 | 392.667 | 15.86 | 16.94 | 16.56
11.44 | -269.658 | -392.627 | -392.278 | -16.32 | -14.81 | -16.6
11.46 | 270.053 | 392.495 | 392.667 | 15.64 | 16.82 | 16.67
11.48 | -269.454 | -392.899 | -392.21 | -16.43 | -14.92 | -16.71
11.5 | 269.985 | 392.427 | 392.599 | 15.64 | 16.82 | 16.56
11.52 | -269.658 | -392.831 | -392.142 | -16.54 | -14.81 | -16.6
11.54 | 269.917 | 392.495 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.67
11.56 | -269.522 | -392.695 | -392.142 | -16.32 | -14.7 | -16.49
11.58 | 269.917 | 392.359 | 392.735 | 15.64 | 16.94 | 16.67
11.6 | -269.59 | -392.695 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.6
11.62 | 270.053 | 392.427 | 392.667 | 15.64 | 17.05 | 16.67
11.64 | -269.726 | -392.695 | -392.142 | -16.32 | -15.04 | -16.6
11.66 | 269.985 | 392.223 | 392.599 | 15.75 | 16.82 | 16.67
11.68 | -269.59 | -392.763 | -392.074 | -16.32 | -15.04 | -16.71
11.7 | 269.985 | 392.155 | 392.667 | 15.75 | 16.82 | 16.67
11.72 | -269.658 | -392.627 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.6
11.74 | 270.053 | 392.155 | 392.531 | 15.75 | 17.05 | 16.67
11.76 | -269.59 | -392.695 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.6
11.78 | 269.985 | 392.155 | 392.667 | 15.75 | 16.94 | 16.67
11.8 | -269.658 | -392.559 | -392.21 | -16.32 | -14.7 | -16.6
11.82 | 269.985 | 392.223 | 392.599 | 15.75 | 17.05 | 16.67
11.84 | -269.59 | -392.559 | -392.142 | -16.54 | -14.7 | -16.49
11.86 | 269.985 | 392.223 | 392.599 | 15.86 | 16.94 | 16.67
11.88 | -269.59 | -392.559 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.6
11.9 | 270.053 | 392.155 | 392.667 | 15.75 | 16.82 | 16.67
11.92 | -269.522 | -392.627 | -392.21 | -16.32 | -14.7 | -16.71
11.94 | 269.985 | 392.087 | 392.599 | 15.75 | 16.82 | 16.56
11.96 | -269.59 | -392.559 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.71
11.98 | 269.849 | 392.087 | 392.667 | 15.64 | 16.94 | 16.67
12 | -269.522 | -392.627 | -392.074 | -16.43 | -14.7 | -16.82
12.02 | 269.985 | 392.155 | 392.667 | 15.64 | 16.94 | 16.67
12.04 | -269.658 | -392.423 | -392.074 | -16.43 | -14.92 | -16.6
12.06 | 269.917 | 392.087 | 392.599 | 15.64 | 17.05 | 16.78
12.08 | -269.658 | -392.355 | -392.074 | -16.43 | -14.92 | -16.6
12.1 | 270.053 | 391.951 | 392.667 | 15.64 | 16.82 | 16.78
12.12 | -269.59 | -392.491 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.6
12.14 | 269.985 | 392.087 | 392.599 | 15.53 | 16.82 | 16.56
12.16 | -269.59 | -392.899 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.6
12.18 | 269.985 | 392.291 | 392.599 | 15.75 | 16.82 | 16.56
12.2 | -269.59 | -392.763 | -392.074 | -16.54 | -14.7 | -16.6
12.22 | 269.917 | 392.291 | 392.531 | 15.75 | 16.94 | 16.67
12.24 | -269.658 | -392.763 | -392.21 | -16.32 | -14.92 | -16.6
12.26 | 270.053 | 392.495 | 392.667 | 15.64 | 16.94 | 16.67
12.28 | -269.658 | -392.763 | -392.074 | -16.43 | -14.81 | -16.71
12.3 | 269.985 | 392.359 | 392.735 | 15.64 | 16.94 | 16.78
12.32 | -269.59 | -392.831 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.71
12.34 | 270.053 | 392.359 | 392.599 | 15.64 | 16.82 | 16.89
12.36 | -269.658 | -392.695 | -392.074 | -16.54 | -14.81 | -16.71
12.38 | 269.985 | 392.223 | 392.599 | 15.86 | 16.94 | 16.56
12.4 | -269.726 | -392.627 | -392.074 | -16.43 | -14.92 | -16.6
12.42 | 269.985 | 392.291 | 392.599 | 15.53 | 16.71 | 16.67
12.44 | -269.59 | -392.627 | -392.278 | -16.54 | -14.92 | -16.6
12.46 | 270.053 | 392.359 | 392.599 | 15.64 | 17.05 | 16.56
12.48 | -269.59 | -392.627 | -392.142 | -16.21 | -14.81 | -16.49
12.5 | 269.985 | 392.155 | 392.599 | 15.53 | 16.82 | 16.67
12.52 | -269.658 | -392.695 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.49
12.54 | 269.985 | 392.223 | 392.531 | 15.75 | 16.94 | 16.78
12.56 | -269.658 | -392.627 | -392.006 | -16.43 | -14.7 | -16.71
12.58 | 270.121 | 392.223 | 392.735 | 15.64 | 16.94 | 16.56
12.6 | -269.59 | -392.559 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.49
12.62 | 270.053 | 392.087 | 392.735 | 15.64 | 16.94 | 16.67
12.64 | -269.658 | -392.559 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.71
12.66 | 269.985 | 392.155 | 392.599 | 15.64 | 17.05 | 16.56
12.68 | -269.726 | -392.627 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.6
12.7 | 269.917 | 392.019 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.67
12.72 | -269.59 | -392.423 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.82
12.74 | 270.053 | 392.155 | 392.531 | 15.75 | 16.94 | 16.67
12.76 | -269.658 | -392.491 | -392.21 | -16.43 | -14.92 | -16.71
12.78 | 269.985 | 392.223 | 392.667 | 15.64 | 16.82 | 16.67
12.8 | -269.59 | -392.491 | -392.006 | -16.43 | -15.26 | -16.6
12.82 | 270.121 | 392.087 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.67
12.84 | -269.658 | -392.423 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.6
12.86 | 270.053 | 392.019 | 392.531 | 15.75 | 16.82 | 16.67
12.88 | -269.794 | -392.967 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.49
12.9 | 269.985 | 392.359 | 392.531 | 15.64 | 16.82 | 16.56
12.92 | -269.726 | -392.695 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.6
12.94 | 270.121 | 392.359 | 392.463 | 15.86 | 16.82 | 16.67
12.96 | -269.794 | -392.695 | -392.006 | -16.65 | -14.81 | -16.6
12.98 | 269.985 | 392.427 | 392.531 | 15.64 | 16.82 | 16.56
13 | -269.726 | -392.695 | -392.142 | -16.43 | -14.7 | -16.6
13.02 | 269.985 | 392.223 | 392.599 | 15.86 | 16.94 | 16.56
13.04 | -269.658 | -392.695 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.6
13.06 | 269.985 | 392.291 | 392.463 | 15.75 | 16.94 | 16.45
13.08 | -269.726 | -392.559 | -392.074 | -16.43 | -14.81 | -16.49
13.1 | 269.985 | 392.223 | 392.463 | 15.75 | 16.82 | 16.67
13.12 | -269.59 | -392.627 | -392.074 | -16.65 | -14.81 | -16.71
13.14 | 270.121 | 392.291 | 392.531 | 15.86 | 17.05 | 16.56
13.16 | -269.658 | -392.559 | -392.074 | -16.43 | -14.92 | -16.49
13.18 | 270.053 | 392.223 | 392.531 | 15.75 | 16.82 | 16.67
13.2 | -269.658 | -392.559 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.6
13.22 | 269.985 | 392.155 | 392.463 | 15.75 | 16.94 | 16.56
13.24 | -269.658 | -392.627 | -392.142 | -16.21 | -14.81 | -16.6
13.26 | 269.985 | 392.155 | 392.463 | 15.75 | 17.05 | 16.67
13.28 | -269.794 | -392.559 | -392.006 | -16.43 | -14.81 | -16.49
13.3 | 270.053 | 392.155 | 392.463 | 15.75 | 17.05 | 16.56
13.32 | -269.726 | -392.423 | -392.074 | -16.43 | -14.81 | -16.49
13.34 | 269.985 | 392.019 | 392.463 | 15.64 | 16.82 | 16.56
13.36 | -269.726 | -392.423 | -392.074 | -16.43 | -14.81 | -16.6
13.38 | 269.917 | 392.019 | 392.395 | 15.86 | 16.94 | 16.67
13.4 | -269.658 | -392.559 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.71
13.42 | 269.917 | 392.019 | 392.463 | 15.64 | 16.94 | 16.67
13.44 | -269.658 | -392.423 | -392.006 | -16.43 | -14.81 | -16.6
13.46 | 269.917 | 392.087 | 392.395 | 15.64 | 16.94 | 16.67
13.48 | -269.726 | -392.355 | -392.006 | -16.32 | -14.92 | -16.6
13.5 | 269.917 | 392.019 | 392.463 | 15.64 | 16.71 | 16.67
13.52 | -269.59 | -392.423 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.6
13.54 | 270.053 | 391.951 | 392.395 | 15.75 | 16.82 | 16.56
13.56 | -269.59 | -392.423 | -392.006 | -16.43 | -14.81 | -16.6
13.58 | 269.985 | 392.291 | 392.395 | 15.75 | 16.94 | 16.67
13.6 | -269.658 | -392.899 | -392.006 | -16.32 | -14.81 | -16.6
13.62 | 269.917 | 392.359 | 392.463 | 15.64 | 16.82 | 16.67
13.64 | -269.59 | -392.899 | -392.074 | -16.54 | -14.92 | -16.6
13.66 | 269.985 | 392.427 | 392.463 | 15.75 | 16.82 | 16.67
13.68 | -269.726 | -392.763 | -392.074 | -16.65 | -14.92 | -16.6
13.7 | 269.849 | 392.427 | 392.735 | 15.75 | 16.94 | 16.56
13.72 | -269.658 | -392.899 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.49
13.74 | 269.917 | 392.291 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.78
13.76 | -269.726 | -392.695 | -392.278 | -16.32 | -14.81 | -16.71
13.78 | 269.985 | 392.291 | 392.667 | 15.75 | 16.82 | 16.67
13.8 | -269.658 | -392.831 | -392.21 | -16.32 | -14.92 | -16.71
13.82 | 269.985 | 392.291 | 392.667 | 15.86 | 16.94 | 16.67
13.84 | -269.658 | -392.763 | -392.278 | -16.32 | -14.7 | -16.71
13.86 | 269.849 | 392.291 | 392.667 | 15.75 | 16.82 | 16.56
13.88 | -269.658 | -392.831 | -392.346 | -16.32 | -14.81 | -16.49
13.9 | 269.985 | 392.291 | 392.667 | 15.86 | 16.82 | 16.56
13.92 | -269.658 | -392.695 | -392.21 | -16.21 | -14.81 | -16.6
13.94 | 269.917 | 392.223 | 392.667 | 15.64 | 16.82 | 16.78
13.96 | -269.726 | -392.627 | -392.278 | -16.32 | -14.81 | -16.6
13.98 | 269.917 | 392.223 | 392.667 | 15.53 | 16.82 | 16.67
14 | -269.726 | -392.559 | -392.21 | -16.32 | -14.7 | -16.71
14.02 | 270.053 | 392.223 | 392.735 | 15.64 | 16.71 | 16.67
14.04 | -269.726 | -392.559 | -392.21 | -16.43 | -15.04 | -16.49
14.06 | 269.917 | 392.223 | 392.667 | 15.86 | 16.94 | 16.78
14.08 | -269.59 | -392.627 | -392.346 | -16.32 | -14.81 | -16.6
14.1 | 269.985 | 392.223 | 392.735 | 15.64 | 16.82 | 16.67
14.12 | -269.59 | -392.491 | -392.21 | -16.32 | -15.04 | -16.49
14.14 | 269.985 | 392.019 | 392.803 | 15.75 | 16.71 | 16.67
14.16 | -269.658 | -392.491 | -392.21 | -16.32 | -15.04 | -16.49
14.18 | 269.985 | 392.087 | 392.599 | 15.75 | 16.82 | 16.67
14.2 | -269.726 | -392.423 | -392.346 | -16.32 | -14.81 | -16.82
14.22 | 269.985 | 392.155 | 392.735 | 15.53 | 16.82 | 16.67
14.24 | -269.658 | -392.491 | -392.278 | -16.54 | -14.81 | -16.38
14.26 | 269.985 | 392.019 | 392.667 | 15.64 | 16.82 | 16.67
14.28 | -269.794 | -392.899 | -392.278 | -16.43 | -14.92 | -16.71
14.3 | 269.985 | 392.427 | 392.667 | 15.75 | 16.82 | 16.56
14.32 | -269.862 | -392.831 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.38
14.34 | 269.917 | 392.495 | 392.667 | 15.75 | 16.82 | 16.67
14.36 | -269.658 | -392.695 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.6
14.38 | 269.985 | 392.563 | 392.667 | 15.75 | 16.94 | 16.78
14.4 | -269.658 | -392.695 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.6
14.42 | 269.917 | 392.359 | 392.803 | 15.75 | 16.94 | 16.56
14.44 | -269.726 | -392.763 | -392.21 | -16.32 | -14.92 | -16.71
14.46 | 270.053 | 392.495 | 392.667 | 15.75 | 16.94 | 16.56
14.48 | -269.726 | -392.763 | -392.21 | -16.32 | -14.92 | -16.6
14.5 | 269.917 | 392.359 | 392.599 | 15.64 | 16.82 | 16.56
14.52 | -269.59 | -392.695 | -392.278 | -16.21 | -14.81 | -16.38
14.54 | 270.053 | 392.291 | 392.599 | 15.75 | 16.71 | 16.56
14.56 | -269.726 | -392.627 | -392.074 | -16.43 | -14.7 | -16.6
14.58 | 269.985 | 392.291 | 392.599 | 15.75 | 16.82 | 16.56
14.6 | -269.658 | -392.627 | -392.142 | -16.32 | -15.04 | -16.71
14.62 | 269.917 | 392.291 | 392.667 | 15.64 | 16.82 | 16.67
14.64 | -269.726 | -392.695 | -392.21 | -16.21 | -14.81 | -16.49
14.66 | 270.053 | 392.223 | 392.599 | 15.64 | 16.71 | 16.56
14.68 | -269.862 | -392.627 | -392.278 | -16.32 | -14.81 | -16.6
14.7 | 269.985 | 392.223 | 392.599 | 15.64 | 16.82 | 16.67
14.72 | -269.726 | -392.559 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.6
14.74 | 269.985 | 392.223 | 392.599 | 15.86 | 16.82 | 16.67
14.76 | -269.658 | -392.559 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.71
14.78 | 269.917 | 392.291 | 392.667 | 15.75 | 16.82 | 16.67
14.8 | -269.658 | -392.559 | -392.142 | -16.32 | -14.7 | -16.6
14.82 | 269.985 | 392.155 | 392.803 | 15.86 | 16.82 | 16.67
14.84 | -269.658 | -392.559 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.71
14.86 | 270.053 | 392.087 | 392.667 | 15.86 | 16.82 | 16.67
14.88 | -269.59 | -392.491 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.71
14.9 | 269.985 | 392.087 | 392.599 | 15.75 | 16.82 | 16.56
14.92 | -269.726 | -392.491 | -392.21 | -16.54 | -14.81 | -16.6
14.94 | 269.985 | 392.087 | 392.667 | 15.75 | 16.82 | 16.67
14.96 | -269.59 | -392.559 | -392.21 | -16.21 | -14.92 | -16.6
14.98 | 269.917 | 392.019 | 392.667 | 15.86 | 16.71 | 16.56
15 | -269.794 | -392.763 | -392.142 | -16.32 | -14.7 | -16.6
15.02 | 270.053 | 392.495 | 392.531 | 15.64 | 16.82 | 16.67
15.04 | -269.726 | -393.035 | -392.142 | -16.43 | -15.26 | -16.6
15.06 | 269.985 | 392.427 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.78
15.08 | -269.726 | -392.831 | -392.21 | -16.32 | -14.7 | -16.6
15.1 | 269.985 | 392.427 | 392.599 | 15.64 | 16.71 | 16.67
15.12 | -269.658 | -392.831 | -392.278 | -16.43 | -14.92 | -16.49
15.14 | 269.985 | 392.291 | 392.531 | 15.75 | 16.82 | 16.56
15.16 | -269.726 | -392.831 | -392.21 | -16.54 | -14.81 | -16.49
15.18 | 269.917 | 392.359 | 392.531 | 15.64 | 16.71 | 16.56
15.2 | -269.658 | -392.763 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.49
15.22 | 269.917 | 392.223 | 392.599 | 15.86 | 16.94 | 16.67
15.24 | -269.658 | -392.899 | -392.278 | -16.21 | -14.92 | -16.71
15.26 | 269.985 | 392.291 | 392.599 | 15.53 | 16.71 | 16.56
15.28 | -269.658 | -392.831 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.49
15.3 | 270.121 | 392.291 | 392.599 | 15.75 | 16.71 | 16.45
15.32 | -269.658 | -392.695 | -392.142 | -16.54 | -14.81 | -16.71
15.34 | 269.849 | 392.223 | 392.599 | 15.64 | 16.71 | 16.56
15.36 | -269.59 | -392.695 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.49
15.38 | 269.985 | 392.291 | 392.531 | 15.64 | 16.82 | 16.45
15.4 | -269.726 | -392.695 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.49
15.42 | 269.917 | 392.223 | 392.599 | 15.64 | 16.71 | 16.67
15.44 | -269.726 | -392.627 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.6
15.46 | 269.985 | 392.155 | 392.667 | 15.86 | 16.82 | 16.56
15.48 | -269.59 | -392.695 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.49
15.5 | 269.985 | 392.087 | 392.531 | 15.64 | 16.71 | 16.45
15.52 | -269.726 | -392.763 | -392.21 | -16.32 | -14.92 | -16.49
15.54 | 269.917 | 392.155 | 392.599 | 15.53 | 16.82 | 16.56
15.56 | -269.522 | -392.627 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.49
15.58 | 269.985 | 392.087 | 392.667 | 15.64 | 16.82 | 16.56
15.6 | -269.658 | -392.559 | -392.21 | -16.21 | -15.04 | -16.6
15.62 | 269.849 | 392.155 | 392.667 | 15.64 | 16.82 | 16.56
15.64 | -269.59 | -392.559 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.49
15.66 | 269.849 | 392.019 | 392.599 | 15.64 | 16.82 | 16.67
15.68 | -269.658 | -392.559 | -392.21 | -16.32 | -14.92 | -16.6
15.7 | 269.917 | 392.155 | 392.599 | 15.75 | 16.71 | 16.67
15.72 | -269.658 | -392.899 | -392.21 | -16.32 | -14.92 | -16.6
15.74 | 269.917 | 392.359 | 392.667 | 15.64 | 16.71 | 16.56
15.76 | -269.726 | -392.763 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.71
15.78 | 269.985 | 392.359 | 392.667 | 15.64 | 16.6 | 16.78
15.8 | -269.658 | -392.763 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.49
15.82 | 269.917 | 392.359 | 392.599 | 15.86 | 16.71 | 16.67
15.84 | -269.59 | -392.695 | -392.142 | -16.54 | -14.92 | -16.6
15.86 | 269.985 | 392.359 | 392.599 | 15.75 | 16.82 | 16.67
15.88 | -269.658 | -392.695 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.6
15.9 | 269.917 | 392.427 | 392.667 | 15.64 | 16.82 | 16.56
15.92 | -269.726 | -392.763 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.6
15.94 | 269.985 | 392.291 | 392.735 | 15.75 | 16.71 | 16.67
15.96 | -269.658 | -392.695 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.6
15.98 | 269.985 | 392.291 | 392.599 | 15.75 | 16.71 | 16.67
16 | -269.658 | -392.627 | -392.21 | -16.43 | -15.04 | -16.49
16.02 | 269.917 | 392.291 | 392.531 | 15.64 | 16.82 | 16.67
16.04 | -269.658 | -392.763 | -392.278 | -16.43 | -14.7 | -16.6
16.06 | 269.985 | 392.359 | 392.599 | 15.75 | 16.82 | 16.67
16.08 | -269.59 | -392.627 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.6
16.1 | 270.053 | 392.291 | 392.531 | 15.64 | 16.71 | 16.67
16.12 | -269.658 | -392.627 | -392.346 | -16.54 | -14.81 | -16.6
16.14 | 269.985 | 392.223 | 392.531 | 15.75 | 16.82 | 16.56
16.16 | -269.59 | -392.627 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.6
16.18 | 270.053 | 392.155 | 392.599 | 15.75 | 16.71 | 16.67
16.2 | -269.726 | -392.423 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.49
16.22 | 269.985 | 392.087 | 392.599 | 15.64 | 16.82 | 16.56
16.24 | -269.658 | -392.627 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.71
16.26 | 269.917 | 392.155 | 392.599 | 15.86 | 16.71 | 16.67
16.28 | -269.658 | -392.491 | -392.142 | -16.54 | -14.81 | -16.49
16.3 | 270.053 | 392.155 | 392.531 | 15.64 | 16.82 | 16.56
16.32 | -269.658 | -392.491 | -392.278 | -16.43 | -14.81 | -16.6
16.34 | 269.849 | 392.087 | 392.463 | 15.64 | 16.71 | 16.56
16.36 | -269.59 | -392.559 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.6
16.38 | 269.917 | 392.087 | 392.463 | 15.75 | 16.82 | 16.67
16.4 | -269.522 | -392.491 | -392.142 | -16.32 | -14.7 | -16.49
16.42 | 269.985 | 392.155 | 392.463 | 15.64 | 16.94 | 16.67
16.44 | -269.59 | -392.831 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.49
16.46 | 269.985 | 392.495 | 392.395 | 15.64 | 16.6 | 16.56
16.48 | -269.59 | -392.763 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.6
16.5 | 270.053 | 392.427 | 392.531 | 15.64 | 16.82 | 16.56
16.52 | -269.658 | -392.763 | -392.21 | -16.32 | -14.7 | -16.71
16.54 | 269.985 | 392.359 | 392.531 | 15.64 | 16.71 | 16.56
16.56 | -269.658 | -392.695 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.49
16.58 | 269.985 | 392.495 | 392.667 | 15.64 | 16.71 | 16.78
16.6 | -269.59 | -392.831 | -392.142 | -16.43 | -15.04 | -16.49
16.62 | 269.985 | 392.359 | 392.531 | 15.75 | 16.71 | 16.56
16.64 | -269.726 | -392.695 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.6
16.66 | 269.917 | 392.291 | 392.463 | 15.64 | 16.82 | 16.56
16.68 | -269.59 | -392.763 | -392.142 | -16.54 | -14.81 | -16.6
16.7 | 270.121 | 392.291 | 392.531 | 15.64 | 16.94 | 16.67
16.72 | -269.59 | -392.627 | -392.21 | -16.54 | -14.81 | -16.49
16.74 | 270.121 | 392.291 | 392.531 | 15.86 | 16.94 | 16.67
16.76 | -269.658 | -392.559 | -392.21 | -16.32 | -14.92 | -16.6
16.78 | 269.985 | 392.155 | 392.531 | 15.64 | 16.82 | 16.56
16.8 | -269.658 | -392.695 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.49
16.82 | 270.053 | 392.155 | 392.463 | 15.64 | 16.94 | 16.67
16.84 | -269.862 | -392.559 | -392.21 | -16.76 | -14.81 | -16.6
16.86 | 269.917 | 392.155 | 392.531 | 15.75 | 16.94 | 16.56
16.88 | -269.658 | -392.423 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.6
16.9 | 269.985 | 392.155 | 392.463 | 15.75 | 16.82 | 16.89
16.92 | -269.726 | -392.559 | -392.142 | -16.54 | -14.81 | -16.6
16.94 | 270.121 | 392.019 | 392.531 | 15.64 | 16.94 | 16.78
16.96 | -269.726 | -392.491 | -392.21 | -16.54 | -14.81 | -16.6
16.98 | 269.985 | 392.087 | 392.531 | 15.75 | 17.05 | 16.56
17 | -269.726 | -392.491 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.6
17.02 | 269.985 | 392.087 | 392.463 | 15.86 | 16.82 | 16.56
17.04 | -269.59 | -392.491 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.71
17.06 | 269.985 | 392.155 | 392.463 | 15.86 | 16.82 | 16.56
17.08 | -269.658 | -392.491 | -392.21 | -16.32 | -15.04 | -16.6
17.1 | 269.985 | 392.087 | 392.531 | 15.53 | 16.82 | 16.67
17.12 | -269.658 | -392.763 | -392.142 | -16.65 | -14.92 | -16.71
17.14 | 269.985 | 392.223 | 392.531 | 15.75 | 16.82 | 16.78
17.16 | -269.726 | -392.763 | -392.142 | -16.65 | -14.59 | -16.71
17.18 | 270.121 | 392.359 | 392.463 | 15.97 | 16.82 | 16.56
17.2 | -269.59 | -392.763 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.49
17.22 | 269.985 | 392.427 | 392.463 | 15.75 | 16.82 | 16.56
17.24 | -269.862 | -392.695 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.6
17.26 | 270.053 | 392.291 | 392.531 | 15.75 | 16.82 | 16.56
17.28 | -269.726 | -392.695 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.6
17.3 | 269.985 | 392.291 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.56
17.32 | -269.658 | -392.695 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.6
17.34 | 270.121 | 392.291 | 392.599 | 15.86 | 16.82 | 16.45
17.36 | -269.658 | -392.763 | -392.346 | -16.32 | -0.73 | -15.62
17.38 | 269.373 | 392.223 | 392.871 | 3.7 | 16.71 | 13.61
17.4 | -268.842 | -392.491 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.67
17.42 | 269.237 | 392.155 | 392.599 | 0.38 | 1.73 | 0.74
17.44 | -268.842 | -392.491 | -392.142 | -0.95 | 0.28 | -0.67
17.46 | 269.237 | 392.155 | 392.531 | 0.38 | 1.84 | 0.85
17.48 | -268.842 | -392.423 | -392.074 | -1.06 | 0.17 | -0.78
17.5 | 269.237 | 392.087 | 392.531 | 0.38 | 1.96 | 0.74
17.52 | -268.91 | -392.491 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.89
17.54 | 269.441 | 392.019 | 392.463 | 0.38 | 1.84 | 0.74
17.56 | -268.978 | -392.423 | -392.21 | -0.95 | 0.28 | -0.78
17.58 | 269.237 | 392.087 | 392.531 | 0.38 | 1.84 | 0.74
17.6 | -268.978 | -392.491 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.67
17.62 | 269.373 | 392.019 | 392.599 | 0.49 | 1.84 | 0.85
17.64 | -268.978 | -392.491 | -392.21 | -1.06 | 0.28 | -0.67
17.66 | 269.441 | 392.087 | 392.599 | 0.49 | 1.84 | 0.85
17.68 | -268.978 | -392.491 | -392.21 | -0.95 | 0.39 | -0.78
17.7 | 269.305 | 392.019 | 392.531 | 0.49 | 1.96 | 0.85
17.72 | -268.774 | -392.491 | -392.21 | -1.06 | 0.17 | -0.78
17.74 | 269.169 | 392.019 | 392.531 | 0.49 | 1.73 | 0.74
17.76 | -268.774 | -392.491 | -392.21 | -1.06 | 0.28 | -0.78
17.78 | 269.101 | 392.087 | 392.531 | 0.49 | 1.84 | 0.74
17.8 | -268.91 | -392.559 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.78
17.82 | 269.237 | 392.019 | 392.599 | 0.38 | 1.96 | 0.74
17.84 | -268.91 | -392.763 | -392.278 | -0.95 | 0.28 | -0.78
17.86 | 269.169 | 392.291 | 392.463 | 0.27 | 1.73 | 0.74
17.88 | -268.978 | -392.763 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.78
17.9 | 269.237 | 392.291 | 392.599 | 0.6 | 1.84 | 0.74
17.92 | -268.842 | -392.763 | -392.21 | -0.95 | 0.06 | -0.78
17.94 | 269.169 | 392.291 | 392.531 | 0.49 | 1.73 | 0.74
17.96 | -268.774 | -392.763 | -392.142 | -0.95 | 0.28 | -0.67
17.98 | 269.237 | 392.359 | 392.531 | 0.38 | 1.84 | 0.85
18 | -268.774 | -392.763 | -392.21 | -0.95 | 0.28 | -0.67
18.02 | 269.101 | 392.359 | 392.531 | 0.49 | 1.73 | 0.74
18.04 | -268.91 | -392.695 | -392.142 | -1.17 | 0.28 | -0.78
18.06 | 269.237 | 392.291 | 392.531 | 0.49 | 1.73 | 0.74
18.08 | -268.842 | -392.695 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.78
18.1 | 269.305 | 392.359 | 392.463 | 0.6 | 1.84 | 0.85
18.12 | -268.91 | -392.763 | -392.21 | -1.17 | 0.28 | -0.67
18.14 | 269.237 | 392.223 | 392.599 | 0.38 | 1.84 | 0.74
18.16 | -268.842 | -392.763 | -392.278 | -1.17 | 0.39 | -0.78
18.18 | 269.305 | 392.223 | 392.599 | 0.49 | 1.73 | 0.74
18.2 | -268.91 | -392.763 | -392.21 | -0.95 | 0.17 | -0.89
18.22 | 269.237 | 392.223 | 392.531 | 0.38 | 1.84 | 0.74
18.24 | -268.842 | -392.763 | -392.21 | -1.06 | 0.28 | -0.78
18.26 | 269.237 | 392.223 | 392.599 | 0.38 | 1.73 | 0.74
18.28 | -268.91 | -392.559 | -392.142 | -1.06 | 0.39 | -0.67
18.3 | 269.305 | 392.155 | 392.599 | 0.38 | 1.84 | 0.85
18.32 | -268.91 | -392.695 | -392.21 | -1.06 | 0.28 | -0.78
18.34 | 269.237 | 392.155 | 392.599 | 0.49 | 1.96 | 0.85
18.36 | -268.842 | -392.559 | -392.21 | -1.17 | 0.17 | -0.67
18.38 | 269.237 | 392.087 | 392.599 | 0.49 | 1.84 | 0.74
18.4 | -268.91 | -392.491 | -392.142 | -0.95 | 0.28 | -0.78
18.42 | 269.169 | 392.087 | 392.599 | 0.71 | 1.84 | 0.74
18.44 | -268.91 | -392.491 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.78
18.46 | 269.305 | 392.087 | 392.599 | 0.49 | 1.73 | 0.74
18.48 | -268.91 | -392.491 | -392.142 | -0.95 | 0.39 | -0.78
18.5 | 269.237 | 392.155 | 392.531 | 0.38 | 1.84 | 0.74
18.52 | -268.91 | -392.559 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.67
18.54 | 269.305 | 392.019 | 392.599 | 0.38 | 1.84 | 0.85
18.56 | -268.91 | -392.831 | -392.142 | -1.06 | 0.17 | -0.78
18.58 | 269.373 | 392.291 | 392.599 | 0.49 | 1.84 | 0.85
18.6 | -269.046 | -392.831 | -392.278 | -1.06 | 0.39 | -0.67
18.62 | 269.305 | 392.359 | 392.599 | 0.49 | 1.84 | 0.74
18.64 | -268.842 | -392.763 | -392.21 | -0.95 | 0.28 | -0.67
18.66 | 269.305 | 392.359 | 392.531 | 0.38 | 1.84 | 0.85
18.68 | -268.91 | -392.831 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.67
18.7 | 269.373 | 392.359 | 392.599 | 0.27 | 1.73 | 0.85
18.72 | -269.046 | -392.831 | -392.074 | -0.95 | 0.28 | -0.67
18.74 | 269.373 | 392.359 | 392.531 | 0.27 | 1.84 | 0.85
18.76 | -269.114 | -392.763 | -392.21 | -1.17 | 0.17 | -0.67
18.78 | 269.305 | 392.291 | 392.599 | 0.49 | 1.73 | 0.85
18.8 | -268.91 | -392.695 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.78
18.82 | 269.305 | 392.291 | 392.531 | 0.38 | 1.96 | 0.74
18.84 | -268.91 | -392.763 | -392.074 | -1.06 | 0.17 | -0.78
18.86 | 269.373 | 392.291 | 392.599 | 0.38 | 1.84 | 0.85
18.88 | -268.91 | -392.763 | -392.21 | -1.17 | 0.28 | -0.78
18.9 | 269.305 | 392.291 | 392.531 | 0.38 | 1.84 | 0.74
18.92 | -269.046 | -392.831 | -392.074 | -1.06 | 0.28 | -0.67
18.94 | 269.373 | 392.291 | 392.531 | 0.38 | 1.84 | 0.85
18.96 | -269.046 | -392.763 | -392.142 | -1.17 | 0.17 | -0.78
18.98 | 269.373 | 392.223 | 392.395 | 0.38 | 1.73 | 0.85
19 | -268.978 | -392.695 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.67
19.02 | 269.373 | 392.223 | 392.463 | 0.38 | 1.84 | 0.74
19.04 | -268.978 | -392.695 | -392.142 | -1.06 | 0.17 | -0.78
19.06 | 269.373 | 392.155 | 392.531 | 0.49 | 1.73 | 0.85
19.08 | -268.978 | -392.627 | -392.142 | -0.95 | 0.17 | -0.78
19.1 | 269.373 | 392.223 | 392.531 | 0.49 | 1.84 | 0.85
19.12 | -269.046 | -392.559 | -392.074 | -1.06 | 0.39 | -1
19.14 | 269.373 | 392.155 | 392.531 | 0.38 | 1.84 | 0.85
19.16 | -269.046 | -392.695 | -392.21 | -1.06 | 0.28 | -0.78
19.18 | 269.373 | 392.155 | 392.531 | 0.49 | 1.84 | 0.74
19.2 | -268.978 | -392.695 | -392.074 | -1.06 | 0.28 | -0.67
19.22 | 269.373 | 392.155 | 392.531 | 0.38 | 1.73 | 0.96
19.24 | -268.978 | -392.899 | -392.074 | -1.06 | 0.17 | -0.67
19.26 | 269.441 | 392.087 | 392.599 | 0.38 | 1.73 | 0.74
19.28 | -269.046 | -392.899 | -392.074 | -1.06 | 0.17 | -0.67
19.3 | 269.305 | 392.427 | 392.531 | 0.38 | 1.84 | 0.74
19.32 | -269.114 | -392.763 | -392.074 | -1.06 | 0.28 | -0.78
19.34 | 269.373 | 392.427 | 392.395 | 0.38 | 1.84 | 0.74
19.36 | -268.91 | -392.899 | -392.074 | -1.06 | 0.28 | -0.78
19.38 | 269.441 | 392.291 | 392.463 | 0.38 | 1.73 | 0.85
19.4 | -268.978 | -392.831 | -392.142 | -1.17 | 0.28 | -0.78
19.42 | 269.373 | 392.359 | 392.395 | 0.38 | 1.96 | 0.85
19.44 | -269.114 | -392.899 | -392.142 | -1.06 | 0.39 | -0.67
19.46 | 269.441 | 392.359 | 392.463 | 0.38 | 1.84 | 0.85
19.48 | -268.978 | -392.831 | -392.21 | -1.06 | 0.28 | -0.78
19.5 | 269.509 | 392.427 | 392.327 | 0.6 | 2.07 | 0.85
19.52 | -269.046 | -392.763 | -392.142 | -0.95 | 0.28 | -0.78
19.54 | 269.373 | 392.427 | 392.463 | 0.38 | 1.96 | 0.74
19.56 | -269.114 | -392.831 | -392.006 | -1.06 | 0.39 | -0.67
19.58 | 269.373 | 392.359 | 392.531 | 0.38 | 1.84 | 0.74
19.6 | -269.046 | -392.763 | -392.074 | -1.06 | 0.28 | -0.78
19.62 | 269.373 | 392.291 | 392.531 | 0.38 | 1.84 | 0.85
19.64 | -269.114 | -392.763 | -392.21 | -1.06 | 0.17 | -0.89
19.66 | 269.373 | 392.359 | 392.463 | 0.38 | 1.84 | 0.85
19.68 | -269.046 | -392.695 | -392.074 | -0.95 | 0.17 | -0.89
19.7 | 269.441 | 392.427 | 392.531 | 0.49 | 1.96 | 0.74
19.72 | -269.046 | -392.763 | -392.074 | -1.06 | 0.28 | -0.78
19.74 | 269.305 | 392.291 | 392.531 | 0.49 | 1.84 | 0.74
19.76 | -269.046 | -392.763 | -392.21 | -1.06 | 0.39 | -0.67
19.78 | 269.373 | 392.291 | 392.531 | 0.49 | 1.84 | 0.85
19.8 | -269.046 | -392.695 | -392.142 | -0.95 | 0.28 | -0.89
19.82 | 269.509 | 392.223 | 392.463 | 0.49 | 1.73 | 0.74
19.84 | -269.114 | -392.627 | -392.142 | -0.95 | 0.39 | -0.67
19.86 | 269.441 | 392.291 | 392.463 | 0.49 | 1.84 | 0.85
19.88 | -269.046 | -392.695 | -392.21 | -0.95 | 0.28 | -0.67
19.9 | 269.509 | 392.155 | 392.599 | 0.49 | 1.73 | 0.85
19.92 | -269.046 | -392.627 | -392.074 | -0.95 | 0.28 | -1.11
19.94 | 269.373 | 392.155 | 392.395 | 0.38 | 1.84 | 0.74
19.96 | -269.114 | -392.763 | -392.074 | -0.95 | 0.28 | -0.67
19.98 | 269.509 | 392.291 | 392.531 | 0.49 | 1.73 | 0.85

## voltage_trip_p1_3.csv
TIME | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3
0 | -302.914 | -393.171 | -392.414 | -15.87 | -14.81 | -15.94
0.02 | 303.173 | 392.699 | 392.735 | 15.09 | 16.6 | 16.12
0.04 | -302.914 | -393.171 | -392.414 | -15.99 | -14.48 | -15.94
0.06 | 303.241 | 392.631 | 392.803 | 15.42 | 16.6 | 16.12
0.08 | -302.71 | -393.171 | -392.482 | -15.99 | -14.37 | -16.05
0.1 | 303.241 | 392.631 | 392.735 | 15.2 | 16.49 | 15.91
0.12 | -302.778 | -393.103 | -392.414 | -15.76 | -14.48 | -16.05
0.14 | 303.173 | 392.631 | 392.735 | 15.42 | 16.6 | 16.01
0.16 | -302.914 | -393.171 | -392.482 | -15.87 | -14.48 | -16.05
0.18 | 303.173 | 392.699 | 392.803 | 15.31 | 16.49 | 16.23
0.2 | -302.982 | -393.103 | -392.414 | -15.76 | -14.48 | -16.27
0.22 | 303.173 | 392.631 | 392.871 | 15.2 | 16.71 | 15.8
0.24 | -302.778 | -393.035 | -392.482 | -15.99 | -14.59 | -15.94
0.26 | 303.173 | 392.631 | 392.939 | 15.2 | 16.6 | 16.12
0.28 | -302.846 | -393.035 | -392.482 | -15.87 | -14.48 | -16.05
0.3 | 303.173 | 392.495 | 392.871 | 15.2 | 16.6 | 16.12
0.32 | -302.846 | -392.967 | -392.414 | -15.87 | -14.59 | -15.94
0.34 | 303.173 | 392.631 | 392.871 | 15.2 | 16.49 | 16.12
0.36 | -302.914 | -392.967 | -392.482 | -15.76 | -14.48 | -15.94
0.38 | 303.105 | 392.495 | 393.007 | 15.2 | 16.6 | 16.01
0.4 | -302.846 | -392.899 | -392.55 | -15.87 | -14.59 | -16.05
0.42 | 303.309 | 392.495 | 392.803 | 15.42 | 16.6 | 16.01
0.44 | -302.914 | -392.967 | -392.482 | -15.76 | -14.48 | -16.05
0.46 | 303.105 | 392.427 | 392.871 | 15.09 | 16.71 | 15.91
0.48 | -302.846 | -393.103 | -392.346 | -15.87 | -14.59 | -16.05
0.5 | 303.241 | 392.359 | 392.871 | 15.2 | 16.49 | 16.12
0.52 | -302.778 | -392.967 | -392.21 | -15.87 | -14.59 | -15.94
0.54 | 303.037 | 392.291 | 392.871 | 15.09 | 16.38 | 16.23
0.56 | -302.574 | -392.559 | -392.21 | -15.76 | -14.48 | -16.05
0.58 | 303.037 | 392.019 | 392.599 | 15.2 | 16.6 | 16.01
0.6 | -302.574 | -392.899 | -392.21 | -15.99 | -14.37 | -15.94
0.62 | 302.969 | 392.495 | 392.803 | 15.31 | 16.49 | 16.12
0.64 | -302.642 | -392.831 | -392.278 | -15.87 | -14.59 | -15.94
0.66 | 302.969 | 392.359 | 392.667 | 15.09 | 16.49 | 16.12
0.68 | -302.71 | -392.831 | -392.278 | -15.87 | -14.37 | -16.16
0.7 | 302.969 | 392.495 | 392.599 | 15.42 | 16.49 | 16.01
0.72 | -302.642 | -392.831 | -392.278 | -15.99 | -14.48 | -15.94
0.74 | 302.969 | 392.495 | 392.531 | 15.31 | 16.49 | 16.01
0.76 | -302.642 | -392.831 | -392.21 | -15.87 | -14.48 | -15.94
0.78 | 302.969 | 392.427 | 392.599 | 15.09 | 16.49 | 16.01
0.8 | -302.574 | -392.763 | -392.21 | -15.76 | -14.48 | -16.05
0.82 | 302.969 | 392.427 | 392.599 | 14.98 | 16.71 | 16.12
0.84 | -302.71 | -392.831 | -392.21 | -15.87 | -14.7 | -15.94
0.86 | 302.901 | 392.427 | 392.599 | 15.2 | 16.71 | 16.12
0.88 | -302.574 | -392.763 | -392.21 | -15.87 | -14.37 | -15.94
0.9 | 302.969 | 392.291 | 392.599 | 15.31 | 16.6 | 15.91
0.92 | -302.71 | -392.695 | -392.278 | -16.1 | -14.48 | -15.94
0.94 | 302.833 | 392.291 | 392.599 | 15.09 | 16.82 | 16.01
0.96 | -302.778 | -392.763 | -392.21 | -15.87 | -14.59 | -15.83
0.98 | 302.969 | 392.155 | 392.599 | 15.09 | 16.6 | 16.01
1 | -302.642 | -392.695 | -392.21 | -15.87 | -14.37 | -15.94
1.02 | 302.969 | 392.223 | 392.667 | 15.31 | 16.6 | 16.12
1.04 | -302.71 | -392.559 | -392.278 | -15.99 | -14.48 | -15.94
1.06 | 302.969 | 392.223 | 392.667 | 15.09 | 16.6 | 16.12
1.08 | -302.642 | -392.695 | -392.21 | -15.87 | -14.37 | -16.05
1.1 | 302.901 | 392.087 | 392.531 | 15.09 | 16.49 | 16.12
1.12 | -302.642 | -392.559 | -392.142 | -15.87 | -14.48 | -16.16
1.14 | 303.037 | 392.223 | 392.531 | 15.2 | 16.6 | 16.01
1.16 | -302.71 | -392.559 | -392.142 | -15.76 | -14.59 | -15.94
1.18 | 302.969 | 392.087 | 392.599 | 15.09 | 16.71 | 15.91
1.2 | -302.574 | -392.627 | -392.21 | -15.87 | -14.59 | -15.94
1.22 | 302.969 | 392.087 | 392.531 | 15.2 | 16.71 | 16.01
1.24 | -302.642 | -392.491 | -392.142 | -15.87 | -14.48 | -15.83
1.26 | 302.901 | 392.087 | 392.667 | 15.2 | 16.49 | 16.12
1.28 | -302.642 | -392.695 | -392.21 | -15.87 | -14.48 | -16.16
1.3 | 303.037 | 392.019 | 392.599 | 15.31 | 16.71 | 16.12
1.32 | -302.71 | -392.899 | -392.142 | -15.76 | -14.37 | -15.83
1.34 | 303.037 | 392.563 | 392.531 | 15.2 | 16.71 | 16.12
1.36 | -302.574 | -392.831 | -392.074 | -15.65 | -14.48 | -16.05
1.38 | 302.969 | 392.495 | 392.531 | 15.09 | 16.71 | 16.01
1.4 | -302.642 | -392.899 | -392.142 | -15.87 | -14.37 | -16.05
1.42 | 303.037 | 392.495 | 392.599 | 15.2 | 16.6 | 16.01
1.44 | -302.71 | -392.831 | -392.074 | -15.87 | -14.48 | -16.05
1.46 | 302.901 | 392.427 | 392.599 | 15.2 | 16.6 | 16.12
1.48 | -302.642 | -392.831 | -392.142 | -15.76 | -14.48 | -16.16
1.5 | 302.969 | 392.359 | 392.599 | 15.42 | 16.71 | 16.01
1.52 | -302.574 | -392.899 | -392.142 | -15.76 | -14.37 | -15.94
1.54 | 302.765 | 392.495 | 392.599 | 15.2 | 16.6 | 16.23
1.56 | -302.438 | -392.831 | -392.006 | -15.87 | -14.48 | -15.94
1.58 | 302.901 | 392.359 | 392.599 | 15.31 | 16.71 | 16.23
1.6 | -302.506 | -392.695 | -392.21 | -15.99 | -14.48 | -15.94
1.62 | 302.901 | 392.359 | 392.531 | 15.2 | 16.6 | 16.23
1.64 | -302.574 | -392.763 | -392.074 | -15.87 | -14.59 | -15.94
1.66 | 302.765 | 392.359 | 392.599 | 15.2 | 16.71 | 16.01
1.68 | -302.506 | -392.763 | -392.21 | -15.99 | -14.59 | -16.05
1.7 | 302.901 | 392.223 | 392.599 | 15.31 | 16.82 | 16.01
1.72 | -302.574 | -392.627 | -392.074 | -15.76 | -14.48 | -15.94
1.74 | 302.833 | 392.223 | 392.531 | 14.98 | 16.6 | 16.12
1.76 | -302.506 | -392.695 | -392.142 | -15.87 | -14.59 | -15.94
1.78 | 302.969 | 392.155 | 392.531 | 15.09 | 16.6 | 16.23
1.8 | -302.438 | -392.627 | -392.21 | -15.76 | -14.48 | -16.05
1.82 | 302.901 | 392.291 | 392.463 | 15.2 | 16.6 | 16.23
1.84 | -302.574 | -392.627 | -392.074 | -15.76 | -14.59 | -15.94
1.86 | 302.833 | 392.291 | 392.599 | 15.2 | 16.49 | 16.01
1.88 | -302.438 | -392.627 | -392.142 | -15.76 | -14.48 | -15.83
1.9 | 302.833 | 392.087 | 392.599 | 15.2 | 16.49 | 16.12
1.92 | -302.71 | -392.559 | -392.21 | -15.76 | -14.48 | -16.05
1.94 | 302.765 | 392.155 | 392.531 | 15.2 | 16.49 | 16.01
1.96 | -302.506 | -392.491 | -392.074 | -15.76 | -14.59 | -16.05
1.98 | 302.765 | 392.019 | 392.531 | 15.31 | 16.6 | 16.12
2 | -302.506 | -392.695 | -392.074 | -15.76 | -14.59 | -15.94
2.02 | 302.901 | 392.223 | 392.531 | 15.2 | 16.6 | 16.01
2.04 | -302.642 | -392.831 | -392.142 | -15.87 | -14.48 | -16.05
2.06 | 302.901 | 392.495 | 392.531 | 15.2 | 16.38 | 15.91
2.08 | -302.506 | -392.899 | -392.278 | -15.87 | -14.48 | -16.05
2.1 | 302.969 | 392.563 | 392.599 | 15.2 | 16.6 | 16.01
2.12 | -302.506 | -392.763 | -392.074 | -15.99 | -14.59 | -15.94
2.14 | 302.833 | 392.495 | 392.531 | 15.2 | 16.49 | 16.01
2.16 | -302.506 | -392.899 | -392.074 | -15.76 | -14.48 | -15.94
2.18 | 302.901 | 392.427 | 392.531 | 15.09 | 16.71 | 16.12
2.2 | -302.574 | -392.831 | -392.142 | -15.87 | -14.48 | -15.94
2.22 | 303.037 | 392.427 | 392.667 | 15.09 | 16.49 | 16.01
2.24 | -302.506 | -392.763 | -392.142 | -15.87 | -14.59 | -15.94
2.26 | 303.105 | 392.495 | 392.531 | 15.09 | 16.71 | 16.01
2.28 | -302.574 | -392.831 | -392.074 | -15.87 | -14.48 | -16.05
2.3 | 302.901 | 392.495 | 392.463 | 15.2 | 16.49 | 16.01
2.32 | -302.574 | -392.763 | -392.074 | -15.65 | -14.48 | -15.94
2.34 | 302.901 | 392.427 | 392.463 | 15.2 | 16.6 | 16.23
2.36 | -302.71 | -392.695 | -392.21 | -15.87 | -14.37 | -15.94
2.38 | 302.901 | 392.359 | 392.531 | 15.09 | 16.71 | 15.91
2.4 | -302.642 | -392.695 | -392.006 | -15.87 | -14.59 | -15.94
2.42 | 302.901 | 392.427 | 392.531 | 15.09 | 16.6 | 16.12
2.44 | -302.574 | -392.763 | -392.142 | -15.87 | -14.59 | -16.05
2.46 | 303.037 | 392.359 | 392.599 | 15.2 | 16.6 | 16.01
2.48 | -302.642 | -392.763 | -392.074 | -15.99 | -14.48 | -15.83
2.5 | 302.969 | 392.223 | 392.599 | 15.2 | 16.49 | 16.01
2.52 | -302.506 | -392.695 | -392.21 | -15.87 | -14.48 | -15.94
2.54 | 302.901 | 392.291 | 392.463 | 15.09 | 16.6 | 15.91
2.56 | -302.642 | -392.491 | -392.074 | -15.87 | -14.48 | -16.05
2.58 | 302.969 | 392.291 | 392.599 | 15.09 | 16.6 | 16.01
2.6 | -302.574 | -392.627 | -391.938 | -15.76 | -14.48 | -16.16
2.62 | 302.901 | 392.223 | 392.531 | 15.2 | 16.49 | 16.01
2.64 | -302.506 | -392.559 | -392.006 | -15.87 | -14.48 | -15.94
2.66 | 302.901 | 392.291 | 392.531 | 15.09 | 16.71 | 16.01
2.68 | -302.574 | -392.627 | -392.074 | -15.87 | -14.59 | -15.94
2.7 | 303.037 | 392.155 | 392.531 | 15.2 | 16.6 | 16.12
2.72 | -302.642 | -392.695 | -392.074 | -15.76 | -14.59 | -15.83
2.74 | 302.969 | 392.427 | 392.599 | 15.2 | 16.6 | 16.01
2.76 | -302.642 | -392.763 | -391.938 | -15.87 | -14.37 | -15.94
2.78 | 302.969 | 392.563 | 392.463 | 15.2 | 16.49 | 15.91
2.8 | -302.574 | -392.695 | -392.074 | -15.76 | -14.59 | -16.05
2.82 | 302.969 | 392.699 | 392.599 | 15.31 | 16.6 | 16.12
2.84 | -302.506 | -392.695 | -392.074 | -15.76 | -14.48 | -15.94
2.86 | 303.037 | 392.495 | 392.463 | 15.2 | 16.71 | 16.01
2.88 | -302.642 | -392.695 | -392.074 | -15.99 | -14.7 | -16.05
2.9 | 303.037 | 392.495 | 392.395 | 15.09 | 16.49 | 16.01
2.92 | -302.574 | -392.695 | -392.074 | -15.87 | -14.48 | -15.94
2.94 | 302.901 | 392.427 | 392.599 | 15.09 | 16.38 | 16.01
2.96 | -302.642 | -392.559 | -392.074 | -15.76 | -14.48 | -15.94
2.98 | 303.037 | 392.359 | 392.463 | 15.2 | 16.6 | 16.01
3 | -302.506 | -392.695 | -392.074 | -15.76 | -14.59 | -16.16
3.02 | 303.037 | 392.359 | 392.599 | 15.09 | 16.6 | 16.12
3.04 | -302.71 | -392.627 | -392.074 | -15.76 | -14.59 | -15.94
3.06 | 303.037 | 392.223 | 392.531 | 15.2 | 16.49 | 16.01
3.08 | -302.642 | -392.491 | -392.142 | -15.76 | -14.48 | -16.05
3.1 | 303.105 | 392.359 | 392.599 | 15.2 | 16.6 | 16.23
3.12 | -302.71 | -392.559 | -392.278 | -15.87 | -14.7 | -16.05
3.14 | 302.969 | 392.155 | 392.667 | 15.2 | 16.71 | 16.12
3.16 | -302.574 | -392.559 | -392.278 | -15.87 | -14.48 | -15.94
3.18 | 302.901 | 392.359 | 392.667 | 15.09 | 16.49 | 16.01
3.2 | -302.642 | -392.423 | -392.278 | -15.87 | -14.48 | -16.05
3.22 | 303.037 | 392.223 | 392.735 | 15.2 | 16.38 | 16.12
3.24 | -302.574 | -392.627 | -392.278 | -15.87 | -14.48 | -16.05
3.26 | 302.901 | 392.155 | 392.599 | 15.2 | 16.38 | 15.91
3.28 | -302.71 | -392.423 | -392.21 | -15.76 | -14.37 | -16.05
3.3 | 303.105 | 392.155 | 392.599 | 15.09 | 16.49 | 16.12
3.32 | -302.642 | -392.491 | -392.278 | -15.87 | -14.48 | -15.83
3.34 | 302.969 | 392.155 | 392.735 | 15.09 | 16.82 | 15.91
3.36 | -302.642 | -392.355 | -392.278 | -15.99 | -14.59 | -15.94
3.38 | 302.969 | 392.087 | 392.667 | 15.31 | 16.49 | 16.12
3.4 | -302.574 | -392.423 | -392.21 | -16.1 | -14.59 | -16.05
3.42 | 303.037 | 392.087 | 392.735 | 15.2 | 16.6 | 16.12
3.44 | -302.642 | -392.831 | -392.278 | -15.76 | -14.48 | -15.94
3.46 | 303.037 | 392.495 | 392.735 | 15.2 | 16.49 | 16.12
3.48 | -302.506 | -392.831 | -392.278 | -15.99 | -14.48 | -15.94
3.5 | 303.037 | 392.563 | 392.667 | 15.2 | 16.6 | 16.01
3.52 | -302.642 | -392.831 | -392.21 | -15.99 | -14.59 | -15.83
3.54 | 302.969 | 392.495 | 392.735 | 14.98 | 16.38 | 16.12
3.56 | -302.642 | -392.695 | -392.346 | -15.87 | -14.59 | -15.94
3.58 | 303.037 | 392.427 | 392.667 | 15.2 | 16.71 | 15.91
3.6 | -302.71 | -392.695 | -392.21 | -15.87 | -14.48 | -16.05
3.62 | 303.037 | 392.427 | 392.667 | 15.2 | 16.49 | 16.12
3.64 | -302.574 | -392.627 | -392.278 | -15.87 | -14.7 | -15.94
3.66 | 302.969 | 392.495 | 392.735 | 15.2 | 16.49 | 16.01
3.68 | -302.506 | -392.763 | -392.278 | -15.76 | -14.48 | -16.05
3.7 | 303.037 | 392.495 | 392.735 | 15.2 | 16.71 | 15.91
3.72 | -302.642 | -392.695 | -392.21 | -15.87 | -14.59 | -16.05
3.74 | 303.037 | 392.359 | 392.667 | 15.2 | 16.38 | 16.01
3.76 | -302.574 | -392.627 | -392.21 | -15.87 | -14.59 | -16.05
3.78 | 302.969 | 392.427 | 392.667 | 15.31 | 16.49 | 16.12
3.8 | -302.642 | -392.559 | -392.21 | -15.99 | -14.48 | -15.94
3.82 | 302.969 | 392.291 | 392.667 | 15.2 | 16.71 | 16.12
3.84 | -302.506 | -392.559 | -392.21 | -15.87 | -14.59 | -15.94
3.86 | 302.901 | 392.291 | 392.735 | 15.31 | 16.49 | 15.91
3.88 | -302.642 | -392.491 | -392.346 | -15.76 | -14.48 | -16.05
3.9 | 302.969 | 392.291 | 392.735 | 15.2 | 16.71 | 15.91
3.92 | -302.506 | -392.559 | -392.142 | -15.87 | -14.48 | -16.05
3.94 | 302.969 | 392.223 | 392.667 | 15.2 | 16.71 | 16.01
3.96 | -302.574 | -392.627 | -392.278 | -15.87 | -14.48 | -15.94
3.98 | 303.037 | 392.291 | 392.667 | 15.31 | 16.6 | 16.01
4 | -302.574 | -392.491 | -392.074 | -15.99 | -14.48 | -16.05
4.02 | 303.037 | 392.223 | 392.667 | 15.2 | 16.6 | 16.12
4.04 | -302.574 | -392.491 | -392.142 | -15.87 | -14.37 | -15.94
4.06 | 302.901 | 392.155 | 392.667 | 15.2 | 16.6 | 16.01
4.08 | -302.642 | -392.423 | -392.21 | -15.87 | -14.48 | -16.16
4.1 | 302.969 | 392.155 | 392.735 | 15.2 | 16.49 | 16.01
4.12 | -302.642 | -392.627 | -392.142 | -15.99 | -14.48 | -16.05
4.14 | 302.969 | 392.155 | 392.735 | 15.09 | 16.6 | 16.12
4.16 | -302.506 | -392.695 | -392.21 | -15.87 | -14.48 | -15.94
4.18 | 302.969 | 392.563 | 392.667 | 15.31 | 16.6 | 16.12
4.2 | -302.506 | -392.695 | -392.21 | -15.87 | -14.48 | -16.05
4.22 | 302.969 | 392.563 | 392.599 | 15.31 | 16.6 | 16.01
4.24 | -302.506 | -392.763 | -392.142 | -15.76 | -14.59 | -15.83
4.26 | 303.037 | 392.495 | 392.667 | 15.2 | 16.71 | 16.01
4.28 | -302.574 | -392.763 | -392.278 | -15.76 | -14.37 | -16.05
4.3 | 302.969 | 392.495 | 392.599 | 15.2 | 16.6 | 16.01
4.32 | -302.642 | -392.627 | -392.278 | -15.99 | -14.48 | -16.05
4.34 | 302.969 | 392.427 | 392.667 | 15.2 | 16.49 | 16.12
4.36 | -302.506 | -392.627 | -392.278 | -15.76 | -14.48 | -15.94
4.38 | 302.969 | 392.359 | 392.599 | 15.42 | 16.6 | 16.12
4.4 | -302.506 | -392.695 | -392.21 | -15.87 | -14.48 | -15.94
4.42 | 302.901 | 392.359 | 392.735 | 15.09 | 16.71 | 16.12
4.44 | -302.71 | -392.627 | -392.278 | -15.87 | -14.59 | -15.83
4.46 | 303.037 | 392.359 | 392.735 | 15.31 | 16.71 | 16.12
4.48 | -302.574 | -392.627 | -392.21 | -15.87 | -14.48 | -16.05
4.5 | 303.105 | 392.359 | 392.803 | 15.2 | 16.49 | 16.01
4.52 | -302.642 | -392.627 | -392.142 | -15.76 | -14.48 | -16.05
4.54 | 302.901 | 392.223 | 392.735 | 15.2 | 16.49 | 16.12
4.56 | -302.506 | -392.695 | -392.142 | -15.99 | -14.59 | -15.94
4.58 | 302.969 | 392.223 | 392.735 | 15.09 | 16.49 | 15.91
4.6 | -302.574 | -392.627 | -392.21 | -15.99 | -14.48 | -15.94
4.62 | 302.901 | 392.223 | 392.531 | 15.09 | 16.6 | 16.12
4.64 | -302.574 | -392.559 | -392.142 | -15.87 | -14.48 | -15.94
4.66 | 302.969 | 392.223 | 392.667 | 15.09 | 16.71 | 16.01
4.68 | -302.574 | -392.559 | -392.142 | -15.76 | -14.48 | -16.05
4.7 | 303.037 | 392.155 | 392.667 | 15.2 | 16.6 | 16.01
4.72 | -302.642 | -392.491 | -392.346 | -15.99 | -14.37 | -15.94
4.74 | 302.901 | 392.155 | 392.667 | 15.2 | 16.6 | 16.12
4.76 | -302.506 | -392.423 | -392.21 | -15.76 | -14.59 | -15.94
4.78 | 302.901 | 392.019 | 392.667 | 15.2 | 16.6 | 16.01
4.8 | -302.506 | -392.423 | -392.21 | -15.76 | -14.59 | -15.94
4.82 | 302.901 | 392.087 | 392.667 | 15.09 | 16.49 | 16.12
4.84 | -302.574 | -392.899 | -392.142 | -15.99 | -14.48 | -15.94
4.86 | 303.105 | 392.291 | 392.667 | 15.2 | 16.6 | 16.12
4.88 | -302.574 | -392.831 | -392.21 | -15.76 | -14.48 | -15.94
4.9 | 302.901 | 392.495 | 392.667 | 15.2 | 16.49 | 16.01
4.92 | -302.574 | -392.899 | -392.21 | -15.99 | -14.59 | -15.94
4.94 | 303.105 | 392.563 | 392.667 | 15.42 | 16.6 | 16.01
4.96 | -302.574 | -392.899 | -392.21 | -15.87 | -14.48 | -16.05
4.98 | 303.037 | 392.427 | 392.667 | 15.09 | 16.71 | 16.01
5 | -302.574 | -393.035 | -392.346 | -15.99 | -14.37 | -16.05
5.02 | 302.969 | 392.495 | 392.599 | 15.31 | 16.6 | 16.01
5.04 | -302.574 | -392.763 | -392.278 | -15.76 | -14.48 | -16.05
5.06 | 302.901 | 392.427 | 392.667 | 15.2 | 16.71 | 16.12
5.08 | -302.574 | -392.763 | -392.21 | -15.65 | -14.37 | -16.05
5.1 | 302.901 | 392.359 | 392.667 | 15.31 | 16.49 | 16.01
5.12 | -302.71 | -392.763 | -392.142 | -15.87 | -14.48 | -16.05
5.14 | 302.901 | 392.359 | 392.667 | 15.2 | 16.6 | 16.12
5.16 | -302.574 | -392.695 | -392.142 | -15.76 | -14.59 | -16.05
5.18 | 303.105 | 392.359 | 392.667 | 15.42 | 16.49 | 16.01
5.2 | -302.574 | -392.695 | -392.278 | -15.99 | -14.59 | -15.94
5.22 | 302.901 | 392.359 | 392.667 | 15.2 | 16.71 | 16.12
5.24 | -302.574 | -392.627 | -392.142 | -15.76 | -14.59 | -15.94
5.26 | 302.969 | 392.155 | 392.735 | 15.2 | 16.6 | 16.12
5.28 | -302.642 | -392.695 | -392.21 | -15.76 | -14.81 | -15.94
5.3 | 302.901 | 392.291 | 392.735 | 15.31 | 16.6 | 16.01
5.32 | -302.574 | -392.627 | -392.142 | -15.87 | -14.48 | -16.05
5.34 | 303.037 | 392.359 | 392.667 | 15.31 | 16.49 | 16.01
5.36 | -302.642 | -392.627 | -392.074 | -15.99 | -14.59 | -15.94
5.38 | 302.901 | 392.223 | 392.599 | 15.2 | 16.6 | 16.12
5.4 | -302.506 | -392.491 | -392.21 | -15.76 | -14.48 | -15.94
5.42 | 302.969 | 392.155 | 392.599 | 15.09 | 16.6 | 15.91
5.44 | -302.506 | -392.559 | -392.142 | -15.87 | -14.48 | -15.94
5.46 | 302.901 | 392.155 | 392.599 | 15.2 | 16.6 | 16.01
5.48 | -302.642 | -392.559 | -392.074 | -15.76 | -14.59 | -16.05
5.5 | 303.037 | 392.019 | 392.531 | 15.2 | 16.6 | 16.01
5.52 | -302.574 | -392.491 | -392.074 | -15.76 | -14.37 | -16.16
5.54 | 302.901 | 392.155 | 392.599 | 15.2 | 16.71 | 16.01
5.56 | -302.574 | -392.763 | -392.006 | -15.99 | -14.59 | -16.05
5.58 | 303.037 | 392.563 | 392.735 | 15.2 | 16.49 | 16.01
5.6 | -302.574 | -392.899 | -392.074 | -15.76 | -14.7 | -16.16
5.62 | 302.969 | 392.427 | 392.463 | 15.09 | 16.6 | 16.12
5.64 | -302.642 | -392.967 | -392.006 | -15.76 | -14.59 | -16.05
5.66 | 303.037 | 392.427 | 392.531 | 15.2 | 16.49 | 16.01
5.68 | -302.574 | -392.831 | -392.142 | -15.87 | -14.59 | -15.94
5.7 | 302.969 | 392.427 | 392.531 | 15.2 | 16.49 | 16.12
5.72 | -302.642 | -392.831 | -392.142 | -15.87 | -14.7 | -16.05
5.74 | 302.901 | 392.495 | 392.531 | 15.2 | 16.6 | 16.01
5.76 | -302.71 | -392.763 | -392.074 | -15.76 | -14.48 | -15.94
5.78 | 302.969 | 392.427 | 392.599 | 15.09 | 16.71 | 16.12
5.8 | -302.574 | -392.695 | -392.074 | -15.87 | -14.7 | -15.94
5.82 | 303.037 | 392.427 | 392.531 | 15.2 | 16.38 | 16.12
5.84 | -302.574 | -392.695 | -392.074 | -15.87 | -14.48 | -15.94
5.86 | 302.833 | 392.291 | 392.599 | 15.2 | 16.71 | 16.01
5.88 | -302.506 | -392.695 | -392.21 | -15.76 | -14.7 | -15.94
5.9 | 302.765 | 392.223 | 392.599 | 15.09 | 16.6 | 16.23
5.92 | -302.574 | -392.695 | -392.142 | -15.87 | -14.59 | -15.94
5.94 | 302.833 | 392.223 | 392.531 | 15.09 | 16.49 | 16.01
5.96 | -302.506 | -392.627 | -392.006 | -15.76 | -14.48 | -16.16
5.98 | 302.765 | 392.291 | 392.599 | 15.2 | 16.6 | 16.23
6 | -302.574 | -392.559 | -392.074 | -15.76 | -14.48 | -16.16
6.02 | 302.901 | 392.359 | 392.531 | 15.09 | 16.49 | 15.91
6.04 | -302.506 | -392.559 | -392.074 | -15.76 | -14.59 | -16.16
6.06 | 302.833 | 392.223 | 392.531 | 15.2 | 16.49 | 16.12
6.08 | -302.438 | -392.423 | -392.006 | -16.1 | -14.48 | -15.94
6.1 | 302.833 | 392.155 | 392.463 | 15.09 | 16.6 | 16.23
6.12 | -302.506 | -392.559 | -392.074 | -15.99 | -14.59 | -15.94
6.14 | 302.765 | 392.223 | 392.531 | 15.09 | 16.71 | 16.01
6.16 | -302.506 | -392.491 | -392.074 | -15.76 | -14.48 | -16.05
6.18 | 302.765 | 392.087 | 392.599 | 15.2 | 16.49 | 16.23
6.2 | -302.574 | -392.491 | -392.006 | -15.99 | -14.59 | -16.05
6.22 | 302.901 | 392.155 | 392.463 | 15.31 | 16.6 | 15.91
6.24 | -302.574 | -392.491 | -392.074 | -15.87 | -14.59 | -16.05
6.26 | 302.901 | 392.223 | 392.463 | 15.31 | 16.71 | 16.01
6.28 | -302.71 | -392.967 | -392.074 | -15.76 | -14.48 | -15.83
6.3 | 302.833 | 392.699 | 392.531 | 15.2 | 16.6 | 16.01
6.32 | -302.438 | -393.103 | -392.278 | -16.1 | -15.26 | -16.49
6.34 | 302.969 | 392.971 | 392.803 | 15.75 | 17.05 | 16.23
6.36 | -269.93 | -393.239 | -392.346 | -16.43 | -14.81 | -16.49
6.38 | 270.393 | 392.767 | 392.735 | 15.75 | 17.05 | 16.67
6.4 | -269.998 | -393.307 | -392.278 | -16.43 | -14.92 | -16.49
6.42 | 270.189 | 392.835 | 392.735 | 15.75 | 16.82 | 16.56
6.44 | -269.998 | -393.239 | -392.278 | -16.32 | -14.92 | -16.6
6.46 | 270.257 | 392.835 | 392.803 | 15.64 | 16.82 | 16.78
6.48 | -269.93 | -393.103 | -392.278 | -16.43 | -14.92 | -16.49
6.5 | 270.325 | 392.767 | 392.735 | 15.75 | 17.05 | 16.78
6.52 | -269.998 | -393.103 | -392.21 | -16.43 | -14.92 | -16.49
6.54 | 270.393 | 392.767 | 392.667 | 15.86 | 16.94 | 16.67
6.56 | -270.066 | -393.171 | -392.278 | -16.43 | -14.81 | -16.6
6.58 | 270.325 | 392.699 | 392.735 | 15.64 | 16.94 | 16.56
6.6 | -269.998 | -393.035 | -392.278 | -16.32 | -14.92 | -16.71
6.62 | 270.257 | 392.699 | 392.735 | 15.86 | 16.82 | 16.45
6.64 | -269.998 | -393.035 | -392.21 | -16.43 | -15.04 | -16.49
6.66 | 270.325 | 392.767 | 392.667 | 15.64 | 17.05 | 16.67
6.68 | -270.066 | -392.967 | -392.21 | -16.43 | -14.92 | -16.71
6.7 | 270.257 | 392.563 | 392.735 | 15.75 | 17.05 | 16.78
6.72 | -270.066 | -392.967 | -392.278 | -16.43 | -14.92 | -16.6
6.74 | 270.393 | 392.563 | 392.871 | 15.64 | 17.05 | 16.45
6.76 | -269.998 | -392.967 | -392.414 | -16.32 | -14.81 | -16.49
6.78 | 270.189 | 392.495 | 392.939 | 15.86 | 16.94 | 16.89
6.8 | -269.998 | -392.967 | -392.482 | -16.32 | -14.92 | -16.49
6.82 | 270.461 | 392.563 | 392.939 | 15.86 | 16.94 | 16.67
6.84 | -269.998 | -392.899 | -392.414 | -16.32 | -15.04 | -16.6
6.86 | 270.461 | 392.495 | 392.871 | 15.97 | 16.94 | 16.78
6.88 | -270.134 | -392.967 | -392.346 | -16.32 | -14.81 | -16.49
6.9 | 270.325 | 392.495 | 392.871 | 15.86 | 16.94 | 16.67
6.92 | -269.998 | -392.967 | -392.482 | -16.43 | -15.04 | -16.49
6.94 | 270.325 | 392.427 | 392.939 | 15.86 | 16.94 | 16.67
6.96 | -270.134 | -392.763 | -392.414 | -16.43 | -15.04 | -16.38
6.98 | 270.257 | 392.359 | 392.939 | 15.64 | 16.82 | 16.67
7 | -270.066 | -393.239 | -392.346 | -16.43 | -14.81 | -16.49
7.02 | 270.325 | 392.767 | 392.871 | 15.86 | 16.94 | 16.78
7.04 | -269.93 | -393.035 | -392.346 | -16.32 | -14.92 | -16.6
7.06 | 270.393 | 392.631 | 392.871 | 15.64 | 17.05 | 16.56
7.08 | -269.59 | -392.627 | -392.142 | -16.43 | -14.7 | -16.71
7.1 | 269.985 | 392.291 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.67
7.12 | -269.658 | -392.627 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.6
7.14 | 270.053 | 392.291 | 392.599 | 15.64 | 17.27 | 16.56
7.16 | -269.59 | -392.695 | -392.142 | -16.43 | -14.7 | -16.6
7.18 | 269.985 | 392.223 | 392.735 | 15.75 | 16.94 | 16.67
7.2 | -269.726 | -392.627 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.6
7.22 | 269.985 | 392.223 | 392.667 | 15.75 | 16.94 | 16.78
7.24 | -269.794 | -392.559 | -392.21 | -16.43 | -14.92 | -16.38
7.26 | 270.053 | 392.223 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.78
7.28 | -269.726 | -392.559 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.49
7.3 | 269.917 | 392.223 | 392.599 | 15.75 | 17.05 | 16.67
7.32 | -269.658 | -392.559 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.6
7.34 | 269.985 | 392.155 | 392.599 | 15.86 | 16.94 | 16.78
7.36 | -269.59 | -392.491 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.49
7.38 | 269.985 | 392.087 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.56
7.4 | -269.658 | -392.491 | -392.074 | -16.43 | -14.92 | -16.6
7.42 | 269.985 | 392.155 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.67
7.44 | -269.658 | -392.423 | -392.142 | -16.54 | -14.81 | -16.82
7.46 | 269.985 | 392.019 | 392.531 | 15.64 | 16.94 | 16.56
7.48 | -269.726 | -392.491 | -392.074 | -16.43 | -14.92 | -16.49
7.5 | 270.121 | 392.019 | 392.599 | 15.64 | 17.05 | 16.56
7.52 | -269.658 | -392.423 | -392.21 | -16.54 | -14.92 | -16.38
7.54 | 270.053 | 392.087 | 392.667 | 15.75 | 16.94 | 16.67
7.56 | -269.794 | -392.355 | -392.074 | -16.43 | -15.04 | -16.6
7.58 | 269.985 | 392.019 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.67
7.6 | -269.794 | -392.355 | -392.21 | -16.54 | -14.92 | -16.6
7.62 | 269.985 | 392.019 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.56
7.64 | -269.794 | -392.491 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.49
7.66 | 269.985 | 392.019 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.56
7.68 | -269.794 | -392.559 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.71
7.7 | 269.917 | 392.223 | 392.599 | 15.86 | 16.94 | 16.56
7.72 | -269.658 | -392.763 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.6
7.74 | 269.985 | 392.495 | 392.667 | 15.75 | 16.94 | 16.56
7.76 | -269.726 | -392.831 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.38
7.78 | 269.985 | 392.359 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.56
7.8 | -269.726 | -392.695 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.49
7.82 | 269.985 | 392.359 | 392.599 | 15.64 | 17.05 | 16.67
7.84 | -269.658 | -392.763 | -392.21 | -16.54 | -14.92 | -16.6
7.86 | 269.917 | 392.359 | 392.599 | 16.08 | 16.94 | 16.56
7.88 | -269.658 | -392.627 | -392.21 | -16.21 | -14.81 | -16.49
7.9 | 269.985 | 392.291 | 392.599 | 15.64 | 16.82 | 16.67
7.92 | -269.726 | -392.627 | -392.142 | -16.21 | -14.81 | -16.6
7.94 | 269.917 | 392.223 | 392.599 | 15.53 | 16.94 | 16.56
7.96 | -269.794 | -392.559 | -392.21 | -16.54 | -14.7 | -16.49
7.98 | 269.917 | 392.359 | 392.599 | 15.86 | 16.94 | 16.45
8 | -269.794 | -392.627 | -392.074 | -16.43 | -14.81 | -16.38
8.02 | 269.917 | 392.223 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.67
8.04 | -269.59 | -392.627 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.6
8.06 | 269.917 | 392.291 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.56
8.08 | -269.522 | -392.627 | -392.074 | -16.43 | -14.92 | -16.49
8.1 | 269.917 | 392.155 | 392.531 | 15.64 | 16.94 | 16.45
8.12 | -269.59 | -392.423 | -392.21 | -16.21 | -14.81 | -16.6
8.14 | 269.985 | 392.155 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.67
8.16 | -269.522 | -392.491 | -392.074 | -16.32 | -14.7 | -16.6
8.18 | 270.053 | 392.155 | 392.735 | 15.53 | 16.71 | 16.56
8.2 | -269.726 | -392.559 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.49
8.22 | 269.917 | 392.087 | 392.531 | 15.53 | 16.82 | 16.45
8.24 | -269.59 | -392.491 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.6
8.26 | 269.985 | 392.087 | 392.463 | 15.64 | 17.05 | 16.56
8.28 | -269.658 | -392.423 | -392.074 | -16.32 | -14.7 | -16.49
8.3 | 269.849 | 392.087 | 392.599 | 15.53 | 16.94 | 16.56
8.32 | -269.522 | -392.559 | -392.142 | -16.21 | -14.92 | -16.49
8.34 | 270.053 | 392.087 | 392.531 | 15.64 | 16.94 | 16.67
8.36 | -269.726 | -392.355 | -392.21 | -16.32 | -14.7 | -16.38
8.38 | 269.917 | 392.019 | 392.463 | 15.75 | 16.71 | 16.56
8.4 | -269.59 | -392.491 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.49
8.42 | 270.053 | 392.359 | 392.599 | 15.53 | 17.05 | 16.67
8.44 | -269.59 | -392.763 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.38
8.46 | 269.917 | 392.359 | 392.599 | 15.64 | 16.82 | 16.56
8.48 | -269.59 | -392.695 | -392.142 | -16.21 | -15.15 | -16.49
8.5 | 269.917 | 392.359 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.56
8.52 | -269.658 | -392.695 | -392.074 | -16.32 | -14.7 | -16.49
8.54 | 270.121 | 392.359 | 392.531 | 15.64 | 16.82 | 16.34
8.56 | -269.522 | -392.695 | -392.074 | -16.43 | -15.04 | -16.49
8.58 | 269.985 | 392.359 | 392.531 | 15.75 | 16.71 | 16.45
8.6 | -269.658 | -392.763 | -392.074 | -16.32 | -14.7 | -16.49
8.62 | 269.917 | 392.291 | 392.531 | 15.53 | 16.94 | 16.56
8.64 | -269.59 | -392.627 | -392.074 | -16.32 | -14.7 | -16.38
8.66 | 270.053 | 392.223 | 392.599 | 15.53 | 16.82 | 16.45
8.68 | -269.658 | -392.695 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.49
8.7 | 269.917 | 392.223 | 392.531 | 15.75 | 16.71 | 16.45
8.72 | -269.59 | -392.695 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.38
8.74 | 269.849 | 392.291 | 392.531 | 15.42 | 16.71 | 16.56
8.76 | -269.658 | -392.627 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.27
8.78 | 269.985 | 392.155 | 392.531 | 15.75 | 16.71 | 16.56
8.8 | -269.59 | -392.491 | -392.074 | -16.32 | -14.7 | -16.49
8.82 | 269.917 | 392.155 | 392.463 | 15.53 | 16.82 | 16.45
8.84 | -269.522 | -392.559 | -392.142 | -16.21 | -14.81 | -16.38
8.86 | 269.917 | 392.155 | 392.463 | 15.64 | 16.82 | 16.45
8.88 | -269.59 | -392.559 | -392.074 | -16.21 | -14.81 | -16.49
8.9 | 269.985 | 392.087 | 392.531 | 15.64 | 16.82 | 16.45
8.92 | -269.522 | -392.355 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.38
8.94 | 269.917 | 392.087 | 392.599 | 15.64 | 16.82 | 16.45
8.96 | -269.658 | -392.423 | -392.006 | -16.21 | -14.7 | -16.38
8.98 | 270.257 | 392.019 | 392.531 | 15.64 | 16.82 | 16.45
9 | -269.522 | -392.423 | -392.142 | -16.32 | -14.7 | -16.49
9.02 | 270.053 | 392.087 | 392.463 | 15.53 | 16.82 | 16.45
9.04 | -269.726 | -392.491 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.27
9.06 | 270.053 | 392.019 | 392.463 | 15.64 | 16.94 | 16.56
9.08 | -269.658 | -392.423 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.38
9.1 | 270.053 | 392.019 | 392.463 | 15.64 | 16.82 | 16.67
9.12 | -269.726 | -392.695 | -392.142 | -16.43 | -14.7 | -16.27
9.14 | 269.985 | 392.495 | 392.531 | 15.53 | 16.82 | 16.45
9.16 | -269.658 | -392.831 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.6
9.18 | 269.917 | 392.427 | 392.463 | 15.64 | 16.82 | 16.67
9.2 | -269.726 | -392.763 | -392.142 | -16.21 | -14.81 | -16.38
9.22 | 269.917 | 392.427 | 392.463 | 15.75 | 16.94 | 16.78
9.24 | -269.658 | -392.763 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.49
9.26 | 270.053 | 392.427 | 392.599 | 15.64 | 16.82 | 16.56
9.28 | -269.658 | -392.763 | -392.142 | -16.32 | -14.7 | -16.49
9.3 | 269.985 | 392.359 | 392.463 | 15.53 | 16.94 | 16.56
9.32 | -269.658 | -392.627 | -392.074 | -16.21 | -14.7 | -16.38
9.34 | 269.917 | 392.359 | 392.667 | 15.75 | 16.82 | 16.67
9.36 | -269.522 | -392.763 | -392.006 | -16.21 | -14.81 | -16.49
9.38 | 269.985 | 392.223 | 392.463 | 15.53 | 16.71 | 16.56
9.4 | -269.658 | -392.695 | -392.278 | -16.32 | -14.92 | -16.49
9.42 | 270.053 | 392.223 | 392.463 | 15.75 | 16.82 | 16.56
9.44 | -269.726 | -392.695 | -392.074 | -16.43 | -14.7 | -16.6
9.46 | 269.985 | 392.291 | 392.463 | 15.53 | 16.71 | 16.45
9.48 | -269.726 | -392.763 | -392.142 | -16.21 | -14.92 | -16.38
9.5 | 269.985 | 392.223 | 392.531 | 15.64 | 16.82 | 16.56
9.52 | -269.658 | -392.695 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.38
9.54 | 269.917 | 392.223 | 392.531 | 15.53 | 16.82 | 16.45
9.56 | -269.522 | -392.627 | -392.006 | -16.43 | -14.7 | -16.38
9.58 | 270.053 | 392.223 | 392.463 | 15.53 | 16.94 | 16.67
9.6 | -269.726 | -392.559 | -392.074 | -16.43 | -14.81 | -16.71
9.62 | 269.985 | 392.155 | 392.463 | 15.64 | 16.82 | 16.56
9.64 | -269.522 | -392.559 | -392.142 | -16.54 | -14.7 | -16.38
9.66 | 269.985 | 392.087 | 392.531 | 15.64 | 16.82 | 16.67
9.68 | -269.658 | -392.627 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.49
9.7 | 269.985 | 392.019 | 392.395 | 15.64 | 16.82 | 16.56
9.72 | -269.726 | -392.423 | -392.074 | -16.43 | -14.92 | -16.49
9.74 | 270.053 | 392.019 | 392.463 | 15.64 | 16.82 | 16.45
9.76 | -269.658 | -392.559 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.38
9.78 | 269.985 | 392.019 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.56
9.8 | -269.59 | -392.559 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.49
9.82 | 269.985 | 392.087 | 392.463 | 15.75 | 16.94 | 16.56
9.84 | -269.59 | -392.763 | -392.074 | -16.32 | -15.04 | -16.38
9.86 | 269.985 | 392.495 | 392.463 | 15.53 | 16.82 | 16.56
9.88 | -269.658 | -392.831 | -392.074 | -16.32 | -14.7 | -16.49
9.9 | 269.985 | 392.359 | 392.395 | 15.64 | 16.94 | 16.45
9.92 | -269.658 | -392.831 | -392.074 | -16.43 | -14.81 | -16.38
9.94 | 269.985 | 392.359 | 392.395 | 15.53 | 16.82 | 16.56
9.96 | -269.658 | -392.695 | -392.006 | -16.32 | -14.92 | -16.49
9.98 | 270.053 | 392.427 | 392.395 | 15.64 | 16.82 | 16.67
10 | -269.658 | -392.763 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.6
10.02 | 269.985 | 392.223 | 392.395 | 15.64 | 16.82 | 16.56
10.04 | -269.59 | -392.627 | -392.006 | -16.32 | -14.7 | -16.6
10.06 | 269.985 | 392.223 | 392.395 | 15.53 | 16.82 | 16.45
10.08 | -269.658 | -392.627 | -392.142 | -16.54 | -15.04 | -16.38
10.1 | 269.917 | 392.291 | 392.463 | 15.75 | 16.82 | 16.56
10.12 | -269.726 | -392.627 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.6
10.14 | 269.985 | 392.359 | 392.531 | 15.75 | 16.82 | 16.67
10.16 | -269.726 | -392.491 | -392.006 | -16.54 | -15.04 | -16.71
10.18 | 270.053 | 392.155 | 392.395 | 15.64 | 16.82 | 16.67
10.2 | -269.454 | -392.627 | -392.006 | -16.43 | -14.81 | -16.49
10.22 | 269.917 | 392.155 | 392.531 | 15.75 | 16.82 | 16.67
10.24 | -269.522 | -392.559 | -392.142 | -16.32 | -14.7 | -16.6
10.26 | 269.849 | 392.155 | 392.395 | 15.86 | 16.82 | 16.56
10.28 | -269.59 | -392.627 | -392.074 | -16.43 | -14.81 | -16.6
10.3 | 269.849 | 392.223 | 392.531 | 15.86 | 16.82 | 16.56
10.32 | -269.522 | -392.559 | -392.074 | -16.43 | -14.81 | -16.6
10.34 | 269.985 | 392.019 | 392.463 | 15.75 | 16.94 | 16.67
10.36 | -269.522 | -392.559 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.49
10.38 | 269.917 | 392.087 | 392.667 | 15.64 | 16.82 | 16.56
10.4 | -269.59 | -392.559 | -392.21 | -16.32 | -15.04 | -16.49
10.42 | 269.849 | 392.019 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.45
10.44 | -269.522 | -392.491 | -392.278 | -16.32 | -14.81 | -16.49
10.46 | 269.917 | 392.087 | 392.599 | 15.64 | 16.82 | 16.56
10.48 | -269.522 | -392.491 | -392.21 | -16.43 | -15.04 | -16.6
10.5 | 269.917 | 392.019 | 392.667 | 15.86 | 17.05 | 16.45
10.52 | -269.59 | -392.423 | -392.278 | -16.43 | -14.81 | -16.6
10.54 | 269.849 | 392.087 | 392.735 | 15.75 | 16.94 | 16.56
10.56 | -269.59 | -392.967 | -392.278 | -16.43 | -14.92 | -16.49
10.58 | 269.917 | 392.563 | 392.667 | 15.75 | 17.05 | 16.78
10.6 | -269.522 | -392.763 | -392.346 | -16.32 | -14.92 | -16.49
10.62 | 269.917 | 392.427 | 392.735 | 15.75 | 16.94 | 16.45
10.64 | -269.522 | -392.831 | -392.21 | -16.32 | -14.92 | -16.6
10.66 | 269.985 | 392.427 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.56
10.68 | -269.59 | -392.763 | -392.21 | -16.43 | -14.92 | -16.71
10.7 | 269.849 | 392.427 | 392.599 | 15.86 | 16.94 | 16.56
10.72 | -269.59 | -392.763 | -392.346 | -16.32 | -14.92 | -16.49
10.74 | 269.917 | 392.495 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.45
10.76 | -269.59 | -392.763 | -392.278 | -16.65 | -15.04 | -16.6
10.78 | 269.985 | 392.359 | 392.667 | 15.64 | 17.05 | 16.45
10.8 | -269.59 | -392.763 | -392.278 | -16.43 | -14.81 | -16.6
10.82 | 269.917 | 392.427 | 392.667 | 15.53 | 16.94 | 16.56
10.84 | -269.658 | -392.627 | -392.278 | -16.43 | -14.92 | -16.49
10.86 | 269.781 | 392.359 | 392.599 | 15.86 | 17.16 | 16.45
10.88 | -269.59 | -392.627 | -392.21 | -16.32 | -14.92 | -16.6
10.9 | 269.849 | 392.223 | 392.599 | 15.86 | 17.05 | 16.67
10.92 | -269.522 | -392.559 | -392.21 | -16.54 | -14.81 | -16.6
10.94 | 269.849 | 392.359 | 392.735 | 15.75 | 17.05 | 16.45
10.96 | -269.658 | -392.491 | -392.278 | -16.43 | -14.81 | -16.71
10.98 | 269.849 | 392.223 | 392.599 | 15.75 | 17.05 | 16.56
11 | -269.59 | -392.627 | -392.21 | -16.32 | -14.92 | -16.49
11.02 | 269.917 | 392.155 | 392.599 | 15.75 | 16.82 | 16.56
11.04 | -269.59 | -392.491 | -392.278 | -16.54 | -15.04 | -16.6
11.06 | 269.849 | 392.087 | 392.599 | 15.75 | 16.82 | 16.56
11.08 | -269.59 | -392.491 | -392.21 | -16.54 | -14.92 | -16.49
11.1 | 269.917 | 392.223 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.67
11.12 | -269.522 | -392.491 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.49
11.14 | 269.849 | 392.087 | 392.667 | 15.86 | 16.94 | 16.45
11.16 | -269.59 | -392.355 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.6
11.18 | 269.849 | 392.155 | 392.599 | 15.75 | 17.05 | 16.56
11.2 | -269.59 | -392.355 | -392.21 | -16.32 | -14.92 | -16.49
11.22 | 269.849 | 392.087 | 392.667 | 15.64 | 16.82 | 16.89
11.24 | -269.522 | -392.491 | -392.21 | -16.32 | -14.7 | -16.49
11.26 | 269.917 | 392.495 | 392.667 | 15.75 | 17.05 | 16.67
11.28 | -269.59 | -392.763 | -392.278 | -16.43 | -15.04 | -16.49
11.3 | 269.917 | 392.427 | 392.667 | 15.75 | 17.05 | 16.56
11.32 | -269.59 | -392.831 | -392.21 | -16.21 | -14.92 | -16.49
11.34 | 269.985 | 392.495 | 392.531 | 15.86 | 16.94 | 16.56
11.36 | -269.59 | -392.763 | -392.278 | -16.43 | -14.92 | -16.49
11.38 | 269.917 | 392.427 | 392.531 | 15.64 | 17.05 | 16.56
11.4 | -269.658 | -392.695 | -392.21 | -16.54 | -14.81 | -16.49
11.42 | 270.053 | 392.359 | 392.599 | 15.75 | 16.82 | 16.67
11.44 | -269.522 | -392.763 | -392.21 | -16.21 | -14.92 | -16.49
11.46 | 269.849 | 392.427 | 392.667 | 15.75 | 16.94 | 16.67
11.48 | -269.794 | -392.763 | -392.21 | -16.32 | -14.92 | -16.6
11.5 | 269.849 | 392.427 | 392.599 | 15.97 | 17.05 | 16.45
11.52 | -269.59 | -392.627 | -392.21 | -16.32 | -14.92 | -16.6
11.54 | 269.985 | 392.359 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.67
11.56 | -269.59 | -392.627 | -392.21 | -16.32 | -15.04 | -16.6
11.58 | 269.917 | 392.223 | 392.531 | 15.64 | 16.94 | 16.56
11.6 | -269.658 | -392.695 | -392.21 | -16.43 | -15.04 | -16.6
11.62 | 269.917 | 392.359 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.56
11.64 | -269.658 | -392.627 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.6
11.66 | 270.053 | 392.291 | 392.531 | 15.64 | 16.82 | 16.56
11.68 | -269.658 | -392.627 | -392.21 | -16.54 | -14.81 | -16.49
11.7 | 270.053 | 392.291 | 392.531 | 15.86 | 16.94 | 16.78
11.72 | -269.726 | -392.491 | -392.278 | -16.54 | -15.04 | -16.49
11.74 | 270.053 | 392.223 | 392.531 | 15.75 | 16.94 | 16.78
11.76 | -269.726 | -392.491 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.49
11.78 | 269.917 | 392.087 | 392.531 | 15.75 | 16.82 | 16.67
11.8 | -269.726 | -392.491 | -392.278 | -16.32 | -14.81 | -16.6
11.82 | 269.849 | 392.087 | 392.599 | 15.75 | 17.05 | 16.67
11.84 | -269.59 | -392.491 | -392.142 | -16.54 | -14.92 | -16.6
11.86 | 269.985 | 392.087 | 392.599 | 15.75 | 16.82 | 16.78
11.88 | -269.726 | -392.491 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.38
11.9 | 269.849 | 392.087 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.67
11.92 | -269.726 | -392.559 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.49
11.94 | 269.985 | 392.019 | 392.667 | 15.86 | 16.94 | 16.56
11.96 | -269.59 | -392.967 | -392.21 | -16.54 | -14.81 | -16.49
11.98 | 269.985 | 392.495 | 392.599 | 15.75 | 17.05 | 16.45
12 | -269.726 | -392.899 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.71
12.02 | 269.917 | 392.495 | 392.667 | 15.75 | 16.82 | 16.56
12.04 | -269.658 | -392.695 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.71
12.06 | 269.985 | 392.427 | 392.531 | 15.75 | 17.05 | 16.67
12.08 | -269.658 | -392.627 | -392.278 | -16.43 | -14.81 | -16.38
12.1 | 269.985 | 392.427 | 392.667 | 15.53 | 16.94 | 16.56
12.12 | -269.726 | -392.695 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.49
12.14 | 270.053 | 392.291 | 392.531 | 15.53 | 17.05 | 16.56
12.16 | -269.726 | -392.695 | -392.142 | -16.21 | -14.7 | -16.82
12.18 | 270.053 | 392.291 | 392.531 | 15.75 | 16.71 | 16.67
12.2 | -269.726 | -392.627 | -392.074 | -16.43 | -15.04 | -16.38
12.22 | 269.849 | 392.359 | 392.531 | 15.53 | 16.94 | 16.56
12.24 | -269.726 | -392.695 | -392.142 | -16.21 | -15.04 | -16.49
12.26 | 269.985 | 392.223 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.78
12.28 | -269.726 | -392.559 | -392.074 | -16.54 | -15.04 | -16.6
12.3 | 269.917 | 392.223 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.56
12.32 | -269.726 | -392.491 | -392.21 | -16.43 | -14.92 | -16.38
12.34 | 270.189 | 392.223 | 392.667 | 15.75 | 16.94 | 16.56
12.36 | -269.726 | -392.627 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.49
12.38 | 270.053 | 392.087 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.67
12.4 | -269.726 | -392.559 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.38
12.42 | 269.917 | 392.155 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.78
12.44 | -269.658 | -392.491 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.49
12.46 | 269.985 | 392.223 | 392.667 | 15.86 | 16.94 | 16.56
12.48 | -269.59 | -392.491 | -392.278 | -16.43 | -14.92 | -16.49
12.5 | 269.917 | 392.019 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.67
12.52 | -269.658 | -392.423 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.6
12.54 | 269.985 | 391.951 | 392.531 | 15.64 | 16.94 | 16.67
12.56 | -269.59 | -392.559 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.49
12.58 | 269.917 | 392.155 | 392.599 | 15.86 | 16.94 | 16.45
12.6 | -269.658 | -392.491 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.6
12.62 | 269.849 | 392.019 | 392.531 | 15.75 | 17.05 | 16.67
12.64 | -269.794 | -392.491 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.49
12.66 | 269.917 | 392.019 | 392.531 | 15.75 | 17.05 | 16.67
12.68 | -269.59 | -392.899 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.49
12.7 | 269.917 | 392.563 | 392.531 | 15.86 | 17.16 | 16.56
12.72 | -269.658 | -392.831 | -392.142 | -16.54 | -14.81 | -16.38
12.74 | 269.917 | 392.359 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.56
12.76 | -269.726 | -392.695 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.6
12.78 | 269.985 | 392.427 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.67
12.8 | -269.726 | -392.695 | -392.278 | -16.43 | -14.81 | -16.6
12.82 | 269.985 | 392.427 | 392.531 | 15.64 | 17.05 | 16.67
12.84 | -269.658 | -392.831 | -392.21 | -16.32 | -15.04 | -16.6
12.86 | 269.917 | 392.359 | 392.667 | 15.64 | 16.82 | 16.78
12.88 | -269.726 | -392.627 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.49
12.9 | 269.917 | 392.291 | 392.599 | 15.64 | 17.05 | 16.56
12.92 | -269.59 | -392.695 | -392.142 | -16.43 | -14.7 | -16.49
12.94 | 269.917 | 392.359 | 392.667 | 15.75 | 17.05 | 16.67
12.96 | -269.59 | -392.695 | -392.074 | -16.43 | -14.92 | -16.49
12.98 | 270.053 | 392.223 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.45
13 | -269.658 | -392.559 | -392.21 | -16.32 | -15.04 | -16.6
13.02 | 269.985 | 392.427 | 392.599 | 15.53 | 17.05 | 16.67
13.04 | -269.658 | -392.627 | -392.074 | -16.54 | -14.81 | -16.49
13.06 | 269.917 | 392.087 | 392.531 | 15.75 | 17.05 | 16.67
13.08 | -269.726 | -392.627 | -392.142 | -16.54 | -14.81 | -16.6
13.1 | 269.849 | 392.087 | 392.531 | 15.86 | 16.94 | 16.67
13.12 | -269.726 | -392.627 | -392.006 | -16.43 | -14.81 | -16.49
13.14 | 270.121 | 392.223 | 392.667 | 15.75 | 17.16 | 16.56
13.16 | -269.658 | -392.559 | -392.074 | -16.65 | -14.92 | -16.6
13.18 | 269.917 | 392.223 | 392.531 | 15.75 | 16.94 | 16.45
13.2 | -269.726 | -392.491 | -392.142 | -16.54 | -14.81 | -16.6
13.22 | 269.849 | 392.019 | 392.667 | 15.64 | 17.05 | 16.56
13.24 | -269.658 | -392.627 | -392.074 | -16.43 | -14.92 | -16.6
13.26 | 269.917 | 392.155 | 392.463 | 15.64 | 16.94 | 16.56
13.28 | -269.93 | -392.423 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.49
13.3 | 269.917 | 392.019 | 392.531 | 15.64 | 16.82 | 16.67
13.32 | -269.794 | -392.559 | -392.21 | -16.54 | -14.81 | -16.49
13.34 | 269.917 | 392.087 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.56
13.36 | -269.726 | -392.559 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.6
13.38 | 269.985 | 392.087 | 392.531 | 15.75 | 17.05 | 16.56
13.4 | -269.658 | -392.695 | -392.142 | -16.43 | -15.04 | -16.49
13.42 | 269.917 | 392.563 | 392.531 | 15.75 | 16.94 | 16.56
13.44 | -269.726 | -392.695 | -392.006 | -16.43 | -14.81 | -16.6
13.46 | 269.849 | 392.427 | 392.531 | 15.75 | 16.94 | 16.56
13.48 | -269.658 | -392.763 | -392.006 | -16.43 | -14.92 | -16.6
13.5 | 269.985 | 392.427 | 392.531 | 15.75 | 16.94 | 16.56
13.52 | -269.726 | -392.763 | -391.938 | -16.43 | -14.7 | -16.49
13.54 | 269.849 | 392.427 | 392.463 | 15.64 | 16.94 | 16.45
13.56 | -269.726 | -392.763 | -392.142 | -16.54 | -14.81 | -16.38
13.58 | 270.053 | 392.359 | 392.531 | 15.53 | 16.94 | 16.78
13.6 | -269.726 | -392.627 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.49
13.62 | 269.917 | 392.291 | 392.531 | 15.86 | 16.94 | 16.67
13.64 | -269.794 | -392.627 | -392.142 | -16.54 | -14.7 | -16.38
13.66 | 269.781 | 392.223 | 392.599 | 15.75 | 17.05 | 16.56
13.68 | -269.794 | -392.559 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.49
13.7 | 269.849 | 392.223 | 392.599 | 15.75 | 16.94 | 16.45
13.72 | -269.726 | -392.491 | -392.006 | -16.43 | -14.81 | -16.38
13.74 | 269.985 | 392.223 | 392.463 | 15.64 | 16.94 | 16.67
13.76 | -269.794 | -392.559 | -392.074 | -16.43 | -14.92 | -16.38
13.78 | 269.985 | 392.223 | 392.531 | 15.53 | 16.94 | 16.67
13.8 | -269.726 | -392.423 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.49
13.82 | 270.053 | 392.155 | 392.463 | 15.75 | 16.94 | 16.67
13.84 | -269.726 | -392.627 | -392.142 | -16.54 | -14.92 | -16.38
13.86 | 269.849 | 392.155 | 392.531 | 15.64 | 16.82 | 16.67
13.88 | -269.59 | -392.491 | -392.006 | -16.32 | -14.92 | -16.6
13.9 | 270.053 | 392.019 | 392.531 | 15.75 | 17.05 | 16.78
13.92 | -269.794 | -392.423 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.49
13.94 | 269.985 | 392.223 | 392.531 | 15.64 | 16.94 | 16.78
13.96 | -269.59 | -392.423 | -392.074 | -16.43 | -14.92 | -16.49
13.98 | 269.985 | 392.087 | 392.735 | 15.64 | 17.38 | 16.56
14 | -269.726 | -392.355 | -392.142 | -16.32 | -15.04 | -16.6
14.02 | 269.985 | 392.019 | 392.667 | 15.75 | 16.94 | 16.67
14.04 | -269.794 | -392.355 | -392.21 | -16.32 | -14.92 | -16.38
14.06 | 269.849 | 392.155 | 392.735 | 15.42 | 16.82 | 16.78
14.08 | -269.658 | -392.559 | -392.21 | -16.54 | -14.81 | -16.49
14.1 | 270.121 | 392.019 | 392.735 | 15.75 | 16.94 | 16.67
14.12 | -269.59 | -392.831 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.49
14.14 | 270.121 | 392.427 | 392.667 | 15.53 | 16.94 | 16.56
14.16 | -269.726 | -392.763 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.49
14.18 | 269.985 | 392.495 | 392.871 | 15.53 | 17.05 | 16.78
14.2 | -269.658 | -392.831 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.6
14.22 | 270.053 | 392.427 | 392.667 | 15.64 | 16.94 | 16.67
14.24 | -269.726 | -392.627 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.49
14.26 | 269.917 | 392.495 | 392.667 | 15.75 | 16.94 | 16.67
14.28 | -269.59 | -392.695 | -392.278 | -16.43 | -14.81 | -16.49
14.3 | 269.985 | 392.427 | 392.667 | 15.64 | 17.05 | 16.67
14.32 | -269.726 | -392.831 | -392.278 | -16.54 | -14.81 | -16.49
14.34 | 269.985 | 392.427 | 392.667 | 15.64 | 16.94 | 16.56
14.36 | -269.726 | -392.627 | -392.142 | -16.54 | -14.92 | -16.38
14.38 | 269.849 | 392.359 | 392.735 | 15.86 | 17.05 | 16.67
14.4 | -269.726 | -392.695 | -392.346 | -16.43 | -14.81 | -16.6
14.42 | 270.053 | 392.359 | 392.735 | 15.64 | 16.94 | 16.67
14.44 | -269.658 | -392.695 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.49
14.46 | 270.121 | 392.291 | 392.803 | 15.64 | 17.05 | 16.67
14.48 | -269.658 | -392.627 | -392.142 | -16.21 | -14.92 | -16.49
14.5 | 269.985 | 392.359 | 392.667 | 15.75 | 16.82 | 16.67
14.52 | -269.59 | -392.559 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.49
14.54 | 269.917 | 392.223 | 392.735 | 15.86 | 16.82 | 16.67
14.56 | -269.59 | -392.491 | -392.278 | -16.32 | -15.04 | -16.38
14.58 | 269.849 | 392.223 | 392.735 | 15.64 | 16.94 | 16.56
14.6 | -269.59 | -392.627 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.49
14.62 | 269.781 | 392.155 | 392.667 | 15.64 | 16.94 | 16.56
14.64 | -269.59 | -392.559 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.49
14.66 | 269.849 | 392.223 | 392.803 | 15.75 | 17.05 | 16.45
14.68 | -269.454 | -392.491 | -392.278 | -16.32 | -15.04 | -16.38
14.7 | 269.917 | 392.223 | 392.803 | 15.64 | 16.82 | 16.78
14.72 | -269.59 | -392.423 | -392.142 | -16.32 | -14.7 | -16.6
14.74 | 269.849 | 392.155 | 392.803 | 15.64 | 16.82 | 16.78
14.76 | -269.522 | -392.491 | -392.278 | -16.54 | -14.7 | -16.38
14.78 | 269.849 | 392.087 | 392.667 | 15.64 | 16.82 | 16.67
14.8 | -269.522 | -392.695 | -392.21 | -16.21 | -14.7 | -16.49
14.82 | 269.985 | 392.155 | 392.735 | 15.53 | 17.05 | 16.67
14.84 | -269.59 | -392.695 | -392.21 | -16.21 | -14.7 | -16.38
14.86 | 270.053 | 392.495 | 392.667 | 15.64 | 16.94 | 16.56
14.88 | -269.522 | -392.831 | -392.21 | -16.43 | -14.7 | -16.6
14.9 | 269.781 | 392.495 | 392.667 | 15.53 | 17.05 | 16.56
14.92 | -269.59 | -392.695 | -392.278 | -16.21 | -14.59 | -16.6
14.94 | 269.917 | 392.563 | 392.735 | 15.64 | 16.94 | 16.45
14.96 | -269.522 | -392.627 | -392.278 | -16.43 | -14.92 | -16.6
14.98 | 269.849 | 392.495 | 392.735 | 15.64 | 16.94 | 16.45
15 | -269.59 | -392.627 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.49
15.02 | 269.985 | 392.359 | 392.803 | 15.75 | 16.94 | 16.67
15.04 | -269.59 | -392.627 | -392.142 | -16.65 | -14.81 | -16.38
15.06 | 270.053 | 392.495 | 392.667 | 15.64 | 17.05 | 16.56
15.08 | -269.522 | -392.695 | -392.21 | -16.54 | -14.81 | -16.38
15.1 | 270.053 | 392.495 | 392.735 | 15.53 | 17.16 | 16.67
15.12 | -269.522 | -392.559 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.6
15.14 | 269.985 | 392.223 | 392.667 | 15.75 | 16.94 | 16.45
15.16 | -269.59 | -392.559 | -392.346 | -16.32 | -14.81 | -16.6
15.18 | 269.849 | 392.291 | 392.735 | 15.75 | 17.05 | 16.45
15.2 | -269.658 | -392.559 | -392.21 | -16.32 | -14.92 | -16.6
15.22 | 269.917 | 392.291 | 392.735 | 15.75 | 16.94 | 16.56
15.24 | -269.454 | -392.559 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.38
15.26 | 269.985 | 392.223 | 392.735 | 15.86 | 17.05 | 16.56
15.28 | -269.658 | -392.491 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.38
15.3 | 269.917 | 392.223 | 392.735 | 15.75 | 16.82 | 16.56
15.32 | -269.522 | -392.423 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.6
15.34 | 269.985 | 392.087 | 392.667 | 15.75 | 16.94 | 16.56
15.36 | -269.59 | -392.355 | -392.142 | -16.32 | -14.7 | -16.38
15.38 | 269.985 | 392.155 | 392.667 | 15.64 | 16.82 | 16.56
15.4 | -269.59 | -392.355 | -392.21 | -16.43 | -14.92 | -16.49
15.42 | 269.917 | 392.155 | 392.803 | 15.64 | 17.05 | 16.56
15.44 | -269.726 | -392.491 | -392.278 | -16.32 | -14.92 | -16.49
15.46 | 270.121 | 392.019 | 392.667 | 15.64 | 16.82 | 16.56
15.48 | -269.59 | -392.423 | -392.21 | -16.32 | -14.81 | -16.49
15.5 | 269.917 | 392.087 | 392.667 | 15.53 | 16.94 | 16.56
15.52 | -269.59 | -392.763 | -392.278 | -16.32 | -14.92 | -16.49
15.54 | 269.985 | 392.495 | 392.599 | 15.64 | 16.82 | 16.45
15.56 | -269.522 | -392.763 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.49
15.58 | 269.985 | 392.495 | 392.667 | 15.64 | 16.94 | 16.78
15.6 | -269.658 | -392.627 | -392.278 | -16.32 | -14.92 | -16.6
15.62 | 269.985 | 392.359 | 392.735 | 15.64 | 16.82 | 16.67
15.64 | -269.658 | -392.763 | -392.21 | -16.32 | -14.92 | -16.49
15.66 | 270.053 | 392.359 | 392.803 | 15.75 | 16.94 | 16.45
15.68 | -269.59 | -392.763 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.38
15.7 | 269.917 | 392.427 | 392.667 | 15.64 | 16.94 | 16.67
15.72 | -269.59 | -392.763 | -392.21 | -16.21 | -14.92 | -16.49
15.74 | 270.053 | 392.427 | 392.599 | 15.86 | 16.82 | 16.56
15.76 | -269.59 | -392.627 | -392.21 | -16.54 | -15.04 | -16.49
15.78 | 269.985 | 392.359 | 392.667 | 15.75 | 17.05 | 16.56
15.8 | -269.658 | -392.627 | -392.21 | -16.43 | -15.04 | -16.49
15.82 | 269.917 | 392.291 | 392.599 | 15.75 | 16.82 | 16.56
15.84 | -269.522 | -392.559 | -392.142 | -16.54 | -14.81 | -16.6
15.86 | 269.917 | 392.359 | 392.599 | 15.64 | 17.05 | 16.78
15.88 | -269.726 | -392.559 | -392.074 | -16.32 | -15.04 | -16.49
15.9 | 269.985 | 392.359 | 392.667 | 15.86 | 16.94 | 16.67
15.92 | -269.658 | -392.559 | -392.074 | -16.21 | -14.81 | -16.6
15.94 | 269.985 | 392.223 | 392.803 | 15.64 | 16.82 | 16.78
15.96 | -269.658 | -392.423 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.6
15.98 | 269.917 | 392.155 | 392.599 | 15.86 | 17.16 | 16.67
16 | -269.658 | -392.423 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.6
16.02 | 270.053 | 392.087 | 392.531 | 15.64 | 16.94 | 16.67
16.04 | -269.658 | -392.423 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.49
16.06 | 269.917 | 392.087 | 392.531 | 15.75 | 16.82 | 16.67
16.08 | -269.726 | -392.423 | -392.278 | -16.43 | -14.81 | -16.38
16.1 | 269.985 | 392.155 | 392.531 | 15.75 | 16.94 | 16.67
16.12 | -269.658 | -392.559 | -392.142 | -16.54 | -15.04 | -16.49
16.14 | 269.985 | 391.951 | 392.667 | 15.75 | 17.05 | 16.67
16.16 | -269.658 | -392.423 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.71
16.18 | 269.985 | 391.951 | 392.667 | 15.75 | 17.16 | 16.78
16.2 | -269.658 | -392.355 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.38
16.22 | 269.985 | 391.951 | 392.531 | 15.75 | 16.82 | 16.67
16.24 | -269.658 | -392.899 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.49
16.26 | 269.985 | 392.223 | 392.531 | 15.75 | 17.05 | 16.67
16.28 | -269.726 | -392.763 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.6
16.3 | 270.053 | 392.359 | 392.463 | 15.75 | 17.05 | 16.67
16.32 | -269.59 | -392.899 | -392.074 | -16.32 | -15.04 | -16.38
16.34 | 270.121 | 392.291 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.67
16.36 | -269.794 | -392.695 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.49
16.38 | 270.053 | 392.359 | 392.599 | 15.64 | 17.05 | 16.56
16.4 | -269.658 | -392.831 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.49
16.42 | 269.917 | 392.223 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.56
16.44 | -269.794 | -392.627 | -392.074 | -16.32 | -15.04 | -16.6
16.46 | 270.121 | 392.291 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.67
16.48 | -269.726 | -392.763 | -392.142 | -16.43 | -14.81 | -16.49
16.5 | 270.053 | 392.291 | 392.531 | 15.97 | 16.94 | 16.45
16.52 | -269.862 | -392.695 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.49
16.54 | 270.121 | 392.291 | 392.599 | 15.64 | 17.16 | 16.67
16.56 | -269.658 | -392.695 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.49
16.58 | 270.121 | 392.155 | 392.599 | 15.86 | 17.05 | 16.67
16.6 | -269.794 | -392.559 | -392.074 | -16.43 | -14.81 | -16.49
16.62 | 270.053 | 392.223 | 392.599 | 15.86 | 16.82 | 16.67
16.64 | -269.794 | -392.559 | -392.142 | -16.21 | -14.7 | -16.49
16.66 | 270.053 | 392.087 | 392.599 | 15.86 | 16.94 | 16.67
16.68 | -269.794 | -392.559 | -392.142 | -16.43 | -14.92 | -16.49
16.7 | 270.053 | 392.155 | 392.667 | 15.75 | 17.05 | 16.56
16.72 | -269.522 | -392.559 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.6
16.74 | 269.917 | 392.155 | 392.531 | 15.64 | 16.94 | 16.56
16.76 | -269.454 | -392.491 | -392.142 | -16.32 | -14.81 | -16.6
16.78 | 269.917 | 392.019 | 392.531 | 15.75 | 16.94 | 16.56
16.8 | -269.522 | -392.491 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.6
16.82 | 269.849 | 392.087 | 392.531 | 15.75 | 16.94 | 16.56
16.84 | -269.522 | -392.627 | -392.142 | -16.32 | -14.92 | -16.49
16.86 | 269.917 | 392.019 | 392.599 | 15.86 | 16.94 | 16.56
16.88 | -269.522 | -392.355 | -392.074 | -16.43 | -14.92 | -16.49
16.9 | 269.849 | 392.155 | 392.531 | 15.75 | 16.94 | 16.56
16.92 | -269.658 | -392.355 | -392.21 | -16.43 | -14.81 | -16.49
16.94 | 270.053 | 392.019 | 392.463 | 15.53 | 16.94 | 16.56
16.96 | -269.658 | -392.899 | -392.142 | -16.54 | -14.7 | -16.71
16.98 | 269.917 | 392.359 | 392.599 | 15.64 | 16.82 | 16.56
17 | -269.658 | -392.899 | -392.074 | -16.54 | -14.92 | -16.49
17.02 | 269.917 | 392.359 | 392.395 | 15.75 | 16.94 | 16.67
17.04 | -269.658 | -392.831 | -392.074 | -16.21 | -14.81 | -16.49
17.06 | 269.781 | 392.427 | 392.463 | 15.64 | 16.82 | 16.56
17.08 | -269.59 | -392.831 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.49
17.1 | 269.985 | 392.291 | 392.531 | 15.53 | 16.82 | 16.56
17.12 | -269.658 | -392.695 | -392.074 | -16.32 | -14.92 | -16.38
17.14 | 269.917 | 392.291 | 392.463 | 15.75 | 16.94 | 16.67
17.16 | -269.658 | -392.899 | -392.142 | -16.54 | -14.92 | -16.6
17.18 | 269.985 | 392.495 | 392.463 | 15.75 | 17.05 | 16.67
17.2 | -269.59 | -392.695 | -392.142 | -16.32 | -15.15 | -16.6
17.22 | 269.985 | 392.223 | 392.395 | 15.64 | 16.94 | 16.56
17.24 | -269.658 | -392.627 | -392.074 | -16.32 | -14.81 | -16.71
17.26 | 269.917 | 392.155 | 392.463 | 15.53 | 16.94 | 16.67
17.28 | -269.658 | -392.627 | -392.142 | -16.54 | -14.92 | -16.49
17.3 | 269.985 | 392.291 | 392.463 | 15.64 | 16.94 | 16.56
17.32 | -269.726 | -392.559 | -392.006 | -16.43 | -14.92 | -16.6
17.34 | 269.781 | 392.155 | 392.599 | 15.64 | 16.94 | 16.56
17.36 | -268.638 | -392.899 | -392.074 | -2.49 | -0.84 | -0.78
17.38 | 269.169 | 392.155 | 392.395 | 0.93 | 3.07 | 1.83
17.4 | -268.706 | -392.627 | -392.074 | -1.06 | 0.28 | -0.78
17.42 | 269.101 | 392.155 | 392.463 | 0.38 | 1.84 | 0.85
17.44 | -268.842 | -392.559 | -392.006 | -1.06 | 0.28 | -0.89
17.46 | 269.101 | 392.087 | 392.259 | 0.38 | 1.84 | 0.85
17.48 | -268.774 | -392.491 | -392.006 | -0.95 | 0.39 | -0.67
17.5 | 268.965 | 392.019 | 392.395 | 0.38 | 1.84 | 0.74
17.52 | -268.706 | -392.627 | -392.142 | -1.06 | 0.39 | -0.78
17.54 | 269.033 | 392.087 | 392.327 | 0.27 | 1.73 | 0.74
17.56 | -268.774 | -392.559 | -391.938 | -1.06 | 0.17 | -0.78
17.58 | 269.033 | 392.019 | 392.395 | 0.38 | 1.73 | 0.74
17.6 | -268.842 | -392.763 | -392.006 | -1.06 | 0.28 | -0.67
17.62 | 269.169 | 392.223 | 392.395 | 0.38 | 1.73 | 0.74
17.64 | -268.978 | -392.627 | -391.938 | -1.06 | 0.28 | -0.67
17.66 | 269.101 | 392.291 | 392.463 | 0.49 | 1.84 | 0.96
17.68 | -268.91 | -392.695 | -392.074 | -0.95 | 0.17 | -0.67
17.7 | 269.305 | 392.291 | 392.463 | 0.38 | 1.84 | 0.85
17.72 | -268.842 | -392.695 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.78
17.74 | 269.169 | 392.291 | 392.395 | 0.38 | 1.96 | 0.85
17.76 | -268.842 | -392.695 | -392.006 | -1.06 | 0.28 | -0.67
17.78 | 269.237 | 392.291 | 392.463 | 0.38 | 1.84 | 0.74
17.8 | -268.842 | -392.695 | -392.074 | -1.17 | 0.28 | -0.78
17.82 | 269.169 | 392.223 | 392.531 | 0.38 | 1.84 | 0.85
17.84 | -268.91 | -392.695 | -392.006 | -1.17 | 0.28 | -0.67
17.86 | 269.237 | 392.291 | 392.531 | 0.38 | 1.84 | 0.74
17.88 | -269.046 | -392.763 | -392.006 | -1.06 | 0.28 | -0.78
17.9 | 269.169 | 392.223 | 392.463 | 0.27 | 1.84 | 0.74
17.92 | -268.91 | -392.627 | -392.006 | -1.06 | 0.17 | -0.78
17.94 | 269.237 | 392.155 | 392.531 | 0.27 | 1.73 | 0.85
17.96 | -268.842 | -392.695 | -392.074 | -1.17 | 0.39 | -0.67
17.98 | 269.169 | 392.223 | 392.531 | 0.38 | 1.73 | 0.85
18 | -268.91 | -392.559 | -392.074 | -1.06 | 0.28 | -0.67
18.02 | 269.305 | 392.155 | 392.463 | 0.38 | 1.84 | 0.74
18.04 | -268.91 | -392.559 | -392.074 | -0.95 | 0.28 | -0.67
18.06 | 269.237 | 392.223 | 392.531 | 0.38 | 1.73 | 0.85
18.08 | -268.91 | -392.627 | -392.074 | -1.06 | 0.17 | -0.67
18.1 | 269.237 | 392.223 | 392.463 | 0.38 | 1.73 | 0.74
18.12 | -268.91 | -392.695 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.67
18.14 | 269.305 | 392.155 | 392.531 | 0.38 | 1.96 | 0.74
18.16 | -268.91 | -392.831 | -392.074 | -1.06 | 0.39 | -0.67
18.18 | 269.237 | 392.087 | 392.531 | 0.38 | 1.84 | 0.74
18.2 | -268.978 | -392.763 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.67
18.22 | 269.441 | 392.223 | 392.599 | 0.38 | 1.84 | 0.85
18.24 | -268.978 | -392.559 | -392.142 | -1.17 | 0.28 | -0.78
18.26 | 269.237 | 392.155 | 392.531 | 0.38 | 1.73 | 0.85
18.28 | -268.978 | -392.695 | -392.074 | -1.06 | 0.39 | -0.67
18.3 | 269.237 | 392.087 | 392.531 | 0.27 | 1.84 | 0.85
18.32 | -268.978 | -392.695 | -392.074 | -1.06 | 0.39 | -0.78
18.34 | 269.373 | 392.087 | 392.531 | 0.27 | 1.84 | 0.85
18.36 | -268.978 | -392.763 | -392.074 | -1.17 | 0.39 | -0.78
18.38 | 269.373 | 392.291 | 392.531 | 0.38 | 1.73 | 0.74
18.4 | -268.978 | -392.763 | -392.142 | -0.95 | 0.39 | -0.78
18.42 | 269.373 | 392.291 | 392.531 | 0.49 | 1.84 | 0.85
18.44 | -269.046 | -392.763 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.67
18.46 | 269.373 | 392.291 | 392.531 | 0.38 | 1.73 | 0.74
18.48 | -269.046 | -392.695 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.78
18.5 | 269.305 | 392.223 | 392.599 | 0.38 | 1.84 | 0.85
18.52 | -269.046 | -392.831 | -392.074 | -1.06 | 0.39 | -0.78
18.54 | 269.305 | 392.359 | 392.531 | 0.49 | 2.07 | 0.74
18.56 | -268.978 | -392.831 | -392.142 | -1.17 | 0.39 | -0.78
18.58 | 269.305 | 392.291 | 392.599 | 0.38 | 1.73 | 0.85
18.6 | -269.114 | -392.695 | -392.142 | -1.06 | 0.17 | -0.78
18.62 | 269.305 | 392.291 | 392.599 | 0.27 | 1.84 | 0.74
18.64 | -269.182 | -392.831 | -392.142 | -1.17 | 0.39 | -0.89
18.66 | 269.305 | 392.291 | 392.531 | 0.38 | 1.84 | 0.74
18.68 | -269.182 | -392.695 | -392.142 | -1.28 | 0.28 | -0.78
18.7 | 269.237 | 392.291 | 392.531 | 0.38 | 1.96 | 0.96
18.72 | -269.182 | -392.763 | -392.074 | -1.06 | 0.28 | -0.78
18.74 | 269.373 | 392.359 | 392.531 | 0.38 | 1.73 | 0.85
18.76 | -269.114 | -392.763 | -392.21 | -1.06 | 0.17 | -0.78
18.78 | 269.305 | 392.223 | 392.531 | 0.49 | 1.73 | 0.74
18.8 | -269.046 | -392.627 | -392.142 | -1.06 | 0.17 | -0.67
18.82 | 269.373 | 392.155 | 392.531 | 0.38 | 1.73 | 0.74
18.84 | -269.182 | -392.695 | -392.142 | -1.17 | 0.28 | -0.78
18.86 | 269.305 | 392.155 | 392.531 | 0.38 | 1.84 | 0.85
18.88 | -269.114 | -392.627 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.67
18.9 | 269.305 | 392.155 | 392.599 | 0.6 | 1.84 | 0.85
18.92 | -269.046 | -392.627 | -392.074 | -1.06 | 0.17 | -0.78
18.94 | 269.305 | 392.223 | 392.667 | 0.38 | 1.84 | 0.74
18.96 | -269.182 | -392.559 | -392.142 | -0.95 | 0.39 | -0.89
18.98 | 269.373 | 392.223 | 392.531 | 0.38 | 1.96 | 0.74
19 | -269.046 | -392.491 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.67
19.02 | 269.305 | 392.087 | 392.599 | 0.49 | 1.84 | 0.96
19.04 | -269.114 | -392.559 | -392.142 | -1.17 | 0.17 | -0.78
19.06 | 269.305 | 392.087 | 392.531 | 0.38 | 1.84 | 0.74
19.08 | -269.114 | -392.763 | -392.142 | -1.17 | 0.28 | -0.78
19.1 | 269.305 | 392.291 | 392.531 | 0.38 | 1.84 | 0.74
19.12 | -269.046 | -392.695 | -392.074 | -1.17 | 0.39 | -0.67
19.14 | 269.441 | 392.495 | 392.463 | 0.38 | 1.84 | 0.85
19.16 | -269.114 | -392.695 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.67
19.18 | 269.373 | 392.291 | 392.531 | 0.49 | 2.07 | 0.74
19.2 | -269.182 | -392.627 | -392.278 | -1.17 | 0.17 | -0.67
19.22 | 269.509 | 392.359 | 392.531 | 0.27 | 1.73 | 0.74
19.24 | -269.114 | -392.627 | -392.21 | -1.06 | 0.28 | -0.78
19.26 | 269.441 | 392.291 | 392.531 | 0.38 | 1.73 | 0.74
19.28 | -269.114 | -392.695 | -392.142 | -1.06 | 0.17 | -0.78
19.3 | 269.441 | 392.359 | 392.599 | 0.49 | 1.96 | 0.74
19.32 | -269.114 | -392.763 | -392.142 | -1.17 | 0.28 | -0.67
19.34 | 269.373 | 392.223 | 392.667 | 0.49 | 1.73 | 0.96
19.36 | -269.114 | -392.695 | -392.074 | -1.06 | 0.17 | -0.78
19.38 | 269.305 | 392.291 | 392.599 | 0.49 | 1.84 | 0.85
19.4 | -269.114 | -392.627 | -392.21 | -1.06 | 0.39 | -0.67
19.42 | 269.441 | 392.155 | 392.531 | 0.38 | 1.96 | 0.74
19.44 | -269.114 | -392.695 | -392.074 | -1.28 | 0.39 | -0.67
19.46 | 269.441 | 392.291 | 392.599 | 0.38 | 1.84 | 0.96
19.48 | -269.114 | -392.559 | -392.074 | -1.06 | 0.28 | -0.67
19.5 | 269.441 | 392.223 | 392.531 | 0.27 | 1.84 | 0.85
19.52 | -269.046 | -392.559 | -392.21 | -1.06 | 0.28 | -0.78
19.54 | 269.509 | 392.223 | 392.599 | 0.38 | 1.84 | 0.85
19.56 | -269.046 | -392.695 | -392.142 | -1.06 | 0.17 | -0.78
19.58 | 269.441 | 392.155 | 392.463 | 0.38 | 1.73 | 0.96
19.6 | -268.978 | -392.763 | -392.21 | -1.17 | 0.28 | -0.67
19.62 | 269.373 | 392.291 | 392.463 | 0.49 | 1.84 | 0.74
19.64 | -269.046 | -392.627 | -392.142 | -1.17 | 0.39 | -0.67
19.66 | 269.509 | 392.223 | 392.463 | 0.38 | 1.73 | 0.74
19.68 | -269.114 | -392.559 | -392.074 | -1.17 | 0.39 | -0.67
19.7 | 269.373 | 392.155 | 392.667 | 0.27 | 1.96 | 0.74
19.72 | -269.182 | -392.627 | -392.21 | -1.17 | 0.39 | -0.78
19.74 | 269.373 | 392.155 | 392.667 | 0.27 | 1.84 | 0.74
19.76 | -269.046 | -392.559 | -392.142 | -1.06 | 0.39 | -0.78
19.78 | 269.373 | 392.223 | 392.531 | 0.27 | 1.84 | 0.85
19.8 | -269.114 | -392.899 | -392.21 | -1.06 | 0.28 | -0.67
19.82 | 269.237 | 392.495 | 392.531 | 0.38 | 1.73 | 0.85
19.84 | -269.114 | -392.831 | -392.142 | -1.28 | 0.28 | -0.67
19.86 | 269.441 | 392.427 | 392.531 | 0.38 | 1.73 | 0.85
19.88 | -269.114 | -392.763 | -392.21 | -1.06 | 0.39 | -0.67
19.9 | 269.305 | 392.563 | 392.531 | 0.38 | 1.84 | 0.85
19.92 | -268.978 | -392.763 | -392.142 | -1.06 | 0.28 | -0.67
19.94 | 269.373 | 392.495 | 392.599 | 0.27 | 1.96 | 0.96
19.96 | -269.114 | -392.831 | -392.074 | -1.06 | 0.28 | -0.78
19.98 | 269.373 | 392.427 | 392.531 | 0.49 | 1.84 | 0.74