## Index
File | Description | Notes
result_summary.csv | (판정기준) | (기능시험 결과 요약)
vrt_rms_all_20.csv | 3상 전체에 대한 UV1 Ride-Through 시험 (출력 20%) (기능시험결과 1) | (결과검토1) | A
vrt_rms_all_20
vrt_rms_p1_20.csv | A상에 대한 UV1 Ride-Through 시험 (출력 20%) (기능시험결과 2) | (결과검토2) | A
vrt_rms_p1_20
vrt_rms_p2_20.csv | B상에 대한 UV1 Ride-Through 시험 (출력 20%) (기능시험결과 3) | (결과검토3) | B
vrt_rms_p2_20
vrt_rms_p3_20.csv | C상에 대한 UV1 Ride-Through 시험 (출력 20%) (기능시험결과 4) | (결과검토4) | C
vrt_rms_p3_20

## result_summary.csv
Result | Test Name | Ride Through Voltage(%) | Ride Through Duration(s) | Phase | Power Level | Dataset File
Pass | sa9_ride_through_UV1 | 70 | 20 | all | 20 | vrt_rms_all_20.csv
Pass | sa9_ride_through_UV1 | 70 | 20 | p1 | 20 | vrt_rms_p1_20.csv
Pass | sa9_ride_through_UV1 | 70 | 20 | p2 | 20 | vrt_rms_p2_20.csv
Pass | sa9_ride_through_UV1 | 70 | 20 | p3 | 20 | vrt_rms_p3_20.csv

## vrt_rms_all_20.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | AC_IRMS_MIN
0 | 277.223 | 2.778 | 761 |  |  |  | 59.999 | 277.334 | 2.777 | 761 |  |  |  | 60.002 | 277.109 | 2.769 | 763 |  |  |  | 60.005 | 532.11 | 4.489 | 2389
0.56 | 277.186 | 2.81 | 766 |  |  |  | 60.006 | 277.161 | 2.824 | 776 |  |  |  | 60.002 | 277.143 | 2.818 | 773 |  |  |  | 59.998 | 531.41 | 4.499 | 2391
1.06 | 277.261 | 2.785 | 762 |  |  |  | 60.003 | 277.242 | 2.797 | 768 |  |  |  | 60.001 | 277.166 | 2.787 | 770 |  |  |  | 60.005 | 527.68 | 4.516 | 2383
1.56 | 277.337 | 2.757 | 754 |  |  |  | 60 | 277.398 | 2.78 | 760 |  |  |  | 59.995 | 277.19 | 2.823 | 774 |  |  |  | 59.997 | 525.43 | 4.512 | 2371
2.06 | 277.366 | 2.782 | 762 |  |  |  | 59.996 | 277.453 | 2.802 | 768 |  |  |  | 60.001 | 277.308 | 2.793 | 769 |  |  |  | 59.997 | 525.46 | 4.512 | 2371
2.56 | 277.276 | 2.766 | 759 |  |  |  | 60.004 | 277.242 | 2.762 | 756 |  |  |  | 60 | 277.301 | 2.79 | 768 |  |  |  | 59.994 | 526.17 | 4.496 | 2366
3.06 | 277.334 | 2.781 | 762 |  |  |  | 60.005 | 277.321 | 2.792 | 766 |  |  |  | 60.005 | 277.291 | 2.786 | 764 |  |  |  | 59.992 | 529.87 | 4.493 | 2381
3.56 | 277.367 | 2.782 | 762 |  |  |  | 60.002 | 277.458 | 2.781 | 761 |  |  |  | 59.998 | 277.281 | 2.825 | 776 |  |  |  | 60.012 | 531.98 | 4.488 | 2387
4.06 | 277.399 | 2.825 | 770 |  |  |  | 60 | 277.245 | 2.793 | 763 |  |  |  | 60.005 | 277.258 | 2.817 | 776 |  |  |  | 59.998 | 531.93 | 4.488 | 2388
4.56 | 277.293 | 2.812 | 764 |  |  |  | 60.007 | 277.33 | 2.809 | 769 |  |  |  | 59.999 | 277.23 | 2.788 | 769 |  |  |  | 60.004 | 531.92 | 4.494 | 2390
5.06 | 277.346 | 2.797 | 765 |  |  |  | 59.999 | 277.464 | 2.829 | 773 |  |  |  | 59.991 | 277.211 | 2.783 | 767 |  |  |  | 59.994 | 531.87 | 4.49 | 2388
5.56 | 277.384 | 2.829 | 772 |  |  |  | 59.991 | 277.545 | 2.781 | 762 |  |  |  | 60.005 | 277.27 | 2.819 | 773 |  |  |  | 59.997 | 531.93 | 4.49 | 2388
6.06 | 277.423 | 2.783 | 757 |  |  |  | 59.999 | 277.333 | 2.834 | 773 |  |  |  | 59.999 | 277.339 | 2.807 | 773 |  |  |  | 59.998 | 531.94 | 4.494 | 2391
6.56 | 277.443 | 2.799 | 769 |  |  |  | 60.002 | 277.431 | 2.79 | 764 |  |  |  | 60.005 | 277.326 | 2.788 | 766 |  |  |  | 59.998 | 531.94 | 4.483 | 2385
7.06 | 277.313 | 2.793 | 765 |  |  |  | 59.996 | 277.514 | 2.795 | 767 |  |  |  | 59.996 | 277.316 | 2.826 | 775 |  |  |  | 60.013 | 535.48 | 4.46 | 2388
7.56 | 277.352 | 2.773 | 760 |  |  |  | 60.005 | 277.296 | 2.811 | 769 |  |  |  | 60 | 277.301 | 2.796 | 768 |  |  |  | 59.998 | 538.34 | 4.421 | 2380
8.06 | 277.389 | 2.799 | 763 |  |  |  | 59.991 | 277.36 | 2.798 | 766 |  |  |  | 59.998 | 277.282 | 2.779 | 766 |  |  |  | 60.003 | 538.37 | 4.414 | 2377
8.56 | 277.415 | 2.829 | 774 |  |  |  | 59.997 | 277.483 | 2.77 | 762 |  |  |  | 59.994 | 277.265 | 2.78 | 764 |  |  |  | 59.995 | 538.34 | 4.417 | 2378
9.06 | 277.32 | 2.815 | 767 |  |  |  | 59.989 | 277.571 | 2.823 | 774 |  |  |  | 60.005 | 277.247 | 2.816 | 777 |  |  |  | 59.997 | 534.81 | 4.477 | 2394
9.56 | 277.351 | 2.829 | 772 |  |  |  | 59.999 | 277.331 | 2.859 | 781 |  |  |  | 59.996 | 277.34 | 2.799 | 768 |  |  |  | 59.998 | 531.93 | 4.493 | 2390
9.62 | 277.351 | 2.829 | 772 |  |  |  | 59.999 | 277.331 | 2.859 | 781 |  |  |  | 59.996 | 277.34 | 2.799 | 768 |  |  |  | 59.998 | 531.93 | 4.493 | 2390 | 2.26
10.06 | 277.367 | 2.779 | 764 |  |  |  | 59.992 | 277.434 | 2.831 | 774 |  |  |  | 60.002 | 277.319 | 2.774 | 766 |  |  |  | 59.998 | 531.92 | 4.484 | 2385 | 2.26
10.56 | 277.397 | 2.77 | 756 |  |  |  | 60.007 | 277.529 | 2.827 | 769 |  |  |  | 60.001 | 277.298 | 2.786 | 769 |  |  |  | 60.004 | 531.93 | 4.49 | 2389 | 2.26
11.06 | 277.422 | 2.79 | 761 |  |  |  | 60.004 | 277.304 | 2.816 | 768 |  |  |  | 60.001 | 277.282 | 2.755 | 758 |  |  |  | 59.999 | 531.94 | 4.492 | 2390 | 2.26
11.56 | 277.352 | 2.802 | 766 |  |  |  | 59.993 | 277.346 | 2.828 | 773 |  |  |  | 60.001 | 277.266 | 2.805 | 768 |  |  |  | 60.005 | 531.88 | 4.488 | 2387 | 2.26
12.06 | 277.379 | 2.811 | 771 |  |  |  | 60.004 | 277.465 | 2.821 | 772 |  |  |  | 59.989 | 277.248 | 2.81 | 774 |  |  |  | 59.998 | 531.96 | 4.49 | 2388 | 2.26
12.56 | 277.404 | 2.794 | 764 |  |  |  | 60.004 | 277.545 | 2.82 | 777 |  |  |  | 60.005 | 277.224 | 2.774 | 761 |  |  |  | 59.997 | 531.88 | 4.49 | 2388 | 2.26
13.06 | 277.43 | 2.812 | 767 |  |  |  | 60.006 | 277.34 | 2.81 | 770 |  |  |  | 59.998 | 277.335 | 2.791 | 767 |  |  |  | 60 | 529.02 | 4.511 | 2386 | 2.26
13.56 | 277.324 | 2.814 | 766 |  |  |  | 60.004 | 277.443 | 2.831 | 776 |  |  |  | 60.005 | 277.33 | 2.735 | 754 |  |  |  | 59.998 | 525.42 | 4.51 | 2370 | 2.26
14.06 | 277.362 | 2.782 | 758 |  |  |  | 60.001 | 277.538 | 2.755 | 753 |  |  |  | 59.999 | 277.309 | 2.78 | 764 |  |  |  | 60.005 | 525.35 | 4.506 | 2367 | 2.26
14.56 | 277.396 | 2.801 | 763 |  |  |  | 60.004 | 277.308 | 2.809 | 769 |  |  |  | 60.003 | 277.289 | 2.768 | 762 |  |  |  | 59.997 | 525.44 | 4.512 | 2371 | 2.26
15.16 | 277.431 | 2.79 | 762 |  |  |  | 59.994 | 277.368 | 2.781 | 760 |  |  |  | 59.999 | 277.272 | 2.776 | 763 |  |  |  | 60.003 | 528.35 | 4.488 | 2371 | 2.26
15.56 | 296.802 | 2.614 | 761 |  |  |  | 59.997 | 296.997 | 2.597 | 763 |  |  |  | 59.995 | 296.711 | 2.611 | 766 |  |  |  | 59.998 | 531.21 | 4.509 | 2395 | 2.26
16.06 | 296.811 | 2.614 | 762 |  |  |  | 59.993 | 297.048 | 2.646 | 773 |  |  |  | 59.998 | 296.695 | 2.592 | 760 |  |  |  | 59.997 | 531.86 | 4.489 | 2388 | 2.26
16.56 | 296.845 | 2.62 | 763 |  |  |  | 60.006 | 296.705 | 2.639 | 774 |  |  |  | 60.001 | 296.82 | 2.591 | 761 |  |  |  | 60.012 | 531.79 | 4.487 | 2386 | 2.26
17.06 | 296.889 | 2.618 | 767 |  |  |  | 60.011 | 296.803 | 2.646 | 775 |  |  |  | 60.005 | 296.817 | 2.632 | 773 |  |  |  | 59.998 | 531.77 | 4.492 | 2388 | 2.26
17.56 | 296.925 | 2.599 | 759 |  |  |  | 60.006 | 296.93 | 2.642 | 773 |  |  |  | 60.002 | 296.798 | 2.636 | 772 |  |  |  | 60.013 | 531.77 | 4.488 | 2386 | 2.26
18.06 | 296.817 | 2.615 | 764 |  |  |  | 59.999 | 296.695 | 2.615 | 764 |  |  |  | 59.994 | 296.781 | 2.616 | 769 |  |  |  | 60 | 531.96 | 4.495 | 2391 | 2.26
18.56 | 296.862 | 2.588 | 758 |  |  |  | 59.989 | 296.764 | 2.623 | 768 |  |  |  | 59.996 | 296.752 | 2.616 | 770 |  |  |  | 59.992 | 531.87 | 4.488 | 2387 | 2.26
19.06 | 296.895 | 2.625 | 767 |  |  |  | 59.998 | 296.915 | 2.644 | 771 |  |  |  | 59.998 | 296.727 | 2.617 | 770 |  |  |  | 59.998 | 534.2 | 4.473 | 2390 | 2.26
19.56 | 296.908 | 2.63 | 768 |  |  |  | 59.989 | 296.95 | 2.635 | 771 |  |  |  | 60.012 | 296.697 | 2.596 | 763 |  |  |  | 59.998 | 537.69 | 4.434 | 2384 | 2.26
20.06 | 296.726 | 2.628 | 766 |  |  |  | 60.001 | 296.771 | 2.643 | 770 |  |  |  | 59.998 | 296.814 | 2.584 | 758 |  |  |  | 60.01 | 538.4 | 4.416 | 2378 | 2.26
20.66 | 296.763 | 2.59 | 756 |  |  |  | 60.002 | 296.89 | 2.602 | 764 |  |  |  | 60.01 | 296.798 | 2.567 | 756 |  |  |  | 59.998 | 538.38 | 4.411 | 2375 | 2.26
21.06 | 202.595 | 3.456 | 693 |  |  |  | 59.997 | 202.674 | 3.44 | 689 |  |  |  | 60.009 | 202.464 | 3.452 | 695 |  |  |  | 60.005 | 540.96 | 4.003 | 2165 | 2.26
21.56 | 202.611 | 3.822 | 769 |  |  |  | 60.006 | 202.507 | 3.819 | 768 |  |  |  | 59.998 | 202.461 | 3.8 | 765 |  |  |  | 59.998 | 534.03 | 4.477 | 2391 | 2.26
22.06 | 202.495 | 3.809 | 765 |  |  |  | 60.002 | 202.498 | 3.821 | 766 |  |  |  | 60.001 | 202.463 | 3.8 | 765 |  |  |  | 60.004 | 532.85 | 4.483 | 2389 | 2.26
22.56 | 202.438 | 3.811 | 766 |  |  |  | 60.014 | 202.534 | 3.781 | 761 |  |  |  | 59.994 | 202.46 | 3.789 | 765 |  |  |  | 60.005 | 532.81 | 4.486 | 2390 | 2.26
23.06 | 202.454 | 3.78 | 760 |  |  |  | 59.997 | 202.552 | 3.8 | 766 |  |  |  | 60.001 | 202.437 | 3.801 | 767 |  |  |  | 59.994 | 532.4 | 4.486 | 2388 | 2.26
23.56 | 202.465 | 3.796 | 763 |  |  |  | 60.005 | 202.433 | 3.785 | 760 |  |  |  | 59.998 | 202.516 | 3.827 | 771 |  |  |  | 60.005 | 532.5 | 4.485 | 2388 | 2.26
24.06 | 202.484 | 3.779 | 762 |  |  |  | 60.006 | 202.553 | 3.818 | 768 |  |  |  | 59.998 | 202.483 | 3.781 | 765 |  |  |  | 59.998 | 532.23 | 4.486 | 2388 | 2.26
24.56 | 202.418 | 3.817 | 768 |  |  |  | 60.006 | 202.62 | 3.82 | 771 |  |  |  | 59.998 | 202.471 | 3.769 | 762 |  |  |  | 59.999 | 532.32 | 4.481 | 2385 | 2.26
25.06 | 202.439 | 3.826 | 769 |  |  |  | 59.998 | 202.447 | 3.81 | 765 |  |  |  | 59.998 | 202.465 | 3.783 | 762 |  |  |  | 60 | 530.71 | 4.504 | 2390 | 2.26
25.56 | 202.458 | 3.807 | 766 |  |  |  | 60.005 | 202.501 | 3.821 | 766 |  |  |  | 60.005 | 202.452 | 3.798 | 766 |  |  |  | 59.998 | 527.03 | 4.519 | 2382 | 2.26
26.06 | 202.474 | 3.797 | 763 |  |  |  | 59.996 | 202.563 | 3.757 | 755 |  |  |  | 59.998 | 202.453 | 3.79 | 763 |  |  |  | 59.998 | 525.74 | 4.504 | 2368 | 2.26
26.56 | 202.424 | 3.785 | 761 |  |  |  | 59.997 | 202.531 | 3.792 | 764 |  |  |  | 59.998 | 202.453 | 3.776 | 761 |  |  |  | 59.996 | 525.4 | 4.507 | 2368 | 2.26
27.06 | 202.447 | 3.768 | 756 |  |  |  | 59.989 | 202.468 | 3.783 | 761 |  |  |  | 60.003 | 202.504 | 3.784 | 762 |  |  |  | 59.998 | 526.8 | 4.503 | 2372 | 2.26
27.56 | 202.457 | 3.789 | 761 |  |  |  | 60.006 | 202.546 | 3.828 | 770 |  |  |  | 60.004 | 202.496 | 3.786 | 764 |  |  |  | 59.991 | 530.42 | 4.489 | 2381 | 2.26
28.06 | 202.46 | 3.807 | 766 |  |  |  | 59.999 | 202.648 | 3.831 | 770 |  |  |  | 60.006 | 202.481 | 3.817 | 771 |  |  |  | 59.999 | 531.89 | 4.492 | 2389 | 2.26
28.56 | 202.47 | 3.799 | 764 |  |  |  | 60.005 | 202.455 | 3.792 | 762 |  |  |  | 59.998 | 202.46 | 3.803 | 767 |  |  |  | 60.01 | 531.89 | 4.492 | 2389 | 2.26
29.06 | 202.422 | 3.822 | 768 |  |  |  | 59.988 | 202.503 | 3.801 | 766 |  |  |  | 59.998 | 202.457 | 3.801 | 766 |  |  |  | 59.991 | 531.88 | 4.495 | 2391 | 2.26
29.56 | 202.453 | 3.772 | 760 |  |  |  | 59.988 | 202.561 | 3.827 | 769 |  |  |  | 59.994 | 202.458 | 3.769 | 761 |  |  |  | 60.004 | 531.91 | 4.492 | 2389 | 2.26
30.06 | 202.49 | 3.809 | 767 |  |  |  | 59.997 | 202.48 | 3.82 | 768 |  |  |  | 60.002 | 202.447 | 3.792 | 764 |  |  |  | 59.998 | 531.89 | 4.492 | 2389 | 2.26
30.56 | 202.506 | 3.795 | 764 |  |  |  | 59.989 | 202.452 | 3.806 | 767 |  |  |  | 60.005 | 202.522 | 3.808 | 768 |  |  |  | 60.012 | 531.9 | 4.492 | 2390 | 2.26
31.06 | 202.399 | 3.791 | 762 |  |  |  | 60.014 | 202.587 | 3.794 | 763 |  |  |  | 60.005 | 202.503 | 3.83 | 771 |  |  |  | 59.999 | 532.52 | 4.485 | 2388 | 2.26
31.56 | 202.443 | 3.84 | 771 |  |  |  | 60.006 | 202.635 | 3.802 | 765 |  |  |  | 60.005 | 202.489 | 3.778 | 762 |  |  |  | 60.003 | 536.15 | 4.46 | 2391 | 2.26
32.06 | 202.469 | 3.796 | 763 |  |  |  | 60.014 | 202.479 | 3.788 | 762 |  |  |  | 59.998 | 202.487 | 3.789 | 765 |  |  |  | 59.998 | 538.31 | 4.417 | 2378 | 2.26
32.56 | 202.471 | 3.791 | 760 |  |  |  | 59.998 | 202.51 | 3.817 | 769 |  |  |  | 60.005 | 202.473 | 3.784 | 763 |  |  |  | 59.997 | 538.33 | 4.42 | 2379 | 2.26
33.06 | 202.477 | 3.846 | 773 |  |  |  | 59.997 | 202.579 | 3.807 | 767 |  |  |  | 59.997 | 202.458 | 3.812 | 768 |  |  |  | 60.005 | 537.67 | 4.449 | 2392 | 2.26
33.56 | 202.432 | 3.857 | 775 |  |  |  | 60.006 | 202.432 | 3.841 | 772 |  |  |  | 60.005 | 202.458 | 3.806 | 766 |  |  |  | 59.998 | 534.07 | 4.489 | 2398 | 2.26
34.06 | 202.445 | 3.84 | 772 |  |  |  | 59.997 | 202.477 | 3.814 | 767 |  |  |  | 59.998 | 202.499 | 3.824 | 770 |  |  |  | 60.001 | 531.86 | 4.494 | 2390 | 2.26
34.56 | 202.457 | 3.817 | 766 |  |  |  | 60.006 | 202.568 | 3.863 | 775 |  |  |  | 59.995 | 202.487 | 3.813 | 769 |  |  |  | 60.006 | 531.87 | 4.495 | 2391 | 2.26
35.06 | 202.474 | 3.815 | 768 |  |  |  | 59.997 | 202.626 | 3.829 | 769 |  |  |  | 60.012 | 202.475 | 3.823 | 769 |  |  |  | 59.995 | 531.84 | 4.493 | 2390 | 2.26
35.56 | 202.425 | 3.823 | 768 |  |  |  | 59.997 | 202.449 | 3.825 | 767 |  |  |  | 59.995 | 202.464 | 3.841 | 773 |  |  |  | 59.998 | 531.9 | 4.492 | 2389 | 2.26
36.06 | 202.457 | 3.827 | 768 |  |  |  | 60.006 | 202.514 | 3.813 | 766 |  |  |  | 59.998 | 202.46 | 3.804 | 767 |  |  |  | 59.99 | 531.9 | 4.489 | 2387 | 2.26
36.56 | 202.471 | 3.821 | 766 |  |  |  | 59.997 | 202.576 | 3.821 | 769 |  |  |  | 60.001 | 202.466 | 3.814 | 769 |  |  |  | 59.999 | 531.89 | 4.486 | 2386 | 2.26
37.06 | 202.475 | 3.83 | 768 |  |  |  | 60.005 | 202.403 | 3.78 | 761 |  |  |  | 60.001 | 202.454 | 3.796 | 764 |  |  |  | 60.004 | 531.83 | 4.491 | 2389 | 2.26
37.56 | 202.419 | 3.83 | 767 |  |  |  | 59.999 | 202.483 | 3.806 | 765 |  |  |  | 59.998 | 202.441 | 3.791 | 764 |  |  |  | 60.003 | 528.37 | 4.512 | 2384 | 2.26
38.06 | 202.437 | 3.797 | 762 |  |  |  | 60.014 | 202.583 | 3.784 | 761 |  |  |  | 59.998 | 202.503 | 3.801 | 767 |  |  |  | 60.005 | 525.45 | 4.509 | 2369 | 2.26
38.56 | 202.459 | 3.785 | 759 |  |  |  | 60.006 | 202.618 | 3.802 | 764 |  |  |  | 60.002 | 202.481 | 3.794 | 765 |  |  |  | 59.994 | 525.47 | 4.513 | 2372 | 2.26
39.06 | 202.478 | 3.787 | 760 |  |  |  | 59.988 | 202.464 | 3.777 | 759 |  |  |  | 59.987 | 202.47 | 3.8 | 767 |  |  |  | 59.998 | 525.49 | 4.508 | 2369 | 2.26
39.56 | 202.496 | 3.816 | 767 |  |  |  | 60.006 | 202.519 | 3.807 | 764 |  |  |  | 60.001 | 202.468 | 3.77 | 758 |  |  |  | 59.998 | 528.96 | 4.493 | 2377 | 2.26
40.06 | 202.429 | 3.817 | 767 |  |  |  | 59.991 | 202.605 | 3.842 | 771 |  |  |  | 60.002 | 202.464 | 3.799 | 766 |  |  |  | 59.998 | 531.9 | 4.49 | 2388 | 2.26
40.67 | 202.462 | 3.802 | 765 |  |  |  | 60.006 | 202.42 | 3.825 | 767 |  |  |  | 59.998 | 202.465 | 3.817 | 768 |  |  |  | 60.007 | 531.93 | 4.489 | 2388 | 2.26
41.06 | 296.868 | 2.698 | 781 |  |  |  | 60 | 296.888 | 2.661 | 772 |  |  |  | 59.994 | 296.708 | 2.597 | 760 |  |  |  | 60.005 | 537.19 | 4.519 | 2427 | 2.26
41.56 | 296.902 | 2.592 | 755 |  |  |  | 60.006 | 296.987 | 2.611 | 765 |  |  |  | 60.005 | 296.828 | 2.601 | 764 |  |  |  | 60.001 | 532.35 | 4.491 | 2391 | 2.26
42.06 | 296.795 | 2.584 | 754 |  |  |  | 60.005 | 297.059 | 2.604 | 762 |  |  |  | 60.003 | 296.817 | 2.581 | 757 |  |  |  | 59.998 | 532.31 | 4.486 | 2388 | 2.26
42.56 | 296.832 | 2.598 | 757 |  |  |  | 60.005 | 296.717 | 2.64 | 772 |  |  |  | 59.998 | 296.793 | 2.575 | 753 |  |  |  | 59.999 | 532.2 | 4.487 | 2388 | 2.26
43.06 | 296.867 | 2.607 | 760 |  |  |  | 59.992 | 296.832 | 2.598 | 753 |  |  |  | 60.002 | 296.76 | 2.586 | 760 |  |  |  | 60.005 | 532.1 | 4.493 | 2391 | 2.26
43.56 | 296.893 | 2.576 | 751 |  |  |  | 60.003 | 296.95 | 2.597 | 759 |  |  |  | 59.999 | 296.73 | 2.609 | 763 |  |  |  | 59.998 | 534.97 | 4.469 | 2391 | 2.26
44.06 | 296.858 | 2.613 | 753 |  |  |  | 59.997 | 296.713 | 2.627 | 759 |  |  |  | 60.002 | 296.712 | 2.56 | 750 |  |  |  | 59.991 | 538.48 | 4.41 | 2375 | 2.26
44.56 | 296.834 | 2.567 | 744 |  |  |  | 59.996 | 296.775 | 2.617 | 762 |  |  |  | 59.998 | 296.699 | 2.588 | 758 |  |  |  | 60.009 | 538.51 | 4.409 | 2374 | 2.26
45.06 | 296.873 | 2.554 | 743 |  |  |  | 60.002 | 296.895 | 2.608 | 758 |  |  |  | 60.002 | 296.791 | 2.577 | 755 |  |  |  | 59.992 | 538.55 | 4.405 | 2372 | 2.26
45.56 | 296.908 | 2.626 | 764 |  |  |  | 59.993 | 296.952 | 2.593 | 756 |  |  |  | 59.998 | 296.787 | 2.638 | 773 |  |  |  | 60.005 | 535.58 | 4.475 | 2397 | 2.26
46.17 | 296.82 | 2.574 | 755 |  |  |  | 60.007 | 296.758 | 2.639 | 767 |  |  |  | 59.998 | 296.778 | 2.598 | 761 |  |  |  | 60.006 | 532.19 | 4.488 | 2389 | 2.26
46.56 | 202.549 | 3.824 | 769 |  |  |  | 59.997 | 202.624 | 3.828 | 770 |  |  |  | 60.005 | 202.464 | 3.789 | 763 |  |  |  | 60.005 | 533.29 | 4.497 | 2398 | 2.26
47.06 | 202.576 | 3.815 | 767 |  |  |  | 59.995 | 202.688 | 3.815 | 768 |  |  |  | 60.001 | 202.445 | 3.798 | 768 |  |  |  | 59.998 | 533.41 | 4.469 | 2384 | 2.26
47.56 | 202.589 | 3.812 | 767 |  |  |  | 59.998 | 202.387 | 3.819 | 767 |  |  |  | 60.002 | 202.436 | 3.793 | 765 |  |  |  | 59.989 | 532.75 | 4.487 | 2390 | 2.26
48.06 | 202.604 | 3.792 | 763 |  |  |  | 60.006 | 202.484 | 3.813 | 766 |  |  |  | 59.998 | 202.431 | 3.775 | 761 |  |  |  | 60.005 | 532.71 | 4.482 | 2388 | 2.26
48.56 | 202.379 | 3.839 | 772 |  |  |  | 60.005 | 202.568 | 3.829 | 770 |  |  |  | 59.998 | 202.51 | 3.77 | 761 |  |  |  | 60.006 | 532.41 | 4.486 | 2388 | 2.26
49.06 | 202.427 | 3.822 | 769 |  |  |  | 59.996 | 202.581 | 3.831 | 769 |  |  |  | 60.006 | 202.498 | 3.787 | 765 |  |  |  | 59.998 | 532.45 | 4.481 | 2386 | 2.26
49.56 | 202.451 | 3.797 | 763 |  |  |  | 59.989 | 202.467 | 3.839 | 772 |  |  |  | 59.998 | 202.485 | 3.794 | 764 |  |  |  | 59.999 | 530.09 | 4.498 | 2384 | 2.26
50.06 | 202.471 | 3.785 | 761 |  |  |  | 60.005 | 202.588 | 3.796 | 765 |  |  |  | 60.003 | 202.475 | 3.767 | 759 |  |  |  | 59.994 | 526.36 | 4.515 | 2376 | 2.26
50.56 | 202.487 | 3.78 | 758 |  |  |  | 59.997 | 202.642 | 3.811 | 768 |  |  |  | 59.998 | 202.481 | 3.775 | 762 |  |  |  | 60.006 | 525.68 | 4.514 | 2373 | 2.26
51.06 | 202.45 | 3.809 | 765 |  |  |  | 60.006 | 202.472 | 3.78 | 761 |  |  |  | 59.991 | 202.473 | 3.802 | 766 |  |  |  | 60.004 | 525.45 | 4.509 | 2369 | 2.26
51.56 | 202.473 | 3.773 | 760 |  |  |  | 59.998 | 202.513 | 3.803 | 764 |  |  |  | 60.006 | 202.458 | 3.784 | 765 |  |  |  | 59.998 | 527.91 | 4.494 | 2373 | 2.26
52.06 | 202.477 | 3.793 | 763 |  |  |  | 60.007 | 202.597 | 3.803 | 765 |  |  |  | 59.998 | 202.532 | 3.805 | 767 |  |  |  | 60.005 | 531.14 | 4.49 | 2385 | 2.26
52.56 | 202.478 | 3.81 | 768 |  |  |  | 60.006 | 202.532 | 3.79 | 761 |  |  |  | 59.995 | 202.503 | 3.801 | 767 |  |  |  | 59.997 | 531.89 | 4.494 | 2390 | 2.26
53.06 | 202.422 | 3.8 | 763 |  |  |  | 59.996 | 202.499 | 3.841 | 772 |  |  |  | 60.001 | 202.486 | 3.791 | 765 |  |  |  | 60.001 | 531.89 | 4.491 | 2389 | 2.26
53.56 | 202.443 | 3.782 | 760 |  |  |  | 60.006 | 202.535 | 3.811 | 767 |  |  |  | 60.003 | 202.478 | 3.814 | 770 |  |  |  | 59.992 | 531.92 | 4.493 | 2390 | 2.26
54.06 | 202.466 | 3.811 | 766 |  |  |  | 59.989 | 202.601 | 3.843 | 773 |  |  |  | 60.005 | 202.468 | 3.794 | 766 |  |  |  | 59.998 | 531.92 | 4.492 | 2390 | 2.26
54.56 | 202.485 | 3.799 | 764 |  |  |  | 59.997 | 202.43 | 3.815 | 768 |  |  |  | 60.005 | 202.466 | 3.801 | 767 |  |  |  | 59.998 | 531.92 | 4.494 | 2390 | 2.26
55.06 | 202.397 | 3.803 | 764 |  |  |  | 59.997 | 202.509 | 3.818 | 768 |  |  |  | 60.013 | 202.467 | 3.809 | 767 |  |  |  | 59.998 | 531.92 | 4.486 | 2386 | 2.26
55.56 | 202.434 | 3.812 | 766 |  |  |  | 59.997 | 202.591 | 3.812 | 767 |  |  |  | 59.994 | 202.514 | 3.803 | 767 |  |  |  | 60.014 | 533.28 | 4.477 | 2387 | 2.26
56.06 | 202.462 | 3.811 | 765 |  |  |  | 60.005 | 202.493 | 3.797 | 765 |  |  |  | 60.006 | 202.51 | 3.804 | 768 |  |  |  | 59.994 | 536.89 | 4.443 | 2385 | 2.26
56.56 | 202.476 | 3.788 | 760 |  |  |  | 59.997 | 202.478 | 3.793 | 763 |  |  |  | 59.995 | 202.496 | 3.772 | 762 |  |  |  | 60.003 | 538.41 | 4.408 | 2373 | 2.26
57.06 | 202.492 | 3.821 | 767 |  |  |  | 60.006 | 202.605 | 3.773 | 760 |  |  |  | 59.998 | 202.473 | 3.798 | 765 |  |  |  | 59.992 | 538.35 | 4.421 | 2380 | 2.26
57.56 | 202.438 | 3.809 | 765 |  |  |  | 59.997 | 202.633 | 3.829 | 771 |  |  |  | 60.013 | 202.468 | 3.827 | 773 |  |  |  | 60.005 | 537.03 | 4.456 | 2393 | 2.26
58.06 | 202.444 | 3.845 | 773 |  |  |  | 59.998 | 202.474 | 3.827 | 770 |  |  |  | 60.005 | 202.47 | 3.835 | 774 |  |  |  | 60.005 | 533.39 | 4.493 | 2396 | 2.26
58.56 | 202.46 | 3.829 | 769 |  |  |  | 59.988 | 202.511 | 3.815 | 767 |  |  |  | 60.005 | 202.461 | 3.805 | 767 |  |  |  | 59.992 | 531.93 | 4.489 | 2388 | 2.26
59.06 | 202.477 | 3.84 | 771 |  |  |  | 59.995 | 202.57 | 3.848 | 774 |  |  |  | 59.995 | 202.454 | 3.816 | 767 |  |  |  | 60.002 | 531.95 | 4.491 | 2389 | 2.26
59.56 | 202.407 | 3.791 | 761 |  |  |  | 60.006 | 202.423 | 3.853 | 773 |  |  |  | 60.001 | 202.506 | 3.832 | 773 |  |  |  | 59.997 | 531.91 | 4.493 | 2390 | 2.26
60.06 | 202.446 | 3.815 | 768 |  |  |  | 60.005 | 202.475 | 3.846 | 772 |  |  |  | 59.998 | 202.49 | 3.811 | 767 |  |  |  | 59.998 | 531.96 | 4.495 | 2391 | 2.26
60.56 | 202.485 | 3.814 | 766 |  |  |  | 60.007 | 202.575 | 3.81 | 767 |  |  |  | 59.998 | 202.49 | 3.814 | 770 |  |  |  | 59.998 | 531.88 | 4.492 | 2389 | 2.26
61.06 | 202.497 | 3.811 | 765 |  |  |  | 59.997 | 202.66 | 3.806 | 766 |  |  |  | 60.005 | 202.48 | 3.812 | 768 |  |  |  | 60.007 | 531.89 | 4.494 | 2391 | 2.26
61.56 | 202.453 | 3.829 | 768 |  |  |  | 59.997 | 202.467 | 3.805 | 765 |  |  |  | 59.997 | 202.466 | 3.806 | 768 |  |  |  | 60.004 | 531.28 | 4.5 | 2391 | 2.26
62.06 | 202.441 | 3.798 | 764 |  |  |  | 59.997 | 202.545 | 3.834 | 770 |  |  |  | 60.005 | 202.465 | 3.803 | 766 |  |  |  | 59.998 | 527.68 | 4.508 | 2379 | 2.26
62.56 | 202.461 | 3.787 | 759 |  |  |  | 59.997 | 202.582 | 3.805 | 765 |  |  |  | 59.998 | 202.456 | 3.789 | 764 |  |  |  | 60 | 525.48 | 4.514 | 2372 | 2.26
63.06 | 202.47 | 3.763 | 756 |  |  |  | 60.005 | 202.413 | 3.829 | 770 |  |  |  | 59.998 | 202.494 | 3.775 | 762 |  |  |  | 59.998 | 525.45 | 4.506 | 2368 | 2.26
63.56 | 202.484 | 3.764 | 756 |  |  |  | 60.001 | 202.48 | 3.787 | 762 |  |  |  | 59.998 | 202.481 | 3.801 | 766 |  |  |  | 59.998 | 526.03 | 4.5 | 2367 | 2.26
64.06 | 202.424 | 3.781 | 759 |  |  |  | 60.007 | 202.576 | 3.794 | 763 |  |  |  | 60.004 | 202.464 | 3.802 | 767 |  |  |  | 59.998 | 529.68 | 4.488 | 2377 | 2.26
64.56 | 202.456 | 3.812 | 767 |  |  |  | 60.006 | 202.638 | 3.822 | 768 |  |  |  | 60.005 | 202.464 | 3.817 | 769 |  |  |  | 60.005 | 531.86 | 4.487 | 2387 | 2.26
65.06 | 202.479 | 3.802 | 763 |  |  |  | 60.005 | 202.49 | 3.818 | 766 |  |  |  | 59.995 | 202.462 | 3.838 | 774 |  |  |  | 60.005 | 531.88 | 4.49 | 2388 | 2.26
65.56 | 202.479 | 3.827 | 766 |  |  |  | 59.999 | 202.533 | 3.834 | 772 |  |  |  | 59.998 | 202.45 | 3.833 | 774 |  |  |  | 59.99 | 531.89 | 4.489 | 2388 | 2.26
66.16 | 202.434 | 3.816 | 765 |  |  |  | 59.996 | 202.63 | 3.81 | 767 |  |  |  | 59.998 | 202.432 | 3.843 | 774 |  |  |  | 60.002 | 531.89 | 4.491 | 2389 | 2.26
66.56 | 296.849 | 2.613 | 760 |  |  |  | 59.999 | 296.793 | 2.635 | 771 |  |  |  | 60.01 | 296.809 | 2.656 | 781 |  |  |  | 59.998 | 536.49 | 4.519 | 2424 | 2.26
67.06 | 296.873 | 2.581 | 754 |  |  |  | 60.005 | 296.887 | 2.593 | 760 |  |  |  | 59.997 | 296.791 | 2.586 | 761 |  |  |  | 60.005 | 532.23 | 4.485 | 2387 | 2.26
67.56 | 296.898 | 2.557 | 750 |  |  |  | 59.994 | 296.994 | 2.612 | 762 |  |  |  | 60.005 | 296.777 | 2.577 | 760 |  |  |  | 59.998 | 532.26 | 4.484 | 2387 | 2.26
68.06 | 296.92 | 2.585 | 755 |  |  |  | 60.001 | 297.045 | 2.595 | 756 |  |  |  | 60.005 | 296.754 | 2.603 | 762 |  |  |  | 60.005 | 535.82 | 4.456 | 2388 | 2.26
68.56 | 296.825 | 2.568 | 747 |  |  |  | 60.001 | 296.745 | 2.57 | 749 |  |  |  | 60.003 | 296.747 | 2.582 | 757 |  |  |  | 59.998 | 538.56 | 4.4 | 2370 | 2.26
69.06 | 296.854 | 2.605 | 752 |  |  |  | 59.997 | 296.827 | 2.588 | 755 |  |  |  | 59.997 | 296.727 | 2.592 | 757 |  |  |  | 60.006 | 538.51 | 4.412 | 2376 | 2.26
69.56 | 296.887 | 2.584 | 749 |  |  |  | 60.001 | 296.95 | 2.601 | 759 |  |  |  | 60 | 296.711 | 2.594 | 757 |  |  |  | 59.998 | 538.49 | 4.409 | 2374 | 2.26
70.06 | 296.927 | 2.603 | 758 |  |  |  | 59.996 | 296.72 | 2.594 | 758 |  |  |  | 60.004 | 296.823 | 2.622 | 768 |  |  |  | 59.998 | 534.87 | 4.483 | 2398 | 2.26
70.56 | 296.648 | 2.603 | 759 |  |  |  | 60.005 | 296.786 | 2.603 | 761 |  |  |  | 59.992 | 296.811 | 2.587 | 760 |  |  |  | 60.003 | 532.08 | 4.485 | 2386 | 2.26
71.06 | 296.716 | 2.597 | 757 |  |  |  | 59.996 | 296.937 | 2.621 | 762 |  |  |  | 60.001 | 296.789 | 2.607 | 764 |  |  |  | 59.998 | 531.97 | 4.493 | 2390 | 2.26
71.65 | 296.758 | 2.594 | 752 |  |  |  | 60.003 | 296.939 | 2.592 | 753 |  |  |  | 59.998 | 296.771 | 2.573 | 754 |  |  |  | 60.003 | 531.93 | 4.492 | 2389 | 2.26
72.06 | 202.59 | 3.81 | 764 |  |  |  | 59.998 | 202.558 | 3.839 | 771 |  |  |  | 59.998 | 202.461 | 3.799 | 766 |  |  |  | 60.001 | 533.1 | 4.49 | 2393 | 2.26
72.56 | 202.532 | 3.816 | 767 |  |  |  | 59.988 | 202.631 | 3.784 | 761 |  |  |  | 60.01 | 202.457 | 3.825 | 771 |  |  |  | 59.998 | 533.45 | 4.472 | 2385 | 2.26
73.06 | 202.546 | 3.8 | 766 |  |  |  | 60.003 | 202.695 | 3.799 | 765 |  |  |  | 59.997 | 202.443 | 3.827 | 770 |  |  |  | 60.006 | 532.76 | 4.487 | 2391 | 2.26
73.56 | 202.562 | 3.795 | 763 |  |  |  | 59.996 | 202.405 | 3.792 | 764 |  |  |  | 59.998 | 202.526 | 3.809 | 768 |  |  |  | 60.003 | 532.72 | 4.478 | 2385 | 2.26
74.06 | 202.585 | 3.788 | 763 |  |  |  | 59.988 | 202.505 | 3.781 | 762 |  |  |  | 60.004 | 202.508 | 3.802 | 767 |  |  |  | 59.998 | 529.49 | 4.508 | 2387 | 2.26
74.56 | 202.61 | 3.805 | 765 |  |  |  | 59.992 | 202.546 | 3.783 | 762 |  |  |  | 60.005 | 202.496 | 3.757 | 759 |  |  |  | 59.998 | 525.89 | 4.515 | 2374 | 2.26
75.06 | 202.546 | 3.79 | 762 |  |  |  | 59.997 | 202.51 | 3.786 | 762 |  |  |  | 60.005 | 202.483 | 3.767 | 760 |  |  |  | 60.005 | 525.79 | 4.509 | 2371 | 2.26
75.56 | 202.587 | 3.789 | 761 |  |  |  | 60.005 | 202.461 | 3.773 | 759 |  |  |  | 59.998 | 202.464 | 3.761 | 758 |  |  |  | 59.998 | 525.66 | 4.508 | 2369 | 2.26
76.06 | 202.605 | 3.786 | 762 |  |  |  | 59.989 | 202.57 | 3.8 | 765 |  |  |  | 60.001 | 202.451 | 3.753 | 757 |  |  |  | 59.998 | 528.52 | 4.491 | 2373 | 2.26
76.56 | 202.481 | 3.796 | 764 |  |  |  | 59.997 | 202.64 | 3.797 | 765 |  |  |  | 59.998 | 202.453 | 3.806 | 768 |  |  |  | 60.003 | 531.94 | 4.485 | 2386 | 2.26
77.06 | 202.397 | 3.836 | 772 |  |  |  | 60.002 | 202.486 | 3.814 | 767 |  |  |  | 60.002 | 202.449 | 3.806 | 769 |  |  |  | 60.003 | 531.96 | 4.497 | 2392 | 2.26
77.56 | 202.43 | 3.78 | 759 |  |  |  | 59.988 | 202.513 | 3.808 | 766 |  |  |  | 59.994 | 202.498 | 3.824 | 771 |  |  |  | 59.998 | 531.89 | 4.49 | 2388 | 2.26
78.06 | 202.442 | 3.791 | 761 |  |  |  | 60.013 | 202.594 | 3.833 | 771 |  |  |  | 60.002 | 202.482 | 3.814 | 768 |  |  |  | 59.999 | 531.92 | 4.487 | 2387 | 2.26
78.56 | 202.464 | 3.809 | 766 |  |  |  | 59.998 | 202.463 | 3.815 | 768 |  |  |  | 60.007 | 202.47 | 3.794 | 764 |  |  |  | 59.998 | 531.89 | 4.489 | 2388 | 2.26
79.06 | 202.417 | 3.808 | 767 |  |  |  | 60.015 | 202.476 | 3.812 | 767 |  |  |  | 59.998 | 202.473 | 3.827 | 772 |  |  |  | 60.005 | 531.87 | 4.485 | 2385 | 2.26
79.56 | 202.449 | 3.811 | 767 |  |  |  | 59.997 | 202.593 | 3.82 | 770 |  |  |  | 60.001 | 202.469 | 3.8 | 767 |  |  |  | 59.989 | 531.87 | 4.491 | 2389 | 2.26
80.06 | 202.481 | 3.791 | 763 |  |  |  | 59.997 | 202.668 | 3.813 | 766 |  |  |  | 59.998 | 202.454 | 3.794 | 765 |  |  |  | 60.001 | 533.98 | 4.477 | 2390 | 2.26
80.56 | 202.494 | 3.776 | 759 |  |  |  | 60.006 | 202.488 | 3.774 | 759 |  |  |  | 60.002 | 202.444 | 3.768 | 762 |  |  |  | 59.994 | 537.61 | 4.427 | 2380 | 2.26
81.06 | 202.508 | 3.809 | 763 |  |  |  | 59.988 | 202.539 | 3.793 | 763 |  |  |  | 60.002 | 202.51 | 3.807 | 768 |  |  |  | 59.998 | 538.34 | 4.42 | 2379 | 2.26
81.56 | 202.455 | 3.779 | 759 |  |  |  | 60.007 | 202.588 | 3.813 | 768 |  |  |  | 59.998 | 202.489 | 3.794 | 765 |  |  |  | 60.005 | 538.3 | 4.416 | 2377 | 2.26
82.06 | 202.476 | 3.864 | 776 |  |  |  | 59.992 | 202.44 | 3.862 | 776 |  |  |  | 60.008 | 202.487 | 3.839 | 772 |  |  |  | 60.005 | 536.21 | 4.469 | 2396 | 2.26
82.56 | 202.479 | 3.829 | 769 |  |  |  | 60.008 | 202.484 | 3.83 | 769 |  |  |  | 59.998 | 202.476 | 3.817 | 771 |  |  |  | 59.998 | 532.68 | 4.495 | 2394 | 2.26
83.06 | 202.489 | 3.802 | 766 |  |  |  | 59.996 | 202.586 | 3.819 | 766 |  |  |  | 60.005 | 202.474 | 3.805 | 766 |  |  |  | 60.002 | 531.89 | 4.493 | 2390 | 2.26
83.56 | 202.428 | 3.787 | 760 |  |  |  | 59.997 | 202.628 | 3.846 | 774 |  |  |  | 59.998 | 202.482 | 3.791 | 765 |  |  |  | 59.998 | 531.86 | 4.487 | 2386 | 2.26
84.06 | 202.457 | 3.821 | 767 |  |  |  | 59.998 | 202.465 | 3.83 | 769 |  |  |  | 59.998 | 202.475 | 3.832 | 772 |  |  |  | 59.998 | 531.87 | 4.489 | 2387 | 2.26
84.56 | 202.489 | 3.812 | 766 |  |  |  | 59.996 | 202.536 | 3.824 | 768 |  |  |  | 60.005 | 202.513 | 3.838 | 772 |  |  |  | 59.998 | 531.92 | 4.488 | 2387 | 2.26
85.06 | 202.511 | 3.824 | 768 |  |  |  | 60.007 | 202.624 | 3.82 | 768 |  |  |  | 60.005 | 202.5 | 3.826 | 772 |  |  |  | 59.998 | 531.86 | 4.488 | 2387 | 2.26
85.56 | 202.52 | 3.78 | 761 |  |  |  | 59.997 | 202.429 | 3.788 | 762 |  |  |  | 60.002 | 202.475 | 3.825 | 770 |  |  |  | 59.998 | 531.91 | 4.498 | 2392 | 2.26
86.06 | 202.445 | 3.803 | 764 |  |  |  | 59.997 | 202.51 | 3.804 | 765 |  |  |  | 59.995 | 202.468 | 3.831 | 773 |  |  |  | 60.005 | 530.52 | 4.506 | 2391 | 2.26
86.56 | 202.47 | 3.792 | 761 |  |  |  | 59.992 | 202.553 | 3.788 | 760 |  |  |  | 60.006 | 202.465 | 3.806 | 767 |  |  |  | 59.991 | 526.9 | 4.519 | 2381 | 2.26
87.06 | 202.479 | 3.785 | 759 |  |  |  | 59.991 | 202.616 | 3.824 | 770 |  |  |  | 60.005 | 202.457 | 3.79 | 765 |  |  |  | 60.005 | 525.43 | 4.512 | 2371 | 2.26
87.56 | 202.493 | 3.793 | 762 |  |  |  | 60.005 | 202.448 | 3.835 | 770 |  |  |  | 59.998 | 202.45 | 3.753 | 756 |  |  |  | 59.998 | 525.46 | 4.509 | 2369 | 2.26
88.06 | 202.445 | 3.762 | 756 |  |  |  | 59.988 | 202.519 | 3.784 | 759 |  |  |  | 60.003 | 202.501 | 3.816 | 768 |  |  |  | 60.006 | 526.78 | 4.499 | 2370 | 2.26
88.56 | 202.462 | 3.806 | 765 |  |  |  | 59.997 | 202.594 | 3.806 | 766 |  |  |  | 59.998 | 202.484 | 3.809 | 766 |  |  |  | 59.997 | 530.4 | 4.488 | 2381 | 2.26
89.06 | 202.483 | 3.814 | 766 |  |  |  | 59.997 | 202.413 | 3.86 | 775 |  |  |  | 60.01 | 202.477 | 3.812 | 770 |  |  |  | 59.998 | 531.91 | 4.488 | 2387 | 2.26
89.56 | 202.5 | 3.806 | 765 |  |  |  | 59.997 | 202.485 | 3.826 | 769 |  |  |  | 59.987 | 202.463 | 3.802 | 766 |  |  |  | 60.001 | 531.9 | 4.494 | 2391 | 2.26
90.06 | 202.425 | 3.793 | 762 |  |  |  | 60.006 | 202.605 | 3.832 | 772 |  |  |  | 60.001 | 202.447 | 3.789 | 765 |  |  |  | 59.998 | 531.88 | 4.489 | 2388 | 2.26
90.56 | 202.469 | 3.811 | 766 |  |  |  | 59.988 | 202.607 | 3.835 | 771 |  |  |  | 60.006 | 202.444 | 3.796 | 765 |  |  |  | 59.997 | 531.87 | 4.488 | 2387 | 2.26
91.06 | 202.491 | 3.799 | 763 |  |  |  | 60.006 | 202.499 | 3.844 | 773 |  |  |  | 60.004 | 202.44 | 3.806 | 767 |  |  |  | 59.991 | 531.88 | 4.498 | 2392 | 2.26
91.65 | 202.498 | 3.811 | 767 |  |  |  | 59.997 | 202.572 | 3.783 | 760 |  |  |  | 59.998 | 202.508 | 3.809 | 767 |  |  |  | 60.005 | 531.88 | 4.492 | 2389 | 2.26
92.06 | 296.931 | 2.655 | 776 |  |  |  | 60.002 | 297.051 | 2.627 | 768 |  |  |  | 60.006 | 296.804 | 2.679 | 786 |  |  |  | 59.998 | 534.48 | 4.552 | 2433 | 2.26
92.56 | 296.81 | 2.614 | 761 |  |  |  | 60 | 296.825 | 2.615 | 764 |  |  |  | 59.999 | 296.793 | 2.612 | 762 |  |  |  | 60.006 | 536.3 | 4.451 | 2387 | 2.26
93.06 | 296.854 | 2.597 | 757 |  |  |  | 60.008 | 296.793 | 2.644 | 770 |  |  |  | 59.998 | 296.775 | 2.59 | 759 |  |  |  | 59.998 | 538.45 | 4.411 | 2375 | 2.26
93.56 | 296.889 | 2.591 | 758 |  |  |  | 59.989 | 296.91 | 2.586 | 755 |  |  |  | 60.001 | 296.754 | 2.57 | 754 |  |  |  | 59.999 | 538.61 | 4.4 | 2370 | 2.26
94.06 | 296.923 | 2.605 | 759 |  |  |  | 60.005 | 296.862 | 2.638 | 769 |  |  |  | 59.999 | 296.737 | 2.616 | 768 |  |  |  | 60.01 | 538.16 | 4.427 | 2383 | 2.26
94.56 | 296.681 | 2.611 | 759 |  |  |  | 60 | 296.78 | 2.632 | 769 |  |  |  | 59.998 | 296.709 | 2.62 | 768 |  |  |  | 59.998 | 534.17 | 4.487 | 2397 | 2.26
95.06 | 296.741 | 2.599 | 756 |  |  |  | 59.999 | 296.909 | 2.612 | 762 |  |  |  | 60.001 | 296.756 | 2.608 | 763 |  |  |  | 59.998 | 532.32 | 4.482 | 2386 | 2.26
95.56 | 296.774 | 2.578 | 750 |  |  |  | 60.005 | 297.008 | 2.631 | 765 |  |  |  | 60.003 | 296.799 | 2.604 | 763 |  |  |  | 59.998 | 532.08 | 4.484 | 2386 | 2.26
96.06 | 296.806 | 2.606 | 759 |  |  |  | 59.994 | 296.778 | 2.659 | 774 |  |  |  | 60.001 | 296.781 | 2.615 | 766 |  |  |  | 60.005 | 532.88 | 4.48 | 2387 | 2.26
96.56 | 296.717 | 2.628 | 765 |  |  |  | 60.006 | 296.821 | 2.619 | 763 |  |  |  | 59.998 | 296.764 | 2.617 | 769 |  |  |  | 59.998 | 536.52 | 4.448 | 2387 | 2.26

## vrt_rms_p1_20.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | AC_IRMS_MIN
0 | 296.84 | 2.395 | 696 |  |  |  | 59.997 | 296.926 | 2.41 | 698 |  |  |  | 60.001 | 296.678 | 2.421 | 709 |  |  |  | 60.007 | 540.71 | 4.059 | 2195
0.57 | 296.748 | 1.995 | 570 |  |  |  | 59.998 | 296.862 | 1.993 | 577 |  |  |  | 60.005 | 296.79 | 1.969 | 577 |  |  |  | 59.994 | 544.68 | 3.309 | 1802
1.07 | 296.781 | 1.949 | 561 |  |  |  | 60.006 | 296.932 | 1.953 | 569 |  |  |  | 60.003 | 296.768 | 1.961 | 571 |  |  |  | 59.999 | 544.94 | 3.259 | 1776
1.56 | 296.824 | 2.048 | 597 |  |  |  | 60.005 | 296.72 | 2.077 | 600 |  |  |  | 60.005 | 296.749 | 2.06 | 603 |  |  |  | 59.999 | 543.78 | 3.485 | 1895
2.07 | 296.861 | 2.407 | 699 |  |  |  | 60.005 | 296.817 | 2.438 | 710 |  |  |  | 59.998 | 296.739 | 2.378 | 700 |  |  |  | 60.006 | 540.95 | 4.031 | 2180
2.57 | 296.747 | 2.593 | 753 |  |  |  | 60.005 | 296.909 | 2.637 | 767 |  |  |  | 59.998 | 296.725 | 2.62 | 769 |  |  |  | 59.998 | 538.42 | 4.412 | 2375
3.06 | 296.8 | 2.581 | 753 |  |  |  | 59.993 | 296.881 | 2.629 | 768 |  |  |  | 60.003 | 296.709 | 2.591 | 760 |  |  |  | 59.997 | 538.49 | 4.407 | 2373
3.57 | 296.844 | 2.607 | 759 |  |  |  | 60.005 | 296.782 | 2.608 | 760 |  |  |  | 59.998 | 296.806 | 2.574 | 758 |  |  |  | 60.006 | 538.54 | 4.41 | 2375
4.07 | 296.885 | 2.595 | 758 |  |  |  | 59.997 | 296.874 | 2.647 | 774 |  |  |  | 60.002 | 296.804 | 2.605 | 765 |  |  |  | 59.998 | 538.53 | 4.403 | 2371
4.57 | 296.768 | 2.617 | 765 |  |  |  | 59.999 | 296.994 | 2.631 | 771 |  |  |  | 59.999 | 296.799 | 2.584 | 758 |  |  |  | 60.007 | 538.51 | 4.406 | 2373
5.07 | 296.795 | 2.593 | 754 |  |  |  | 60.006 | 296.756 | 2.605 | 766 |  |  |  | 60.006 | 296.777 | 2.612 | 769 |  |  |  | 59.997 | 538.57 | 4.406 | 2373
5.57 | 296.828 | 2.588 | 761 |  |  |  | 59.988 | 296.854 | 2.643 | 772 |  |  |  | 59.995 | 296.754 | 2.635 | 775 |  |  |  | 60.005 | 537.51 | 4.455 | 2394
6.07 | 296.857 | 2.621 | 763 |  |  |  | 60.003 | 296.922 | 2.641 | 773 |  |  |  | 59.998 | 296.722 | 2.613 | 770 |  |  |  | 59.991 | 533.65 | 4.489 | 2395
6.57 | 296.759 | 2.64 | 771 |  |  |  | 59.988 | 296.784 | 2.633 | 770 |  |  |  | 59.998 | 296.703 | 2.604 | 766 |  |  |  | 59.992 | 531.99 | 4.492 | 2390
7.07 | 296.792 | 2.627 | 770 |  |  |  | 60.002 | 296.789 | 2.629 | 768 |  |  |  | 59.998 | 296.712 | 2.612 | 768 |  |  |  | 60.012 | 531.93 | 4.501 | 2394
7.57 | 296.833 | 2.59 | 758 |  |  |  | 60.009 | 296.883 | 2.622 | 766 |  |  |  | 60.009 | 296.804 | 2.598 | 764 |  |  |  | 59.992 | 533.16 | 4.474 | 2385
8.07 | 296.874 | 2.613 | 760 |  |  |  | 60.005 | 296.98 | 2.6 | 764 |  |  |  | 60.001 | 296.798 | 2.616 | 768 |  |  |  | 60.006 | 536.62 | 4.445 | 2385
8.57 | 296.908 | 2.603 | 761 |  |  |  | 60.001 | 296.753 | 2.59 | 757 |  |  |  | 60.005 | 296.786 | 2.603 | 762 |  |  |  | 59.991 | 538.4 | 4.412 | 2375
9.07 | 296.772 | 2.585 | 753 |  |  |  | 59.993 | 296.862 | 2.611 | 760 |  |  |  | 59.998 | 296.767 | 2.579 | 760 |  |  |  | 59.994 | 538.43 | 4.412 | 2376
9.57 | 296.827 | 2.627 | 767 |  |  |  | 60.009 | 296.921 | 2.669 | 778 |  |  |  | 59.996 | 296.744 | 2.6 | 764 |  |  |  | 60 | 537.38 | 4.459 | 2396
9.63 | 296.827 | 2.627 | 767 |  |  |  | 60.009 | 296.921 | 2.669 | 778 |  |  |  | 59.996 | 296.744 | 2.6 | 764 |  |  |  | 60 | 537.38 | 4.459 | 2396 | 2.1
10.07 | 296.876 | 2.65 | 774 |  |  |  | 59.994 | 296.726 | 2.645 | 774 |  |  |  | 60.001 | 296.715 | 2.588 | 764 |  |  |  | 59.991 | 533.67 | 4.494 | 2398 | 2.1
10.57 | 296.908 | 2.603 | 761 |  |  |  | 60.004 | 296.81 | 2.636 | 770 |  |  |  | 59.998 | 296.687 | 2.608 | 765 |  |  |  | 60.012 | 531.94 | 4.49 | 2388 | 2.1
11.07 | 296.753 | 2.623 | 768 |  |  |  | 60.009 | 296.888 | 2.614 | 762 |  |  |  | 60.01 | 296.808 | 2.64 | 778 |  |  |  | 60.005 | 531.88 | 4.492 | 2389 | 2.1
11.57 | 296.787 | 2.604 | 760 |  |  |  | 60.001 | 296.985 | 2.614 | 764 |  |  |  | 60.005 | 296.792 | 2.617 | 768 |  |  |  | 60.005 | 531.56 | 4.502 | 2393 | 2.1
12.07 | 296.834 | 2.574 | 756 |  |  |  | 60 | 296.781 | 2.601 | 761 |  |  |  | 59.995 | 296.772 | 2.617 | 768 |  |  |  | 59.998 | 527.9 | 4.51 | 2381 | 2.1
12.57 | 296.874 | 2.579 | 750 |  |  |  | 59.992 | 296.861 | 2.63 | 768 |  |  |  | 59.998 | 296.754 | 2.595 | 761 |  |  |  | 59.993 | 525.34 | 4.517 | 2373 | 2.1
13.07 | 296.796 | 2.601 | 759 |  |  |  | 60.006 | 296.932 | 2.616 | 763 |  |  |  | 59.995 | 296.735 | 2.589 | 759 |  |  |  | 59.998 | 525.43 | 4.506 | 2368 | 2.1
13.56 | 296.805 | 2.576 | 752 |  |  |  | 59.997 | 296.712 | 2.584 | 754 |  |  |  | 60.012 | 296.715 | 2.573 | 754 |  |  |  | 59.997 | 525.73 | 4.492 | 2362 | 2.1
14.07 | 296.845 | 2.57 | 752 |  |  |  | 60.006 | 296.823 | 2.64 | 770 |  |  |  | 59.999 | 296.687 | 2.611 | 765 |  |  |  | 60.011 | 529.49 | 4.489 | 2377 | 2.1
14.57 | 296.874 | 2.595 | 760 |  |  |  | 60.006 | 296.913 | 2.634 | 772 |  |  |  | 60.005 | 296.811 | 2.592 | 764 |  |  |  | 59.998 | 531.98 | 4.493 | 2390 | 2.1
15.18 | 296.89 | 2.587 | 757 |  |  |  | 60.005 | 296.968 | 2.652 | 773 |  |  |  | 59.998 | 296.798 | 2.62 | 772 |  |  |  | 60.008 | 531.93 | 4.488 | 2387 | 2.1
15.56 | 296.837 | 2.599 | 760 |  |  |  | 60.006 | 296.853 | 2.648 | 775 |  |  |  | 59.99 | 296.776 | 2.612 | 767 |  |  |  | 59.998 | 531.96 | 4.491 | 2389 | 2.1
16.06 | 296.871 | 2.606 | 762 |  |  |  | 59.994 | 296.87 | 2.644 | 771 |  |  |  | 59.991 | 296.758 | 2.634 | 775 |  |  |  | 59.994 | 532.05 | 4.492 | 2390 | 2.1
16.57 | 296.902 | 2.596 | 759 |  |  |  | 60.002 | 296.912 | 2.628 | 770 |  |  |  | 59.999 | 296.744 | 2.598 | 764 |  |  |  | 59.999 | 532.03 | 4.486 | 2387 | 2.1
17.07 | 296.931 | 2.609 | 764 |  |  |  | 59.993 | 296.701 | 2.627 | 771 |  |  |  | 60.007 | 296.726 | 2.613 | 767 |  |  |  | 59.998 | 531.85 | 4.495 | 2391 | 2.1
17.57 | 296.801 | 2.598 | 763 |  |  |  | 60.006 | 296.8 | 2.652 | 772 |  |  |  | 59.998 | 296.713 | 2.624 | 769 |  |  |  | 60.013 | 532.02 | 4.488 | 2388 | 2.1
18.07 | 296.827 | 2.581 | 757 |  |  |  | 60.006 | 296.894 | 2.645 | 775 |  |  |  | 60.01 | 296.824 | 2.606 | 767 |  |  |  | 60.005 | 535.2 | 4.463 | 2389 | 2.1
18.57 | 296.87 | 2.623 | 765 |  |  |  | 60.005 | 296.894 | 2.59 | 761 |  |  |  | 59.996 | 296.817 | 2.597 | 764 |  |  |  | 60.01 | 538.46 | 4.411 | 2375 | 2.1
19.07 | 296.911 | 2.592 | 758 |  |  |  | 60.002 | 296.78 | 2.602 | 763 |  |  |  | 59.993 | 296.803 | 2.608 | 766 |  |  |  | 59.998 | 538.42 | 4.41 | 2374 | 2.1
19.57 | 296.894 | 2.612 | 761 |  |  |  | 59.989 | 296.889 | 2.626 | 771 |  |  |  | 59.998 | 296.781 | 2.564 | 756 |  |  |  | 59.998 | 538.42 | 4.413 | 2376 | 2.1
20.07 | 296.751 | 2.621 | 768 |  |  |  | 60.011 | 296.989 | 2.638 | 772 |  |  |  | 59.999 | 296.751 | 2.628 | 772 |  |  |  | 59.998 | 535.09 | 4.487 | 2401 | 2.1
20.68 | 296.779 | 2.609 | 761 |  |  |  | 59.994 | 296.755 | 2.623 | 767 |  |  |  | 60.008 | 296.727 | 2.608 | 762 |  |  |  | 59.998 | 531.78 | 4.483 | 2384 | 2.1
21.07 | 202.536 | 2.998 | 596 |  |  |  | 59.992 | 296.949 | 2.952 | 858 |  |  |  | 59.998 | 296.703 | 2.819 | 828 |  |  |  | 60.005 | 532.03 | 4.488 | 2388 | 2.1
21.57 | 202.561 | 2.999 | 598 |  |  |  | 59.999 | 296.95 | 2.912 | 856 |  |  |  | 60.005 | 296.798 | 2.881 | 844 |  |  |  | 60.001 | 531.88 | 4.489 | 2388 | 2.1
22.07 | 202.504 | 3.027 | 602 |  |  |  | 60.005 | 296.81 | 2.941 | 858 |  |  |  | 59.998 | 296.783 | 2.823 | 827 |  |  |  | 60.009 | 532.05 | 4.486 | 2387 | 2.1
22.56 | 202.531 | 2.996 | 598 |  |  |  | 60.007 | 296.803 | 2.909 | 853 |  |  |  | 60.005 | 296.777 | 2.867 | 840 |  |  |  | 59.998 | 531.93 | 4.498 | 2392 | 2.1
23.06 | 202.554 | 2.993 | 600 |  |  |  | 59.997 | 296.892 | 2.922 | 855 |  |  |  | 60.002 | 296.764 | 2.845 | 836 |  |  |  | 59.991 | 531.99 | 4.488 | 2387 | 2.1
23.56 | 202.569 | 2.989 | 598 |  |  |  | 59.997 | 296.998 | 2.912 | 854 |  |  |  | 59.998 | 296.743 | 2.857 | 840 |  |  |  | 59.998 | 531.82 | 4.489 | 2387 | 2.1
24.06 | 202.487 | 2.975 | 595 |  |  |  | 60.006 | 296.771 | 2.918 | 854 |  |  |  | 60.002 | 296.716 | 2.844 | 837 |  |  |  | 59.998 | 529.45 | 4.511 | 2388 | 2.1
24.57 | 202.536 | 2.939 | 586 |  |  |  | 59.99 | 296.842 | 2.899 | 850 |  |  |  | 59.998 | 296.687 | 2.838 | 837 |  |  |  | 60.009 | 525.62 | 4.521 | 2376 | 2.1
25.07 | 202.562 | 2.957 | 591 |  |  |  | 60.006 | 296.926 | 2.909 | 850 |  |  |  | 60.002 | 296.69 | 2.851 | 840 |  |  |  | 59.998 | 525.52 | 4.51 | 2370 | 2.1
25.56 | 202.578 | 2.963 | 591 |  |  |  | 59.997 | 296.728 | 2.89 | 847 |  |  |  | 59.998 | 296.802 | 2.822 | 831 |  |  |  | 60.012 | 525.46 | 4.515 | 2373 | 2.1
26.06 | 202.59 | 2.915 | 581 |  |  |  | 60.002 | 296.786 | 2.887 | 846 |  |  |  | 59.995 | 296.786 | 2.832 | 832 |  |  |  | 59.998 | 528.09 | 4.494 | 2373 | 2.1
26.56 | 202.507 | 2.987 | 596 |  |  |  | 60.001 | 296.894 | 2.876 | 847 |  |  |  | 59.991 | 296.773 | 2.84 | 837 |  |  |  | 59.998 | 531.74 | 4.485 | 2385 | 2.1
27.06 | 202.529 | 2.961 | 590 |  |  |  | 59.992 | 296.969 | 2.929 | 859 |  |  |  | 60.001 | 296.756 | 2.859 | 840 |  |  |  | 59.992 | 531.77 | 4.49 | 2388 | 2.1
27.56 | 202.547 | 2.974 | 593 |  |  |  | 59.998 | 296.757 | 2.931 | 854 |  |  |  | 60.01 | 296.739 | 2.847 | 837 |  |  |  | 59.998 | 531.93 | 4.487 | 2387 | 2.1
28.06 | 202.563 | 2.973 | 592 |  |  |  | 59.988 | 296.869 | 2.893 | 849 |  |  |  | 59.994 | 296.715 | 2.871 | 844 |  |  |  | 60.005 | 531.96 | 4.496 | 2392 | 2.1
28.56 | 202.509 | 2.983 | 594 |  |  |  | 60.023 | 296.935 | 2.918 | 856 |  |  |  | 60.002 | 296.688 | 2.875 | 846 |  |  |  | 60.001 | 531.94 | 4.485 | 2386 | 2.1
29.06 | 202.534 | 2.991 | 597 |  |  |  | 59.997 | 296.712 | 2.943 | 859 |  |  |  | 59.998 | 296.829 | 2.864 | 846 |  |  |  | 60.006 | 531.84 | 4.493 | 2389 | 2.1
29.56 | 202.542 | 2.98 | 596 |  |  |  | 59.991 | 296.823 | 2.898 | 850 |  |  |  | 59.998 | 296.809 | 2.854 | 838 |  |  |  | 59.998 | 531.94 | 4.481 | 2383 | 2.1
30.06 | 202.546 | 2.969 | 594 |  |  |  | 60.009 | 296.896 | 2.913 | 854 |  |  |  | 59.998 | 296.788 | 2.838 | 835 |  |  |  | 59.997 | 533.75 | 4.468 | 2385 | 2.1
30.56 | 202.508 | 2.954 | 590 |  |  |  | 60.005 | 296.973 | 2.888 | 848 |  |  |  | 59.998 | 296.766 | 2.845 | 835 |  |  |  | 60.001 | 537.26 | 4.435 | 2383 | 2.1
31.06 | 202.534 | 2.973 | 591 |  |  |  | 60.005 | 296.773 | 2.883 | 845 |  |  |  | 60.006 | 296.751 | 2.847 | 836 |  |  |  | 59.99 | 538.4 | 4.413 | 2376 | 2.1
31.56 | 202.547 | 2.972 | 594 |  |  |  | 59.991 | 296.86 | 2.891 | 849 |  |  |  | 59.997 | 296.733 | 2.852 | 837 |  |  |  | 60.006 | 538.41 | 4.415 | 2377 | 2.1
32.06 | 202.559 | 2.956 | 590 |  |  |  | 60.018 | 296.938 | 2.904 | 853 |  |  |  | 60.008 | 296.712 | 2.898 | 851 |  |  |  | 59.998 | 536.58 | 4.466 | 2396 | 2.1
32.56 | 202.572 | 2.988 | 597 |  |  |  | 59.998 | 296.705 | 2.915 | 856 |  |  |  | 60.002 | 296.821 | 2.871 | 845 |  |  |  | 60.011 | 532.98 | 4.491 | 2394 | 2.1
33.06 | 202.504 | 2.978 | 595 |  |  |  | 59.997 | 296.833 | 2.932 | 859 |  |  |  | 59.998 | 296.816 | 2.854 | 840 |  |  |  | 59.997 | 531.86 | 4.485 | 2385 | 2.1
33.56 | 202.536 | 2.968 | 592 |  |  |  | 59.997 | 296.913 | 2.944 | 864 |  |  |  | 59.998 | 296.798 | 2.866 | 841 |  |  |  | 59.997 | 531.93 | 4.494 | 2391 | 2.1
34.06 | 202.556 | 2.977 | 595 |  |  |  | 59.998 | 296.964 | 2.914 | 856 |  |  |  | 59.998 | 296.777 | 2.837 | 836 |  |  |  | 59.993 | 531.84 | 4.501 | 2394 | 2.1
34.56 | 202.576 | 2.982 | 594 |  |  |  | 60.009 | 296.792 | 2.925 | 857 |  |  |  | 60.005 | 296.745 | 2.855 | 841 |  |  |  | 59.999 | 531.94 | 4.49 | 2388 | 2.1
35.06 | 202.489 | 2.979 | 595 |  |  |  | 59.988 | 296.889 | 2.915 | 860 |  |  |  | 59.994 | 296.722 | 2.866 | 841 |  |  |  | 60.005 | 532.02 | 4.488 | 2387 | 2.1
35.56 | 202.517 | 2.985 | 597 |  |  |  | 60.006 | 296.956 | 2.927 | 858 |  |  |  | 59.998 | 296.707 | 2.834 | 834 |  |  |  | 59.998 | 531.95 | 4.485 | 2386 | 2.1
36.06 | 202.529 | 2.997 | 596 |  |  |  | 59.998 | 296.712 | 2.934 | 856 |  |  |  | 59.998 | 296.79 | 2.865 | 843 |  |  |  | 60.007 | 530.91 | 4.498 | 2388 | 2.1
36.56 | 202.547 | 2.976 | 593 |  |  |  | 60.005 | 296.782 | 2.94 | 859 |  |  |  | 59.997 | 296.782 | 2.873 | 844 |  |  |  | 60.001 | 527.17 | 4.511 | 2378 | 2.1
37.06 | 202.549 | 2.941 | 588 |  |  |  | 59.988 | 296.891 | 2.907 | 850 |  |  |  | 59.998 | 296.778 | 2.846 | 836 |  |  |  | 59.99 | 525.42 | 4.509 | 2369 | 2.1
37.56 | 202.517 | 2.959 | 589 |  |  |  | 59.988 | 296.872 | 2.852 | 838 |  |  |  | 59.998 | 296.763 | 2.836 | 833 |  |  |  | 60.008 | 525.23 | 4.515 | 2371 | 2.1
38.06 | 202.542 | 2.97 | 590 |  |  |  | 60.015 | 296.77 | 2.917 | 852 |  |  |  | 60.01 | 296.744 | 2.834 | 835 |  |  |  | 59.997 | 526.65 | 4.495 | 2367 | 2.1
38.56 | 202.555 | 2.98 | 595 |  |  |  | 59.992 | 296.897 | 2.901 | 851 |  |  |  | 59.994 | 296.719 | 2.842 | 836 |  |  |  | 60.006 | 530.14 | 4.486 | 2378 | 2.1
39.06 | 202.559 | 2.979 | 595 |  |  |  | 60.021 | 296.971 | 2.927 | 858 |  |  |  | 60.009 | 296.688 | 2.868 | 841 |  |  |  | 59.998 | 531.86 | 4.487 | 2387 | 2.1
39.56 | 202.51 | 2.964 | 589 |  |  |  | 59.997 | 296.739 | 2.924 | 858 |  |  |  | 59.998 | 296.802 | 2.837 | 836 |  |  |  | 60.012 | 532.03 | 4.49 | 2389 | 2.1
40.06 | 202.546 | 2.972 | 590 |  |  |  | 59.998 | 296.835 | 2.923 | 856 |  |  |  | 59.99 | 296.788 | 2.87 | 845 |  |  |  | 59.998 | 531.91 | 4.491 | 2389 | 2.1
40.65 | 202.564 | 2.984 | 594 |  |  |  | 59.999 | 296.92 | 2.925 | 858 |  |  |  | 60.002 | 296.771 | 2.898 | 850 |  |  |  | 59.998 | 531.98 | 4.487 | 2387 | 2.1
41.07 | 296.93 | 2.597 | 760 |  |  |  | 60.005 | 296.884 | 2.64 | 773 |  |  |  | 59.998 | 296.769 | 2.592 | 761 |  |  |  | 60.012 | 531.99 | 4.491 | 2389 | 2.1
41.57 | 296.799 | 2.624 | 766 |  |  |  | 60.005 | 296.871 | 2.63 | 769 |  |  |  | 60.008 | 296.755 | 2.626 | 772 |  |  |  | 59.999 | 532.02 | 4.486 | 2386 | 2.1
42.06 | 296.83 | 2.599 | 762 |  |  |  | 60.005 | 296.856 | 2.626 | 767 |  |  |  | 59.998 | 296.732 | 2.602 | 766 |  |  |  | 60.006 | 532.3 | 4.473 | 2381 | 2.1
42.56 | 296.868 | 2.591 | 759 |  |  |  | 60.005 | 296.909 | 2.635 | 772 |  |  |  | 59.996 | 296.713 | 2.608 | 767 |  |  |  | 59.998 | 535.82 | 4.461 | 2390 | 2.1
43.06 | 296.909 | 2.595 | 758 |  |  |  | 59.988 | 296.715 | 2.585 | 759 |  |  |  | 59.998 | 296.717 | 2.611 | 769 |  |  |  | 59.994 | 538.4 | 4.417 | 2378 | 2.1
43.56 | 296.883 | 2.592 | 759 |  |  |  | 60.001 | 296.803 | 2.607 | 763 |  |  |  | 59.996 | 296.818 | 2.609 | 767 |  |  |  | 59.998 | 538.35 | 4.416 | 2377 | 2.1
44.06 | 296.731 | 2.634 | 771 |  |  |  | 59.992 | 296.914 | 2.64 | 774 |  |  |  | 60.009 | 296.8 | 2.588 | 759 |  |  |  | 59.997 | 538.03 | 4.434 | 2386 | 2.1
44.56 | 296.761 | 2.617 | 765 |  |  |  | 60.01 | 296.723 | 2.64 | 771 |  |  |  | 59.998 | 296.778 | 2.618 | 770 |  |  |  | 60.007 | 534.41 | 4.491 | 2400 | 2.1
45.06 | 296.79 | 2.637 | 769 |  |  |  | 60.002 | 296.796 | 2.658 | 775 |  |  |  | 60.007 | 296.755 | 2.603 | 767 |  |  |  | 59.998 | 532.06 | 4.484 | 2386 | 2.1
45.56 | 296.823 | 2.606 | 761 |  |  |  | 59.998 | 296.896 | 2.59 | 757 |  |  |  | 59.995 | 296.741 | 2.619 | 769 |  |  |  | 60.008 | 531.97 | 4.492 | 2390 | 2.1
46.15 | 296.733 | 2.612 | 760 |  |  |  | 60.002 | 296.932 | 2.606 | 763 |  |  |  | 59.995 | 296.728 | 2.616 | 767 |  |  |  | 59.998 | 531.82 | 4.486 | 2386 | 2.1
46.57 | 202.538 | 2.983 | 596 |  |  |  | 59.988 | 296.859 | 2.911 | 856 |  |  |  | 59.998 | 296.701 | 2.858 | 838 |  |  |  | 60.008 | 532.08 | 4.491 | 2390 | 2.1
47.07 | 202.552 | 2.977 | 591 |  |  |  | 60.007 | 296.842 | 2.938 | 860 |  |  |  | 59.998 | 296.809 | 2.857 | 839 |  |  |  | 59.998 | 532.07 | 4.476 | 2382 | 2.1
47.57 | 202.567 | 2.964 | 593 |  |  |  | 60.003 | 296.905 | 2.892 | 850 |  |  |  | 59.994 | 296.8 | 2.858 | 843 |  |  |  | 59.998 | 531.98 | 4.49 | 2389 | 2.1
48.06 | 202.483 | 2.972 | 590 |  |  |  | 59.988 | 296.688 | 2.937 | 861 |  |  |  | 59.997 | 296.779 | 2.851 | 839 |  |  |  | 60.007 | 531.83 | 4.482 | 2384 | 2.1
48.56 | 202.518 | 2.964 | 592 |  |  |  | 60.012 | 296.797 | 2.907 | 851 |  |  |  | 60.001 | 296.753 | 2.864 | 840 |  |  |  | 59.997 | 528.63 | 4.513 | 2386 | 2.1
49.06 | 202.545 | 2.975 | 594 |  |  |  | 59.988 | 296.9 | 2.89 | 846 |  |  |  | 59.997 | 296.722 | 2.819 | 826 |  |  |  | 60.006 | 525.51 | 4.508 | 2369 | 2.1
49.56 | 202.566 | 2.94 | 587 |  |  |  | 60.006 | 296.967 | 2.916 | 850 |  |  |  | 60.005 | 296.701 | 2.841 | 835 |  |  |  | 60.002 | 525.32 | 4.514 | 2371 | 2.1
50.06 | 202.585 | 2.938 | 586 |  |  |  | 59.989 | 296.772 | 2.89 | 846 |  |  |  | 60.002 | 296.687 | 2.843 | 832 |  |  |  | 59.991 | 525.45 | 4.507 | 2368 | 2.1
50.56 | 202.509 | 2.985 | 592 |  |  |  | 59.996 | 296.863 | 2.895 | 850 |  |  |  | 59.994 | 296.802 | 2.853 | 840 |  |  |  | 59.998 | 528.77 | 4.495 | 2377 | 2.1
51.06 | 202.527 | 2.97 | 594 |  |  |  | 60.01 | 296.935 | 2.904 | 851 |  |  |  | 60.01 | 296.799 | 2.854 | 840 |  |  |  | 59.996 | 532.01 | 4.488 | 2388 | 2.1
51.56 | 202.537 | 2.991 | 595 |  |  |  | 59.988 | 296.716 | 2.931 | 858 |  |  |  | 59.998 | 296.792 | 2.863 | 843 |  |  |  | 60.006 | 531.92 | 4.491 | 2389 | 2.1
52.06 | 202.559 | 2.976 | 593 |  |  |  | 60.001 | 296.795 | 2.91 | 854 |  |  |  | 60.006 | 296.775 | 2.846 | 838 |  |  |  | 59.994 | 531.94 | 4.487 | 2387 | 2.1
52.56 | 202.495 | 2.996 | 596 |  |  |  | 59.995 | 296.904 | 2.918 | 857 |  |  |  | 59.998 | 296.749 | 2.836 | 837 |  |  |  | 60.008 | 531.96 | 4.489 | 2388 | 2.1
53.06 | 202.526 | 2.976 | 594 |  |  |  | 60.006 | 296.941 | 2.917 | 853 |  |  |  | 60.003 | 296.719 | 2.846 | 836 |  |  |  | 59.998 | 531.92 | 4.493 | 2390 | 2.1
53.56 | 202.538 | 2.988 | 596 |  |  |  | 59.991 | 296.756 | 2.932 | 858 |  |  |  | 60.005 | 296.693 | 2.832 | 836 |  |  |  | 59.991 | 531.98 | 4.497 | 2392 | 2.1
54.06 | 202.546 | 2.943 | 588 |  |  |  | 59.993 | 296.881 | 2.935 | 861 |  |  |  | 59.997 | 296.817 | 2.852 | 839 |  |  |  | 59.999 | 531.91 | 4.487 | 2387 | 2.1
54.56 | 202.514 | 2.97 | 590 |  |  |  | 60.014 | 296.941 | 2.911 | 854 |  |  |  | 60.013 | 296.801 | 2.836 | 834 |  |  |  | 59.993 | 534.41 | 4.462 | 2385 | 2.1
55.06 | 202.531 | 2.979 | 592 |  |  |  | 59.992 | 296.723 | 2.894 | 846 |  |  |  | 59.998 | 296.79 | 2.849 | 838 |  |  |  | 60.01 | 538.04 | 4.416 | 2376 | 2.1
55.56 | 202.554 | 2.941 | 586 |  |  |  | 60.017 | 296.824 | 2.92 | 855 |  |  |  | 60.002 | 296.778 | 2.828 | 829 |  |  |  | 59.999 | 538.45 | 4.419 | 2380 | 2.1
56.06 | 202.564 | 2.969 | 590 |  |  |  | 59.988 | 296.905 | 2.898 | 845 |  |  |  | 59.998 | 296.759 | 2.86 | 839 |  |  |  | 60.013 | 538.4 | 4.411 | 2375 | 2.1
56.56 | 202.584 | 2.988 | 598 |  |  |  | 60.006 | 296.907 | 2.941 | 860 |  |  |  | 60.002 | 296.741 | 2.874 | 844 |  |  |  | 59.991 | 535.82 | 4.482 | 2402 | 2.1
57.06 | 202.498 | 3.006 | 599 |  |  |  | 59.998 | 296.821 | 2.93 | 858 |  |  |  | 59.998 | 296.715 | 2.855 | 842 |  |  |  | 59.998 | 532.3 | 4.505 | 2398 | 2.1
57.56 | 202.53 | 2.953 | 591 |  |  |  | 59.993 | 296.911 | 2.914 | 855 |  |  |  | 59.994 | 296.818 | 2.865 | 842 |  |  |  | 60.006 | 531.9 | 4.496 | 2392 | 2.1
58.06 | 202.549 | 2.988 | 595 |  |  |  | 60 | 296.989 | 2.919 | 854 |  |  |  | 60.009 | 296.805 | 2.868 | 843 |  |  |  | 59.998 | 531.8 | 4.485 | 2385 | 2.1
58.56 | 202.573 | 2.958 | 590 |  |  |  | 59.99 | 296.74 | 2.928 | 860 |  |  |  | 59.998 | 296.789 | 2.849 | 837 |  |  |  | 60.006 | 531.9 | 4.493 | 2390 | 2.1
59.06 | 202.494 | 2.965 | 593 |  |  |  | 60.016 | 296.849 | 2.909 | 856 |  |  |  | 60.009 | 296.773 | 2.867 | 842 |  |  |  | 59.998 | 532.03 | 4.487 | 2387 | 2.1
59.56 | 202.524 | 2.961 | 592 |  |  |  | 59.992 | 296.94 | 2.921 | 854 |  |  |  | 59.994 | 296.752 | 2.857 | 839 |  |  |  | 60.011 | 532.04 | 4.492 | 2390 | 2.1
60.06 | 202.542 | 2.964 | 591 |  |  |  | 59.993 | 296.811 | 2.965 | 867 |  |  |  | 59.997 | 296.741 | 2.882 | 848 |  |  |  | 59.998 | 531.91 | 4.495 | 2391 | 2.1
60.56 | 202.552 | 2.994 | 598 |  |  |  | 60.002 | 296.814 | 2.925 | 857 |  |  |  | 60.004 | 296.721 | 2.863 | 843 |  |  |  | 59.998 | 530.06 | 4.508 | 2389 | 2.1
61.06 | 202.561 | 2.976 | 593 |  |  |  | 59.997 | 296.9 | 2.887 | 845 |  |  |  | 59.995 | 296.761 | 2.855 | 839 |  |  |  | 60.013 | 526.53 | 4.521 | 2380 | 2.1
61.56 | 202.515 | 2.959 | 589 |  |  |  | 60.005 | 296.977 | 2.887 | 849 |  |  |  | 60.012 | 296.798 | 2.843 | 832 |  |  |  | 59.994 | 525.19 | 4.513 | 2370 | 2.1
62.06 | 202.545 | 2.962 | 591 |  |  |  | 59.988 | 296.74 | 2.891 | 846 |  |  |  | 59.997 | 296.788 | 2.826 | 833 |  |  |  | 60.013 | 525.36 | 4.514 | 2371 | 2.1
62.56 | 202.564 | 2.984 | 596 |  |  |  | 60.02 | 296.846 | 2.915 | 856 |  |  |  | 60.005 | 296.77 | 2.86 | 839 |  |  |  | 59.998 | 527.36 | 4.499 | 2373 | 2.1
63.06 | 202.573 | 2.942 | 590 |  |  |  | 59.979 | 296.949 | 2.894 | 848 |  |  |  | 59.995 | 296.742 | 2.815 | 830 |  |  |  | 59.998 | 531 | 4.479 | 2378 | 2.1
63.56 | 202.506 | 2.988 | 593 |  |  |  | 60.011 | 296.734 | 2.938 | 860 |  |  |  | 59.998 | 296.72 | 2.852 | 837 |  |  |  | 59.998 | 531.97 | 4.493 | 2390 | 2.1
64.06 | 202.548 | 3.007 | 600 |  |  |  | 59.998 | 296.799 | 2.909 | 849 |  |  |  | 60.005 | 296.707 | 2.846 | 836 |  |  |  | 59.998 | 531.97 | 4.49 | 2389 | 2.1
64.56 | 202.569 | 2.963 | 590 |  |  |  | 59.992 | 296.904 | 2.94 | 860 |  |  |  | 59.998 | 296.693 | 2.881 | 843 |  |  |  | 60.005 | 531.96 | 4.485 | 2386 | 2.1
65.06 | 202.583 | 2.963 | 593 |  |  |  | 60.016 | 296.953 | 2.925 | 856 |  |  |  | 60.007 | 296.792 | 2.837 | 835 |  |  |  | 59.998 | 531.66 | 4.489 | 2387 | 2.1
65.56 | 202.491 | 2.987 | 595 |  |  |  | 59.988 | 296.723 | 2.919 | 853 |  |  |  | 59.998 | 296.789 | 2.85 | 836 |  |  |  | 60.006 | 531.99 | 4.489 | 2388 | 2.1
66.15 | 202.517 | 2.982 | 594 |  |  |  | 60.006 | 296.868 | 2.947 | 865 |  |  |  | 60.005 | 296.777 | 2.86 | 841 |  |  |  | 59.998 | 531.86 | 4.49 | 2388 | 2.1
66.57 | 296.87 | 2.6 | 759 |  |  |  | 59.988 | 297.034 | 2.639 | 769 |  |  |  | 59.991 | 296.762 | 2.583 | 759 |  |  |  | 59.999 | 533.11 | 4.47 | 2383 | 2.1
67.07 | 296.908 | 2.609 | 761 |  |  |  | 60.006 | 296.806 | 2.646 | 768 |  |  |  | 59.991 | 296.735 | 2.6 | 763 |  |  |  | 59.992 | 536.57 | 4.441 | 2383 | 2.1
67.57 | 296.875 | 2.616 | 758 |  |  |  | 59.988 | 296.885 | 2.625 | 766 |  |  |  | 60.001 | 296.708 | 2.609 | 768 |  |  |  | 59.997 | 538.35 | 4.419 | 2379 | 2.1
68.07 | 296.72 | 2.591 | 757 |  |  |  | 59.999 | 296.932 | 2.584 | 755 |  |  |  | 59.998 | 296.687 | 2.598 | 764 |  |  |  | 60.013 | 538.33 | 4.417 | 2378 | 2.1
68.57 | 296.773 | 2.615 | 759 |  |  |  | 60.01 | 296.922 | 2.629 | 769 |  |  |  | 60.008 | 296.813 | 2.615 | 766 |  |  |  | 59.992 | 537.26 | 4.462 | 2397 | 2.1
69.07 | 296.805 | 2.626 | 767 |  |  |  | 60.005 | 296.73 | 2.654 | 774 |  |  |  | 59.998 | 296.798 | 2.616 | 768 |  |  |  | 60.012 | 533.57 | 4.496 | 2399 | 2.1
69.57 | 296.825 | 2.621 | 765 |  |  |  | 60.005 | 296.833 | 2.632 | 769 |  |  |  | 60.005 | 296.784 | 2.624 | 771 |  |  |  | 59.998 | 531.98 | 4.49 | 2389 | 2.1
70.07 | 296.732 | 2.618 | 764 |  |  |  | 59.988 | 296.92 | 2.628 | 771 |  |  |  | 59.998 | 296.772 | 2.597 | 763 |  |  |  | 60.005 | 531.85 | 4.493 | 2390 | 2.1
70.57 | 296.764 | 2.641 | 769 |  |  |  | 60.006 | 296.706 | 2.665 | 777 |  |  |  | 59.995 | 296.756 | 2.595 | 764 |  |  |  | 59.994 | 532 | 4.498 | 2393 | 2.1
71.07 | 296.798 | 2.612 | 764 |  |  |  | 59.989 | 296.805 | 2.635 | 771 |  |  |  | 60.005 | 296.726 | 2.611 | 768 |  |  |  | 59.992 | 531.97 | 4.496 | 2391 | 2.1
71.65 | 296.829 | 2.607 | 761 |  |  |  | 60.005 | 296.927 | 2.627 | 768 |  |  |  | 59.994 | 296.701 | 2.621 | 770 |  |  |  | 60.006 | 532.01 | 4.495 | 2391 | 2.1
72.07 | 202.493 | 3.015 | 600 |  |  |  | 60.006 | 297.043 | 2.93 | 860 |  |  |  | 60.009 | 296.826 | 2.848 | 838 |  |  |  | 59.998 | 531.96 | 4.494 | 2391 | 2.1
72.57 | 202.514 | 2.964 | 592 |  |  |  | 59.988 | 296.89 | 2.959 | 866 |  |  |  | 59.994 | 296.806 | 2.857 | 842 |  |  |  | 60.005 | 531.67 | 4.502 | 2394 | 2.1
73.07 | 202.537 | 2.976 | 593 |  |  |  | 60.015 | 296.93 | 2.915 | 854 |  |  |  | 60.005 | 296.787 | 2.86 | 841 |  |  |  | 59.998 | 527.85 | 4.518 | 2385 | 2.1
73.57 | 202.554 | 2.925 | 583 |  |  |  | 59.996 | 296.947 | 2.878 | 845 |  |  |  | 60.001 | 296.763 | 2.816 | 827 |  |  |  | 60.005 | 525.47 | 4.508 | 2369 | 2.1
74.07 | 202.58 | 2.943 | 588 |  |  |  | 60.001 | 296.718 | 2.882 | 844 |  |  |  | 59.998 | 296.749 | 2.838 | 833 |  |  |  | 60.001 | 525.41 | 4.513 | 2371 | 2.1
74.57 | 202.509 | 2.978 | 592 |  |  |  | 60.001 | 296.81 | 2.893 | 847 |  |  |  | 60.003 | 296.73 | 2.833 | 832 |  |  |  | 59.997 | 525.79 | 4.493 | 2362 | 2.1
75.07 | 202.528 | 2.947 | 589 |  |  |  | 59.992 | 296.926 | 2.883 | 845 |  |  |  | 59.998 | 296.706 | 2.848 | 838 |  |  |  | 60.006 | 529.6 | 4.485 | 2375 | 2.1
75.57 | 202.541 | 3.003 | 600 |  |  |  | 60.012 | 296.87 | 2.895 | 850 |  |  |  | 60.008 | 296.82 | 2.82 | 830 |  |  |  | 59.998 | 531.94 | 4.496 | 2392 | 2.1
76.07 | 202.565 | 2.974 | 594 |  |  |  | 59.989 | 296.808 | 2.919 | 854 |  |  |  | 59.998 | 296.815 | 2.864 | 843 |  |  |  | 60.006 | 531.97 | 4.493 | 2390 | 2.1
76.57 | 202.508 | 2.979 | 593 |  |  |  | 60.008 | 296.903 | 2.931 | 859 |  |  |  | 60.001 | 296.799 | 2.864 | 841 |  |  |  | 59.998 | 531.87 | 4.49 | 2388 | 2.1
77.07 | 202.531 | 2.968 | 591 |  |  |  | 60.002 | 296.974 | 2.899 | 850 |  |  |  | 60.001 | 296.773 | 2.861 | 841 |  |  |  | 59.997 | 531.76 | 4.492 | 2389 | 2.1
77.57 | 202.558 | 2.998 | 597 |  |  |  | 59.996 | 296.728 | 2.911 | 848 |  |  |  | 59.998 | 296.752 | 2.864 | 842 |  |  |  | 59.998 | 531.99 | 4.489 | 2388 | 2.1
78.07 | 202.575 | 2.986 | 598 |  |  |  | 60.002 | 296.854 | 2.928 | 858 |  |  |  | 60.005 | 296.729 | 2.861 | 838 |  |  |  | 59.998 | 531.91 | 4.485 | 2386 | 2.1
78.57 | 202.508 | 2.967 | 593 |  |  |  | 59.988 | 296.934 | 2.911 | 853 |  |  |  | 59.992 | 296.715 | 2.886 | 849 |  |  |  | 60.006 | 531.99 | 4.496 | 2392 | 2.1
79.07 | 202.517 | 2.979 | 594 |  |  |  | 60.014 | 296.78 | 2.944 | 861 |  |  |  | 60.005 | 296.732 | 2.852 | 840 |  |  |  | 59.994 | 535.18 | 4.461 | 2387 | 2.1
79.57 | 202.555 | 2.995 | 599 |  |  |  | 60.006 | 296.804 | 2.925 | 856 |  |  |  | 59.998 | 296.802 | 2.857 | 839 |  |  |  | 60.006 | 538.33 | 4.417 | 2378 | 2.1
80.07 | 202.575 | 2.959 | 590 |  |  |  | 60.014 | 296.921 | 2.906 | 854 |  |  |  | 60.002 | 296.799 | 2.869 | 843 |  |  |  | 60.006 | 538.37 | 4.413 | 2376 | 2.1
80.57 | 202.591 | 2.995 | 596 |  |  |  | 59.998 | 296.998 | 2.875 | 846 |  |  |  | 60.002 | 296.784 | 2.846 | 837 |  |  |  | 59.998 | 538.18 | 4.428 | 2383 | 2.1
81.07 | 202.51 | 3.007 | 600 |  |  |  | 59.996 | 296.747 | 2.915 | 858 |  |  |  | 59.998 | 296.763 | 2.865 | 845 |  |  |  | 59.991 | 535.06 | 4.485 | 2400 | 2.1
81.57 | 202.539 | 2.96 | 592 |  |  |  | 60.012 | 296.886 | 2.899 | 849 |  |  |  | 60.01 | 296.733 | 2.863 | 842 |  |  |  | 59.998 | 531.7 | 4.493 | 2389 | 2.1
82.07 | 202.557 | 2.989 | 595 |  |  |  | 59.988 | 296.939 | 2.946 | 861 |  |  |  | 59.998 | 296.709 | 2.867 | 841 |  |  |  | 60.006 | 531.95 | 4.484 | 2385 | 2.1
82.57 | 202.572 | 2.998 | 597 |  |  |  | 60.006 | 296.721 | 2.939 | 862 |  |  |  | 60.005 | 296.695 | 2.882 | 847 |  |  |  | 60.002 | 531.8 | 4.491 | 2388 | 2.1
83.07 | 202.507 | 2.985 | 595 |  |  |  | 60.005 | 296.825 | 2.911 | 854 |  |  |  | 59.998 | 296.796 | 2.851 | 839 |  |  |  | 60.009 | 531.92 | 4.494 | 2390 | 2.1
83.56 | 202.545 | 2.995 | 596 |  |  |  | 60.001 | 296.899 | 2.908 | 850 |  |  |  | 60.005 | 296.784 | 2.858 | 839 |  |  |  | 59.998 | 531.95 | 4.489 | 2388 | 2.1
84.06 | 202.565 | 2.961 | 591 |  |  |  | 59.995 | 296.992 | 2.934 | 860 |  |  |  | 60.002 | 296.776 | 2.885 | 846 |  |  |  | 59.998 | 531.91 | 4.484 | 2385 | 2.1
84.56 | 202.558 | 2.985 | 596 |  |  |  | 59.993 | 296.769 | 2.893 | 848 |  |  |  | 59.998 | 296.763 | 2.857 | 840 |  |  |  | 59.998 | 531.91 | 4.489 | 2388 | 2.1
85.06 | 202.554 | 2.966 | 592 |  |  |  | 60.006 | 296.855 | 2.893 | 845 |  |  |  | 60.005 | 296.741 | 2.867 | 841 |  |  |  | 59.998 | 529.22 | 4.505 | 2384 | 2.1
85.56 | 202.544 | 2.934 | 587 |  |  |  | 59.988 | 296.966 | 2.908 | 853 |  |  |  | 59.998 | 296.721 | 2.857 | 838 |  |  |  | 60.007 | 525.62 | 4.514 | 2373 | 2.1
86.06 | 202.56 | 2.948 | 588 |  |  |  | 60.007 | 296.719 | 2.888 | 848 |  |  |  | 60.005 | 296.692 | 2.843 | 832 |  |  |  | 60.001 | 525.42 | 4.504 | 2366 | 2.1
86.56 | 202.565 | 2.952 | 591 |  |  |  | 59.988 | 296.828 | 2.892 | 846 |  |  |  | 59.998 | 296.804 | 2.864 | 839 |  |  |  | 60.005 | 525.44 | 4.516 | 2373 | 2.1
87.06 | 202.566 | 2.946 | 587 |  |  |  | 60.005 | 296.947 | 2.896 | 851 |  |  |  | 59.998 | 296.784 | 2.823 | 830 |  |  |  | 59.998 | 528.11 | 4.495 | 2374 | 2.1
87.56 | 202.508 | 2.942 | 586 |  |  |  | 59.996 | 296.931 | 2.93 | 862 |  |  |  | 59.998 | 296.769 | 2.843 | 834 |  |  |  | 59.997 | 531.57 | 4.482 | 2382 | 2.1
88.06 | 202.539 | 2.978 | 596 |  |  |  | 59.992 | 296.768 | 2.953 | 863 |  |  |  | 59.997 | 296.753 | 2.875 | 844 |  |  |  | 60.001 | 531.97 | 4.491 | 2389 | 2.1
88.56 | 202.554 | 2.953 | 590 |  |  |  | 59.999 | 296.843 | 2.941 | 862 |  |  |  | 60.006 | 296.742 | 2.856 | 838 |  |  |  | 59.998 | 531.88 | 4.493 | 2390 | 2.1
89.06 | 202.564 | 2.947 | 591 |  |  |  | 59.988 | 296.921 | 2.917 | 856 |  |  |  | 59.998 | 296.72 | 2.872 | 845 |  |  |  | 60.007 | 531.77 | 4.486 | 2385 | 2.1
89.56 | 202.508 | 2.984 | 597 |  |  |  | 60.015 | 296.71 | 2.933 | 854 |  |  |  | 60.002 | 296.699 | 2.858 | 840 |  |  |  | 59.992 | 531.87 | 4.493 | 2390 | 2.1
90.06 | 202.527 | 2.95 | 590 |  |  |  | 60.005 | 296.831 | 2.922 | 857 |  |  |  | 59.998 | 296.824 | 2.85 | 837 |  |  |  | 60.006 | 532 | 4.487 | 2387 | 2.1
90.56 | 202.538 | 2.998 | 598 |  |  |  | 59.997 | 296.938 | 2.92 | 857 |  |  |  | 59.994 | 296.806 | 2.863 | 840 |  |  |  | 60.004 | 532.05 | 4.49 | 2389 | 2.1
91.06 | 202.545 | 2.99 | 596 |  |  |  | 59.991 | 296.884 | 2.918 | 857 |  |  |  | 60.001 | 296.782 | 2.867 | 842 |  |  |  | 59.998 | 533.74 | 4.47 | 2386 | 2.1
91.65 | 202.56 | 2.97 | 591 |  |  |  | 59.988 | 296.812 | 2.935 | 858 |  |  |  | 59.998 | 296.758 | 2.853 | 840 |  |  |  | 59.991 | 537.4 | 4.432 | 2382 | 2.1
92.07 | 296.837 | 2.598 | 761 |  |  |  | 60.005 | 296.952 | 2.623 | 768 |  |  |  | 60.003 | 296.735 | 2.617 | 770 |  |  |  | 59.994 | 538.48 | 4.417 | 2379 | 2.1
92.56 | 296.874 | 2.591 | 757 |  |  |  | 60 | 297.001 | 2.609 | 762 |  |  |  | 59.998 | 296.717 | 2.613 | 767 |  |  |  | 60.007 | 538.35 | 4.414 | 2376 | 2.1
93.06 | 296.904 | 2.599 | 762 |  |  |  | 60.006 | 296.721 | 2.627 | 769 |  |  |  | 60.012 | 296.704 | 2.604 | 766 |  |  |  | 59.992 | 536.55 | 4.467 | 2397 | 2.1
93.56 | 296.883 | 2.634 | 767 |  |  |  | 60.005 | 296.808 | 2.612 | 762 |  |  |  | 59.996 | 296.791 | 2.636 | 775 |  |  |  | 60.006 | 532.94 | 4.497 | 2397 | 2.1
94.06 | 296.694 | 2.651 | 771 |  |  |  | 59.997 | 296.915 | 2.613 | 764 |  |  |  | 59.997 | 296.798 | 2.616 | 766 |  |  |  | 59.994 | 531.82 | 4.491 | 2388 | 2.1
94.56 | 296.754 | 2.593 | 758 |  |  |  | 59.996 | 296.759 | 2.615 | 765 |  |  |  | 60 | 296.788 | 2.614 | 769 |  |  |  | 59.997 | 531.88 | 4.489 | 2388 | 2.1
95.06 | 296.795 | 2.606 | 759 |  |  |  | 59.999 | 296.795 | 2.625 | 770 |  |  |  | 59.998 | 296.765 | 2.618 | 771 |  |  |  | 59.997 | 531.91 | 4.487 | 2387 | 2.1
95.56 | 296.835 | 2.596 | 758 |  |  |  | 60.01 | 296.915 | 2.611 | 767 |  |  |  | 60.013 | 296.741 | 2.652 | 778 |  |  |  | 59.993 | 531.89 | 4.49 | 2388 | 2.1
96.06 | 296.718 | 2.626 | 768 |  |  |  | 60.006 | 296.995 | 2.631 | 771 |  |  |  | 60.001 | 296.715 | 2.629 | 773 |  |  |  | 60.012 | 531.98 | 4.492 | 2389 | 2.1
96.56 | 296.759 | 2.644 | 770 |  |  |  | 59.997 | 296.745 | 2.628 | 766 |  |  |  | 60.005 | 296.693 | 2.629 | 770 |  |  |  | 60.005 | 531.87 | 4.489 | 2388 | 2.1

## vrt_rms_p2_20.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | AC_IRMS_MIN
0 | 296.772 | 2.579 | 752 |  |  |  | 60.001 | 296.815 | 2.614 | 764 |  |  |  | 59.998 | 296.779 | 2.604 | 764 |  |  |  | 59.999 | 525.38 | 4.501 | 2365
0.56 | 296.828 | 2.592 | 756 |  |  |  | 59.997 | 296.798 | 2.606 | 761 |  |  |  | 59.998 | 296.759 | 2.59 | 761 |  |  |  | 59.997 | 528.31 | 4.495 | 2375
1.06 | 296.858 | 2.597 | 759 |  |  |  | 60.005 | 296.915 | 2.61 | 764 |  |  |  | 59.994 | 296.738 | 2.614 | 769 |  |  |  | 59.998 | 532 | 4.484 | 2385
1.56 | 296.88 | 2.633 | 772 |  |  |  | 59.997 | 297.008 | 2.656 | 777 |  |  |  | 60.006 | 296.713 | 2.585 | 762 |  |  |  | 59.998 | 531.74 | 4.488 | 2387
2.06 | 296.778 | 2.603 | 759 |  |  |  | 60.011 | 296.78 | 2.581 | 755 |  |  |  | 59.998 | 296.816 | 2.625 | 774 |  |  |  | 60.013 | 531.87 | 4.492 | 2389
2.56 | 296.813 | 2.606 | 761 |  |  |  | 59.999 | 296.837 | 2.653 | 775 |  |  |  | 60.005 | 296.813 | 2.608 | 767 |  |  |  | 59.998 | 531.89 | 4.493 | 2390
3.06 | 296.855 | 2.64 | 770 |  |  |  | 59.998 | 296.974 | 2.638 | 773 |  |  |  | 59.996 | 296.794 | 2.595 | 765 |  |  |  | 60.008 | 531.97 | 4.487 | 2387
3.56 | 296.882 | 2.611 | 766 |  |  |  | 60.002 | 296.794 | 2.602 | 759 |  |  |  | 59.996 | 296.783 | 2.634 | 774 |  |  |  | 59.998 | 531.91 | 4.492 | 2389
4.06 | 296.739 | 2.602 | 759 |  |  |  | 59.995 | 296.794 | 2.634 | 770 |  |  |  | 59.999 | 296.767 | 2.591 | 760 |  |  |  | 59.997 | 531.88 | 4.488 | 2387
4.56 | 296.783 | 2.603 | 759 |  |  |  | 60.006 | 296.885 | 2.631 | 771 |  |  |  | 59.993 | 296.742 | 2.629 | 770 |  |  |  | 59.998 | 534.09 | 4.469 | 2387
5.06 | 296.83 | 2.6 | 765 |  |  |  | 60.005 | 296.966 | 2.616 | 764 |  |  |  | 60.007 | 296.719 | 2.599 | 765 |  |  |  | 59.998 | 537.6 | 4.432 | 2383
5.56 | 296.864 | 2.599 | 758 |  |  |  | 59.999 | 296.738 | 2.616 | 768 |  |  |  | 60.002 | 296.698 | 2.606 | 767 |  |  |  | 60.012 | 538.27 | 4.419 | 2379
6.06 | 296.748 | 2.604 | 763 |  |  |  | 60.002 | 296.809 | 2.635 | 772 |  |  |  | 60.005 | 296.807 | 2.589 | 759 |  |  |  | 60.003 | 538.42 | 4.419 | 2379
6.56 | 296.784 | 2.602 | 762 |  |  |  | 59.995 | 296.967 | 2.615 | 770 |  |  |  | 59.998 | 296.78 | 2.622 | 768 |  |  |  | 60.006 | 536.16 | 4.471 | 2397
7.06 | 296.811 | 2.631 | 762 |  |  |  | 60 | 296.735 | 2.652 | 777 |  |  |  | 59.995 | 296.759 | 2.608 | 769 |  |  |  | 59.998 | 532.44 | 4.495 | 2393
7.56 | 296.851 | 2.622 | 764 |  |  |  | 59.988 | 296.798 | 2.629 | 765 |  |  |  | 59.999 | 296.733 | 2.596 | 764 |  |  |  | 59.991 | 531.87 | 4.483 | 2385
8.06 | 296.873 | 2.617 | 765 |  |  |  | 60.006 | 296.933 | 2.617 | 766 |  |  |  | 59.998 | 296.716 | 2.611 | 767 |  |  |  | 59.994 | 531.87 | 4.489 | 2388
8.56 | 296.783 | 2.601 | 762 |  |  |  | 59.999 | 296.991 | 2.626 | 768 |  |  |  | 60.013 | 296.698 | 2.62 | 769 |  |  |  | 59.998 | 531.79 | 4.496 | 2391
9.06 | 296.812 | 2.601 | 762 |  |  |  | 60.005 | 296.777 | 2.637 | 773 |  |  |  | 59.996 | 296.675 | 2.603 | 766 |  |  |  | 60.012 | 531.98 | 4.49 | 2389
9.56 | 296.853 | 2.596 | 759 |  |  |  | 60.006 | 296.834 | 2.634 | 771 |  |  |  | 60.003 | 296.799 | 2.623 | 770 |  |  |  | 59.999 | 531.87 | 4.49 | 2388
9.62 | 296.853 | 2.596 | 759 |  |  |  | 60.006 | 296.834 | 2.634 | 771 |  |  |  | 60.003 | 296.799 | 2.623 | 770 |  |  |  | 59.999 | 531.87 | 4.49 | 2388 | 2.08
10.06 | 296.871 | 2.637 | 769 |  |  |  | 59.997 | 296.968 | 2.634 | 767 |  |  |  | 59.998 | 296.791 | 2.611 | 767 |  |  |  | 60.011 | 531.95 | 4.491 | 2389 | 2.08
10.56 | 296.758 | 2.619 | 762 |  |  |  | 60 | 296.737 | 2.613 | 764 |  |  |  | 59.994 | 296.777 | 2.594 | 767 |  |  |  | 59.998 | 530.4 | 4.5 | 2387 | 2.08
11.06 | 296.797 | 2.585 | 756 |  |  |  | 59.992 | 296.807 | 2.642 | 770 |  |  |  | 59.998 | 296.754 | 2.631 | 773 |  |  |  | 59.997 | 526.76 | 4.52 | 2381 | 2.08
11.56 | 296.843 | 2.596 | 755 |  |  |  | 60.002 | 296.937 | 2.628 | 768 |  |  |  | 60 | 296.73 | 2.592 | 762 |  |  |  | 59.998 | 525.42 | 4.511 | 2370 | 2.08
12.06 | 296.871 | 2.577 | 755 |  |  |  | 59.997 | 296.959 | 2.606 | 761 |  |  |  | 60.006 | 296.705 | 2.613 | 767 |  |  |  | 59.998 | 525.32 | 4.514 | 2371 | 2.08
12.56 | 296.742 | 2.608 | 762 |  |  |  | 60.009 | 296.804 | 2.604 | 765 |  |  |  | 59.998 | 296.693 | 2.58 | 758 |  |  |  | 60.012 | 526.98 | 4.501 | 2372 | 2.08
13.06 | 296.771 | 2.588 | 757 |  |  |  | 60 | 296.858 | 2.652 | 778 |  |  |  | 60.009 | 296.815 | 2.598 | 765 |  |  |  | 59.998 | 530.58 | 4.481 | 2377 | 2.08
13.56 | 296.805 | 2.594 | 759 |  |  |  | 59.994 | 296.936 | 2.6 | 761 |  |  |  | 59.998 | 296.804 | 2.609 | 769 |  |  |  | 60.006 | 531.88 | 4.492 | 2389 | 2.08
14.06 | 296.849 | 2.644 | 772 |  |  |  | 60.006 | 296.722 | 2.631 | 767 |  |  |  | 59.994 | 296.797 | 2.633 | 770 |  |  |  | 59.993 | 531.97 | 4.492 | 2390 | 2.08
14.56 | 296.877 | 2.616 | 764 |  |  |  | 59.988 | 296.791 | 2.581 | 758 |  |  |  | 59.998 | 296.785 | 2.614 | 768 |  |  |  | 59.998 | 531.9 | 4.494 | 2390 | 2.08
15.17 | 296.776 | 2.598 | 760 |  |  |  | 60.005 | 296.945 | 2.615 | 767 |  |  |  | 59.994 | 296.767 | 2.598 | 760 |  |  |  | 60.006 | 531.99 | 4.484 | 2385 | 2.08
15.56 | 296.87 | 2.599 | 759 |  |  |  | 59.998 | 296.91 | 2.629 | 768 |  |  |  | 60.007 | 296.744 | 2.609 | 766 |  |  |  | 59.997 | 531.97 | 4.492 | 2390 | 2.08
16.06 | 296.898 | 2.639 | 772 |  |  |  | 60.006 | 296.775 | 2.623 | 767 |  |  |  | 59.998 | 296.71 | 2.621 | 771 |  |  |  | 60.011 | 531.91 | 4.494 | 2390 | 2.08
16.56 | 296.912 | 2.592 | 756 |  |  |  | 60.007 | 296.879 | 2.631 | 773 |  |  |  | 60.002 | 296.823 | 2.58 | 760 |  |  |  | 60.003 | 532.77 | 4.474 | 2384 | 2.08
17.06 | 296.827 | 2.616 | 761 |  |  |  | 59.992 | 296.959 | 2.652 | 776 |  |  |  | 59.998 | 296.808 | 2.619 | 770 |  |  |  | 60.005 | 536.28 | 4.449 | 2386 | 2.08
17.56 | 296.858 | 2.61 | 762 |  |  |  | 60.002 | 296.735 | 2.606 | 764 |  |  |  | 59.998 | 296.794 | 2.609 | 769 |  |  |  | 59.998 | 538.36 | 4.422 | 2381 | 2.08
18.06 | 296.894 | 2.574 | 752 |  |  |  | 59.991 | 296.821 | 2.591 | 756 |  |  |  | 59.991 | 296.78 | 2.606 | 764 |  |  |  | 59.996 | 538.32 | 4.419 | 2379 | 2.08
18.56 | 296.918 | 2.634 | 770 |  |  |  | 60.006 | 296.943 | 2.619 | 767 |  |  |  | 59.998 | 296.764 | 2.61 | 769 |  |  |  | 60.014 | 537.76 | 4.444 | 2390 | 2.08
19.06 | 296.856 | 2.602 | 763 |  |  |  | 60.006 | 296.745 | 2.609 | 761 |  |  |  | 60.008 | 296.738 | 2.615 | 769 |  |  |  | 59.997 | 533.95 | 4.491 | 2398 | 2.08
19.56 | 296.829 | 2.621 | 763 |  |  |  | 59.997 | 296.8 | 2.635 | 766 |  |  |  | 59.993 | 296.721 | 2.632 | 773 |  |  |  | 60.013 | 532.02 | 4.488 | 2388 | 2.08
20.06 | 296.872 | 2.619 | 767 |  |  |  | 60.005 | 296.946 | 2.595 | 759 |  |  |  | 60.005 | 296.77 | 2.624 | 773 |  |  |  | 59.998 | 531.71 | 4.489 | 2387 | 2.08
20.67 | 296.907 | 2.618 | 760 |  |  |  | 59.988 | 297.031 | 2.626 | 768 |  |  |  | 60.002 | 296.81 | 2.602 | 765 |  |  |  | 60.006 | 531.87 | 4.492 | 2389 | 2.08
21.06 | 296.929 | 2.852 | 836 |  |  |  | 60.005 | 202.496 | 2.988 | 596 |  |  |  | 59.983 | 296.812 | 2.914 | 856 |  |  |  | 59.998 | 532.01 | 4.491 | 2389 | 2.08
21.56 | 296.813 | 2.871 | 839 |  |  |  | 59.988 | 202.52 | 3.021 | 604 |  |  |  | 60.003 | 296.789 | 2.92 | 861 |  |  |  | 59.998 | 532.01 | 4.492 | 2390 | 2.08
22.06 | 296.847 | 2.843 | 832 |  |  |  | 60.006 | 202.591 | 2.991 | 598 |  |  |  | 59.993 | 296.771 | 2.919 | 858 |  |  |  | 60.003 | 532.04 | 4.49 | 2389 | 2.08
22.56 | 296.886 | 2.867 | 840 |  |  |  | 60.002 | 202.418 | 2.997 | 596 |  |  |  | 59.998 | 296.744 | 2.923 | 859 |  |  |  | 59.995 | 532.19 | 4.489 | 2389 | 2.08
23.06 | 296.92 | 2.859 | 835 |  |  |  | 60.003 | 202.489 | 3.012 | 601 |  |  |  | 60.007 | 296.722 | 2.888 | 850 |  |  |  | 60.006 | 528.37 | 4.512 | 2384 | 2.08
23.56 | 296.742 | 2.852 | 831 |  |  |  | 60.003 | 202.561 | 2.948 | 588 |  |  |  | 59.991 | 296.711 | 2.916 | 856 |  |  |  | 59.995 | 525.47 | 4.507 | 2368 | 2.08
24.06 | 296.769 | 2.83 | 828 |  |  |  | 59.988 | 202.606 | 2.978 | 595 |  |  |  | 60.006 | 296.817 | 2.877 | 846 |  |  |  | 60.004 | 525.38 | 4.512 | 2370 | 2.08
24.56 | 296.8 | 2.852 | 836 |  |  |  | 60.014 | 202.461 | 2.98 | 597 |  |  |  | 59.994 | 296.809 | 2.872 | 844 |  |  |  | 59.992 | 525.44 | 4.508 | 2369 | 2.08
25.06 | 296.818 | 2.856 | 837 |  |  |  | 59.996 | 202.518 | 2.958 | 592 |  |  |  | 60.002 | 296.795 | 2.897 | 851 |  |  |  | 59.997 | 529.33 | 4.486 | 2375 | 2.08
25.56 | 296.824 | 2.877 | 841 |  |  |  | 59.997 | 202.594 | 3.006 | 600 |  |  |  | 60.001 | 296.761 | 2.917 | 862 |  |  |  | 60.004 | 531.99 | 4.491 | 2389 | 2.08
26.06 | 296.764 | 2.883 | 841 |  |  |  | 60.007 | 202.419 | 3 | 597 |  |  |  | 59.998 | 296.737 | 2.909 | 858 |  |  |  | 59.998 | 531.94 | 4.491 | 2389 | 2.08
26.56 | 296.803 | 2.829 | 830 |  |  |  | 60.006 | 202.483 | 3.007 | 600 |  |  |  | 60.006 | 296.723 | 2.919 | 858 |  |  |  | 60.003 | 531.96 | 4.49 | 2389 | 2.08
27.06 | 296.855 | 2.853 | 833 |  |  |  | 60.014 | 202.588 | 2.961 | 592 |  |  |  | 59.998 | 296.699 | 2.925 | 860 |  |  |  | 59.992 | 531.83 | 4.487 | 2387 | 2.08
27.56 | 296.893 | 2.897 | 847 |  |  |  | 59.988 | 202.536 | 2.953 | 591 |  |  |  | 60.006 | 296.841 | 2.915 | 857 |  |  |  | 60.005 | 531.89 | 4.493 | 2390 | 2.08
28.06 | 296.754 | 2.885 | 843 |  |  |  | 60.006 | 202.473 | 2.975 | 593 |  |  |  | 59.991 | 296.761 | 2.926 | 858 |  |  |  | 59.991 | 531.99 | 4.489 | 2388 | 2.08
28.56 | 296.795 | 2.844 | 832 |  |  |  | 59.991 | 202.551 | 3.005 | 599 |  |  |  | 60.005 | 296.743 | 2.894 | 853 |  |  |  | 59.998 | 531.93 | 4.49 | 2388 | 2.08
29.06 | 296.837 | 2.878 | 839 |  |  |  | 60.006 | 202.61 | 2.982 | 596 |  |  |  | 60.013 | 296.737 | 2.9 | 854 |  |  |  | 60.008 | 534.84 | 4.471 | 2391 | 2.08
29.56 | 296.864 | 2.869 | 837 |  |  |  | 60.006 | 202.436 | 2.974 | 595 |  |  |  | 59.998 | 296.714 | 2.883 | 848 |  |  |  | 59.998 | 538.25 | 4.418 | 2378 | 2.08
30.06 | 296.761 | 2.878 | 840 |  |  |  | 59.987 | 202.518 | 2.972 | 595 |  |  |  | 60.006 | 296.681 | 2.902 | 854 |  |  |  | 60.005 | 538.36 | 4.421 | 2380 | 2.08
30.56 | 296.788 | 2.866 | 835 |  |  |  | 60.006 | 202.604 | 2.963 | 592 |  |  |  | 59.986 | 296.656 | 2.888 | 851 |  |  |  | 59.992 | 538.34 | 4.418 | 2379 | 2.08
31.06 | 296.809 | 2.873 | 838 |  |  |  | 59.988 | 202.459 | 2.969 | 595 |  |  |  | 60.005 | 296.758 | 2.924 | 858 |  |  |  | 60.005 | 535.52 | 4.479 | 2399 | 2.08
31.56 | 296.842 | 2.879 | 841 |  |  |  | 60.006 | 202.502 | 2.982 | 597 |  |  |  | 59.987 | 296.751 | 2.907 | 858 |  |  |  | 60.003 | 531.86 | 4.507 | 2397 | 2.08
32.06 | 296.875 | 2.847 | 833 |  |  |  | 59.988 | 202.57 | 2.963 | 593 |  |  |  | 60.003 | 296.738 | 2.923 | 861 |  |  |  | 59.998 | 531.88 | 4.492 | 2389 | 2.08
32.56 | 296.78 | 2.867 | 839 |  |  |  | 60.006 | 202.607 | 2.988 | 596 |  |  |  | 60.007 | 296.719 | 2.892 | 850 |  |  |  | 60.002 | 531.9 | 4.49 | 2388 | 2.08
33.06 | 296.821 | 2.868 | 840 |  |  |  | 60.009 | 202.444 | 2.959 | 593 |  |  |  | 59.998 | 296.697 | 2.913 | 855 |  |  |  | 59.991 | 531.8 | 4.492 | 2389 | 2.08
33.56 | 296.855 | 2.862 | 837 |  |  |  | 59.988 | 202.517 | 2.997 | 599 |  |  |  | 60.002 | 296.683 | 2.895 | 853 |  |  |  | 60.006 | 531.84 | 4.49 | 2388 | 2.08
34.06 | 296.882 | 2.864 | 838 |  |  |  | 60.006 | 202.601 | 3.001 | 600 |  |  |  | 59.984 | 296.652 | 2.916 | 857 |  |  |  | 59.998 | 531.96 | 4.49 | 2389 | 2.08
34.56 | 296.762 | 2.846 | 834 |  |  |  | 59.996 | 202.419 | 2.98 | 597 |  |  |  | 60.012 | 296.761 | 2.893 | 852 |  |  |  | 59.998 | 531.77 | 4.497 | 2391 | 2.08
35.06 | 296.79 | 2.88 | 843 |  |  |  | 59.998 | 202.498 | 2.969 | 594 |  |  |  | 59.994 | 296.754 | 2.893 | 852 |  |  |  | 59.998 | 529.52 | 4.509 | 2387 | 2.08
35.56 | 296.825 | 2.861 | 832 |  |  |  | 59.988 | 202.601 | 2.947 | 591 |  |  |  | 60.004 | 296.726 | 2.89 | 851 |  |  |  | 59.998 | 525.87 | 4.523 | 2378 | 2.08
36.06 | 296.868 | 2.841 | 832 |  |  |  | 59.997 | 202.651 | 2.967 | 593 |  |  |  | 59.992 | 296.714 | 2.891 | 848 |  |  |  | 60.006 | 525.49 | 4.505 | 2367 | 2.08
36.56 | 296.735 | 2.856 | 835 |  |  |  | 60.006 | 202.507 | 2.968 | 592 |  |  |  | 60.001 | 296.704 | 2.929 | 861 |  |  |  | 60.001 | 525.35 | 4.505 | 2366 | 2.08
37.06 | 296.765 | 2.853 | 833 |  |  |  | 59.998 | 202.553 | 2.948 | 588 |  |  |  | 60.006 | 296.68 | 2.894 | 850 |  |  |  | 60.005 | 527.68 | 4.498 | 2374 | 2.08
37.56 | 296.81 | 2.826 | 825 |  |  |  | 60.009 | 202.613 | 2.973 | 595 |  |  |  | 59.995 | 296.663 | 2.892 | 851 |  |  |  | 60.001 | 531.32 | 4.481 | 2381 | 2.08
38.06 | 296.862 | 2.844 | 833 |  |  |  | 59.994 | 202.437 | 2.99 | 598 |  |  |  | 60.005 | 296.651 | 2.908 | 857 |  |  |  | 59.998 | 531.93 | 4.49 | 2388 | 2.08
38.56 | 296.896 | 2.854 | 838 |  |  |  | 60.006 | 202.494 | 2.976 | 593 |  |  |  | 59.983 | 296.763 | 2.927 | 862 |  |  |  | 59.998 | 531.81 | 4.49 | 2388 | 2.08
39.06 | 296.772 | 2.896 | 845 |  |  |  | 60.013 | 202.564 | 2.973 | 595 |  |  |  | 60.001 | 296.763 | 2.934 | 861 |  |  |  | 59.998 | 531.97 | 4.489 | 2388 | 2.08
39.56 | 296.82 | 2.877 | 840 |  |  |  | 60.005 | 202.538 | 2.994 | 597 |  |  |  | 60.006 | 296.738 | 2.908 | 856 |  |  |  | 60.006 | 531.82 | 4.492 | 2389 | 2.08
40.06 | 296.85 | 2.876 | 842 |  |  |  | 60.006 | 202.469 | 2.988 | 598 |  |  |  | 60.001 | 296.71 | 2.911 | 858 |  |  |  | 59.998 | 531.89 | 4.493 | 2390 | 2.08
40.65 | 296.87 | 2.867 | 840 |  |  |  | 59.988 | 202.552 | 2.999 | 599 |  |  |  | 60.003 | 296.689 | 2.913 | 855 |  |  |  | 59.998 | 531.93 | 4.49 | 2388 | 2.08
41.06 | 296.814 | 2.648 | 772 |  |  |  | 59.998 | 297.064 | 2.609 | 765 |  |  |  | 59.997 | 296.709 | 2.594 | 763 |  |  |  | 59.998 | 533.2 | 4.479 | 2388 | 2.08
41.56 | 296.875 | 2.567 | 755 |  |  |  | 59.989 | 296.749 | 2.617 | 763 |  |  |  | 60 | 296.698 | 2.613 | 766 |  |  |  | 59.994 | 536.9 | 4.444 | 2386 | 2.08
42.06 | 296.912 | 2.595 | 758 |  |  |  | 59.992 | 296.805 | 2.616 | 765 |  |  |  | 59.998 | 296.798 | 2.605 | 765 |  |  |  | 59.998 | 538.39 | 4.413 | 2376 | 2.08
42.56 | 296.942 | 2.601 | 759 |  |  |  | 60.008 | 296.932 | 2.624 | 768 |  |  |  | 60.01 | 296.79 | 2.61 | 768 |  |  |  | 59.991 | 538.35 | 4.423 | 2381 | 2.08
43.06 | 296.733 | 2.603 | 756 |  |  |  | 59.994 | 296.753 | 2.622 | 767 |  |  |  | 59.998 | 296.779 | 2.599 | 763 |  |  |  | 60.006 | 536.89 | 4.46 | 2395 | 2.08
43.56 | 296.752 | 2.623 | 764 |  |  |  | 59.998 | 296.8 | 2.613 | 767 |  |  |  | 60.005 | 296.758 | 2.608 | 768 |  |  |  | 59.992 | 533.24 | 4.495 | 2397 | 2.08
44.06 | 296.786 | 2.591 | 760 |  |  |  | 59.998 | 296.891 | 2.611 | 762 |  |  |  | 59.998 | 296.733 | 2.619 | 771 |  |  |  | 60.006 | 531.71 | 4.494 | 2390 | 2.08
44.56 | 296.82 | 2.64 | 767 |  |  |  | 60.006 | 296.976 | 2.636 | 771 |  |  |  | 60.001 | 296.705 | 2.609 | 768 |  |  |  | 59.998 | 531.82 | 4.495 | 2390 | 2.08
45.06 | 296.838 | 2.62 | 765 |  |  |  | 59.998 | 296.743 | 2.638 | 772 |  |  |  | 59.999 | 296.679 | 2.602 | 766 |  |  |  | 59.998 | 531.85 | 4.494 | 2390 | 2.08
45.56 | 296.749 | 2.601 | 760 |  |  |  | 60.005 | 296.809 | 2.65 | 774 |  |  |  | 59.997 | 296.808 | 2.611 | 769 |  |  |  | 59.997 | 531.85 | 4.492 | 2389 | 2.08
46.15 | 296.777 | 2.586 | 755 |  |  |  | 60.009 | 296.961 | 2.62 | 769 |  |  |  | 60.011 | 296.795 | 2.616 | 771 |  |  |  | 59.999 | 531.85 | 4.492 | 2389 | 2.08
46.56 | 296.887 | 2.848 | 831 |  |  |  | 60.001 | 202.485 | 2.979 | 594 |  |  |  | 60.005 | 296.803 | 2.93 | 862 |  |  |  | 60.005 | 532.12 | 4.487 | 2388 | 2.08
47.06 | 296.913 | 2.838 | 833 |  |  |  | 60.007 | 202.442 | 3.024 | 604 |  |  |  | 60.005 | 296.782 | 2.927 | 862 |  |  |  | 59.998 | 531.21 | 4.507 | 2394 | 2.08
47.56 | 296.832 | 2.86 | 835 |  |  |  | 59.992 | 202.541 | 2.996 | 598 |  |  |  | 60.005 | 296.769 | 2.898 | 850 |  |  |  | 60.002 | 527.54 | 4.514 | 2381 | 2.08
48.06 | 296.861 | 2.839 | 828 |  |  |  | 59.991 | 202.577 | 2.979 | 595 |  |  |  | 59.994 | 296.754 | 2.875 | 846 |  |  |  | 59.998 | 525.51 | 4.507 | 2368 | 2.08
48.56 | 296.897 | 2.844 | 828 |  |  |  | 59.988 | 202.433 | 2.958 | 592 |  |  |  | 60.006 | 296.724 | 2.9 | 854 |  |  |  | 59.997 | 525.51 | 4.51 | 2370 | 2.08
49.06 | 296.923 | 2.876 | 840 |  |  |  | 59.998 | 202.518 | 2.951 | 590 |  |  |  | 60.001 | 296.849 | 2.877 | 850 |  |  |  | 60.001 | 526.26 | 4.505 | 2371 | 2.08
49.56 | 296.797 | 2.854 | 837 |  |  |  | 60.006 | 202.593 | 2.971 | 593 |  |  |  | 60.003 | 296.73 | 2.896 | 852 |  |  |  | 59.991 | 530.01 | 4.491 | 2380 | 2.08
50.06 | 296.755 | 2.84 | 827 |  |  |  | 59.998 | 202.409 | 3.005 | 597 |  |  |  | 60.005 | 296.706 | 2.917 | 860 |  |  |  | 60.006 | 531.87 | 4.499 | 2393 | 2.08
50.56 | 296.782 | 2.871 | 842 |  |  |  | 60.006 | 202.493 | 3.003 | 598 |  |  |  | 59.994 | 296.697 | 2.891 | 852 |  |  |  | 59.994 | 531.86 | 4.489 | 2388 | 2.08
51.06 | 296.815 | 2.875 | 844 |  |  |  | 60.002 | 202.549 | 3.012 | 602 |  |  |  | 60.013 | 296.674 | 2.907 | 852 |  |  |  | 60.002 | 531.95 | 4.494 | 2391 | 2.08
51.56 | 296.855 | 2.874 | 837 |  |  |  | 60.005 | 202.496 | 2.981 | 593 |  |  |  | 59.994 | 296.653 | 2.932 | 863 |  |  |  | 60.004 | 531.9 | 4.49 | 2388 | 2.08
52.06 | 296.724 | 2.871 | 838 |  |  |  | 59.998 | 202.446 | 2.951 | 590 |  |  |  | 59.998 | 296.642 | 2.9 | 854 |  |  |  | 59.998 | 531.88 | 4.488 | 2387 | 2.08
52.56 | 296.776 | 2.865 | 839 |  |  |  | 59.998 | 202.516 | 3.01 | 601 |  |  |  | 59.991 | 296.706 | 2.891 | 852 |  |  |  | 60.005 | 531.89 | 4.488 | 2387 | 2.08
53.06 | 296.821 | 2.889 | 846 |  |  |  | 60.007 | 202.584 | 2.955 | 593 |  |  |  | 60.012 | 296.725 | 2.912 | 857 |  |  |  | 59.999 | 531.92 | 4.495 | 2391 | 2.08
53.56 | 296.867 | 2.888 | 844 |  |  |  | 60.005 | 202.413 | 2.989 | 597 |  |  |  | 60 | 296.719 | 2.93 | 865 |  |  |  | 60.01 | 535.58 | 4.459 | 2388 | 2.08
54.06 | 296.755 | 2.859 | 834 |  |  |  | 60.007 | 202.495 | 2.951 | 592 |  |  |  | 59.986 | 296.694 | 2.903 | 857 |  |  |  | 59.998 | 538.38 | 4.415 | 2377 | 2.08
54.56 | 296.785 | 2.863 | 839 |  |  |  | 59.988 | 202.591 | 2.943 | 590 |  |  |  | 60.006 | 296.661 | 2.889 | 851 |  |  |  | 60.006 | 538.43 | 4.415 | 2377 | 2.08
55.06 | 296.82 | 2.85 | 835 |  |  |  | 59.998 | 202.426 | 2.98 | 597 |  |  |  | 59.991 | 296.646 | 2.892 | 849 |  |  |  | 59.996 | 538.31 | 4.421 | 2380 | 2.08
55.56 | 296.85 | 2.877 | 841 |  |  |  | 59.989 | 202.509 | 2.991 | 596 |  |  |  | 60.002 | 296.626 | 2.923 | 859 |  |  |  | 59.998 | 534.72 | 4.485 | 2398 | 2.08
56.06 | 296.864 | 2.847 | 831 |  |  |  | 59.991 | 202.573 | 2.993 | 597 |  |  |  | 59.999 | 296.63 | 2.906 | 855 |  |  |  | 60.005 | 531.94 | 4.493 | 2390 | 2.08
56.56 | 296.764 | 2.895 | 847 |  |  |  | 60.01 | 202.621 | 2.996 | 597 |  |  |  | 60.005 | 296.74 | 2.917 | 858 |  |  |  | 59.995 | 531.91 | 4.493 | 2390 | 2.08
57.06 | 296.81 | 2.856 | 837 |  |  |  | 59.992 | 202.463 | 2.998 | 599 |  |  |  | 60.01 | 296.729 | 2.904 | 855 |  |  |  | 60.012 | 531.89 | 4.491 | 2389 | 2.08
57.56 | 296.85 | 2.89 | 843 |  |  |  | 60.01 | 202.497 | 2.985 | 596 |  |  |  | 59.989 | 296.72 | 2.895 | 852 |  |  |  | 59.998 | 531.88 | 4.491 | 2389 | 2.08
58.06 | 296.889 | 2.835 | 831 |  |  |  | 60.005 | 202.576 | 2.976 | 594 |  |  |  | 60.007 | 296.707 | 2.885 | 848 |  |  |  | 60.006 | 531.92 | 4.488 | 2387 | 2.08
58.56 | 296.755 | 2.859 | 835 |  |  |  | 60.006 | 202.396 | 2.958 | 593 |  |  |  | 59.997 | 296.676 | 2.917 | 857 |  |  |  | 60.002 | 531.83 | 4.493 | 2390 | 2.08
59.06 | 296.793 | 2.867 | 839 |  |  |  | 59.998 | 202.471 | 3.004 | 599 |  |  |  | 60.009 | 296.644 | 2.904 | 857 |  |  |  | 59.996 | 532.02 | 4.49 | 2389 | 2.08
59.56 | 296.831 | 2.85 | 837 |  |  |  | 60.005 | 202.577 | 2.965 | 590 |  |  |  | 59.998 | 296.625 | 2.913 | 857 |  |  |  | 60.005 | 529.06 | 4.508 | 2385 | 2.08
60.06 | 296.859 | 2.842 | 826 |  |  |  | 60.006 | 202.588 | 2.943 | 587 |  |  |  | 60.005 | 296.75 | 2.869 | 845 |  |  |  | 59.998 | 525.47 | 4.516 | 2373 | 2.08
60.56 | 296.767 | 2.86 | 837 |  |  |  | 59.997 | 202.452 | 2.955 | 589 |  |  |  | 60.005 | 296.746 | 2.917 | 858 |  |  |  | 60.006 | 525.42 | 4.514 | 2372 | 2.08
61.06 | 296.783 | 2.849 | 832 |  |  |  | 60.003 | 202.521 | 2.976 | 594 |  |  |  | 59.99 | 296.73 | 2.893 | 849 |  |  |  | 59.998 | 525.43 | 4.509 | 2369 | 2.08
61.56 | 296.81 | 2.847 | 834 |  |  |  | 59.991 | 202.583 | 2.951 | 588 |  |  |  | 60.012 | 296.709 | 2.886 | 847 |  |  |  | 60.005 | 528.45 | 4.49 | 2373 | 2.08
62.06 | 296.845 | 2.875 | 841 |  |  |  | 59.991 | 202.412 | 2.952 | 590 |  |  |  | 59.99 | 296.699 | 2.918 | 857 |  |  |  | 59.997 | 531.83 | 4.488 | 2387 | 2.08
62.56 | 296.879 | 2.893 | 844 |  |  |  | 59.995 | 202.5 | 2.999 | 600 |  |  |  | 60.005 | 296.679 | 2.925 | 858 |  |  |  | 59.998 | 531.87 | 4.488 | 2387 | 2.08
63.06 | 296.766 | 2.891 | 842 |  |  |  | 59.998 | 202.553 | 2.974 | 595 |  |  |  | 59.998 | 296.649 | 2.894 | 853 |  |  |  | 60.006 | 531.93 | 4.49 | 2389 | 2.08
63.56 | 296.812 | 2.883 | 843 |  |  |  | 60.014 | 202.481 | 2.98 | 595 |  |  |  | 60.002 | 296.779 | 2.907 | 856 |  |  |  | 59.998 | 531.97 | 4.486 | 2387 | 2.08
64.06 | 296.855 | 2.851 | 835 |  |  |  | 59.998 | 202.446 | 2.974 | 594 |  |  |  | 60.005 | 296.761 | 2.918 | 861 |  |  |  | 60.013 | 531.95 | 4.493 | 2390 | 2.08
64.56 | 296.875 | 2.851 | 838 |  |  |  | 59.998 | 202.519 | 2.961 | 593 |  |  |  | 59.987 | 296.737 | 2.887 | 851 |  |  |  | 59.998 | 532.02 | 4.487 | 2387 | 2.08
65.06 | 296.751 | 2.852 | 837 |  |  |  | 59.998 | 202.575 | 2.968 | 594 |  |  |  | 60.013 | 296.721 | 2.894 | 853 |  |  |  | 59.998 | 531.88 | 4.491 | 2388 | 2.08
65.56 | 296.787 | 2.865 | 837 |  |  |  | 59.997 | 202.417 | 3 | 596 |  |  |  | 59.991 | 296.699 | 2.924 | 859 |  |  |  | 59.999 | 534.16 | 4.468 | 2387 | 2.08
66.15 | 296.82 | 2.84 | 827 |  |  |  | 60.003 | 202.482 | 2.992 | 597 |  |  |  | 60.001 | 296.675 | 2.878 | 849 |  |  |  | 59.995 | 537.76 | 4.43 | 2382 | 2.08
66.56 | 296.915 | 2.607 | 759 |  |  |  | 60.004 | 297.006 | 2.615 | 766 |  |  |  | 59.998 | 296.71 | 2.585 | 758 |  |  |  | 60.013 | 538.35 | 4.42 | 2379 | 2.08
67.06 | 296.823 | 2.598 | 760 |  |  |  | 60.006 | 296.797 | 2.62 | 766 |  |  |  | 60.008 | 296.807 | 2.635 | 774 |  |  |  | 59.998 | 538.4 | 4.408 | 2373 | 2.08
67.56 | 296.833 | 2.593 | 759 |  |  |  | 59.998 | 296.757 | 2.633 | 772 |  |  |  | 59.998 | 296.806 | 2.605 | 767 |  |  |  | 60.007 | 536.17 | 4.461 | 2392 | 2.08
68.06 | 296.864 | 2.606 | 760 |  |  |  | 60.005 | 296.902 | 2.607 | 762 |  |  |  | 59.997 | 296.793 | 2.619 | 771 |  |  |  | 59.995 | 532.59 | 4.494 | 2393 | 2.08
68.56 | 296.898 | 2.634 | 771 |  |  |  | 59.996 | 296.976 | 2.618 | 764 |  |  |  | 60.002 | 296.768 | 2.615 | 768 |  |  |  | 59.997 | 531.89 | 4.487 | 2387 | 2.08
69.06 | 296.93 | 2.629 | 767 |  |  |  | 59.994 | 296.754 | 2.632 | 769 |  |  |  | 59.997 | 296.744 | 2.607 | 764 |  |  |  | 59.994 | 531.92 | 4.489 | 2388 | 2.08
69.56 | 296.828 | 2.592 | 758 |  |  |  | 59.994 | 296.806 | 2.649 | 774 |  |  |  | 60.012 | 296.718 | 2.628 | 774 |  |  |  | 59.999 | 531.95 | 4.493 | 2390 | 2.08
70.06 | 296.867 | 2.596 | 762 |  |  |  | 59.998 | 296.936 | 2.628 | 771 |  |  |  | 59.998 | 296.703 | 2.592 | 761 |  |  |  | 60.012 | 532.01 | 4.496 | 2392 | 2.08
70.56 | 296.897 | 2.586 | 757 |  |  |  | 60.009 | 296.711 | 2.66 | 776 |  |  |  | 59.998 | 296.812 | 2.605 | 766 |  |  |  | 59.998 | 531.9 | 4.491 | 2389 | 2.08
71.06 | 296.926 | 2.599 | 760 |  |  |  | 59.999 | 296.795 | 2.616 | 764 |  |  |  | 59.998 | 296.805 | 2.586 | 761 |  |  |  | 60.013 | 531.99 | 4.491 | 2389 | 2.08
71.65 | 296.714 | 2.633 | 770 |  |  |  | 60.006 | 296.938 | 2.579 | 759 |  |  |  | 59.993 | 296.797 | 2.632 | 774 |  |  |  | 59.998 | 530.43 | 4.505 | 2389 | 2.08
72.06 | 296.835 | 2.853 | 834 |  |  |  | 59.999 | 202.64 | 2.992 | 598 |  |  |  | 60.004 | 296.803 | 2.897 | 853 |  |  |  | 59.998 | 526.9 | 4.506 | 2374 | 2.08
72.56 | 296.877 | 2.856 | 836 |  |  |  | 59.997 | 202.433 | 2.961 | 593 |  |  |  | 59.99 | 296.788 | 2.889 | 850 |  |  |  | 59.999 | 525.48 | 4.511 | 2371 | 2.08
73.06 | 296.923 | 2.837 | 832 |  |  |  | 59.998 | 202.497 | 2.976 | 593 |  |  |  | 59.998 | 296.748 | 2.859 | 842 |  |  |  | 59.995 | 525.53 | 4.508 | 2369 | 2.08
73.56 | 296.798 | 2.867 | 839 |  |  |  | 59.991 | 202.576 | 2.996 | 601 |  |  |  | 60.01 | 296.73 | 2.907 | 854 |  |  |  | 60.006 | 527.25 | 4.502 | 2373 | 2.08
74.06 | 296.754 | 2.836 | 829 |  |  |  | 60.006 | 202.399 | 3.028 | 602 |  |  |  | 59.998 | 296.727 | 2.898 | 852 |  |  |  | 59.991 | 530.64 | 4.483 | 2379 | 2.08
74.56 | 296.796 | 2.858 | 834 |  |  |  | 59.998 | 202.475 | 2.988 | 598 |  |  |  | 60.001 | 296.808 | 2.912 | 859 |  |  |  | 60.013 | 532.01 | 4.494 | 2391 | 2.08
75.06 | 296.83 | 2.9 | 848 |  |  |  | 60.006 | 202.557 | 2.978 | 593 |  |  |  | 59.988 | 296.806 | 2.906 | 853 |  |  |  | 59.998 | 531.84 | 4.491 | 2389 | 2.08
75.56 | 296.857 | 2.846 | 829 |  |  |  | 60.003 | 202.476 | 2.959 | 592 |  |  |  | 60.013 | 296.786 | 2.911 | 856 |  |  |  | 59.998 | 531.96 | 4.487 | 2387 | 2.08
76.06 | 296.758 | 2.872 | 839 |  |  |  | 59.997 | 202.438 | 2.944 | 589 |  |  |  | 59.997 | 296.763 | 2.898 | 851 |  |  |  | 59.999 | 531.86 | 4.496 | 2391 | 2.08
76.56 | 296.779 | 2.858 | 841 |  |  |  | 60 | 202.518 | 2.991 | 597 |  |  |  | 60.005 | 296.755 | 2.915 | 857 |  |  |  | 59.998 | 531.92 | 4.496 | 2392 | 2.08
77.06 | 296.811 | 2.878 | 841 |  |  |  | 59.998 | 202.603 | 3.001 | 600 |  |  |  | 60.006 | 296.728 | 2.895 | 854 |  |  |  | 60.006 | 531.91 | 4.486 | 2386 | 2.08
77.56 | 296.845 | 2.889 | 845 |  |  |  | 60.006 | 202.422 | 2.996 | 598 |  |  |  | 59.998 | 296.701 | 2.928 | 860 |  |  |  | 59.994 | 532.76 | 4.477 | 2385 | 2.08
78.06 | 296.734 | 2.888 | 843 |  |  |  | 60.003 | 202.51 | 2.995 | 599 |  |  |  | 60.012 | 296.739 | 2.884 | 850 |  |  |  | 60.005 | 536.32 | 4.451 | 2387 | 2.08
78.56 | 296.777 | 2.88 | 840 |  |  |  | 59.997 | 202.585 | 2.961 | 592 |  |  |  | 59.989 | 296.715 | 2.901 | 855 |  |  |  | 59.998 | 538.39 | 4.417 | 2378 | 2.08
79.06 | 296.825 | 2.842 | 831 |  |  |  | 59.994 | 202.414 | 2.961 | 592 |  |  |  | 60.004 | 296.7 | 2.866 | 843 |  |  |  | 59.992 | 538.42 | 4.413 | 2376 | 2.08
79.56 | 296.851 | 2.882 | 843 |  |  |  | 59.998 | 202.495 | 2.98 | 599 |  |  |  | 59.998 | 296.689 | 2.918 | 859 |  |  |  | 59.999 | 537.75 | 4.441 | 2388 | 2.08
80.06 | 296.859 | 2.871 | 840 |  |  |  | 59.994 | 202.555 | 2.978 | 595 |  |  |  | 60.01 | 296.667 | 2.904 | 851 |  |  |  | 59.994 | 534.02 | 4.491 | 2398 | 2.08
80.56 | 296.773 | 2.869 | 840 |  |  |  | 59.994 | 202.593 | 2.986 | 597 |  |  |  | 60.013 | 296.642 | 2.933 | 862 |  |  |  | 60.008 | 531.95 | 4.496 | 2391 | 2.08
81.06 | 296.806 | 2.86 | 834 |  |  |  | 60.006 | 202.439 | 2.989 | 596 |  |  |  | 59.994 | 296.63 | 2.916 | 859 |  |  |  | 59.997 | 531.91 | 4.487 | 2386 | 2.08
81.56 | 296.83 | 2.84 | 831 |  |  |  | 60.005 | 202.493 | 3.004 | 600 |  |  |  | 60.01 | 296.731 | 2.899 | 851 |  |  |  | 60.002 | 531.84 | 4.496 | 2391 | 2.08
82.06 | 296.869 | 2.867 | 838 |  |  |  | 60.004 | 202.566 | 2.986 | 597 |  |  |  | 59.995 | 296.728 | 2.926 | 859 |  |  |  | 59.998 | 531.92 | 4.489 | 2388 | 2.08
82.56 | 296.757 | 2.873 | 840 |  |  |  | 59.998 | 202.389 | 2.99 | 596 |  |  |  | 60.002 | 296.711 | 2.896 | 855 |  |  |  | 59.998 | 532.05 | 4.49 | 2389 | 2.08
83.06 | 296.786 | 2.832 | 831 |  |  |  | 59.997 | 202.488 | 2.985 | 595 |  |  |  | 60.007 | 296.681 | 2.895 | 853 |  |  |  | 59.998 | 531.95 | 4.494 | 2391 | 2.08
83.56 | 296.825 | 2.891 | 846 |  |  |  | 60.006 | 202.591 | 3.014 | 604 |  |  |  | 60.005 | 296.652 | 2.895 | 850 |  |  |  | 59.998 | 531.94 | 4.485 | 2385 | 2.08
84.06 | 296.867 | 2.878 | 841 |  |  |  | 60.003 | 202.628 | 2.98 | 593 |  |  |  | 60.005 | 296.636 | 2.913 | 857 |  |  |  | 60.005 | 528.22 | 4.514 | 2384 | 2.08
84.56 | 296.77 | 2.839 | 828 |  |  |  | 60.009 | 202.499 | 2.962 | 590 |  |  |  | 59.994 | 296.635 | 2.86 | 844 |  |  |  | 59.998 | 525.48 | 4.513 | 2372 | 2.08
85.06 | 296.806 | 2.846 | 832 |  |  |  | 59.994 | 202.529 | 2.96 | 590 |  |  |  | 59.998 | 296.777 | 2.884 | 847 |  |  |  | 60 | 525.52 | 4.512 | 2371 | 2.08
85.56 | 296.831 | 2.804 | 826 |  |  |  | 59.998 | 202.579 | 2.979 | 596 |  |  |  | 59.995 | 296.766 | 2.904 | 854 |  |  |  | 59.998 | 525.48 | 4.509 | 2370 | 2.08
86.06 | 296.857 | 2.838 | 831 |  |  |  | 59.998 | 202.414 | 2.947 | 590 |  |  |  | 60.004 | 296.754 | 2.915 | 858 |  |  |  | 59.994 | 529.18 | 4.492 | 2377 | 2.08
86.56 | 296.88 | 2.855 | 835 |  |  |  | 59.991 | 202.478 | 2.962 | 593 |  |  |  | 59.991 | 296.748 | 2.907 | 856 |  |  |  | 60.004 | 531.83 | 4.488 | 2387 | 2.08
87.06 | 296.77 | 2.867 | 837 |  |  |  | 60.005 | 202.578 | 2.975 | 595 |  |  |  | 59.998 | 296.728 | 2.903 | 856 |  |  |  | 59.997 | 531.84 | 4.495 | 2391 | 2.08
87.56 | 296.81 | 2.873 | 839 |  |  |  | 59.986 | 202.526 | 2.99 | 596 |  |  |  | 60.01 | 296.696 | 2.895 | 854 |  |  |  | 60.009 | 531.97 | 4.489 | 2388 | 2.08
88.06 | 296.853 | 2.877 | 841 |  |  |  | 60.006 | 202.457 | 2.979 | 594 |  |  |  | 59.987 | 296.673 | 2.884 | 851 |  |  |  | 59.998 | 531.9 | 4.49 | 2388 | 2.08
88.56 | 296.895 | 2.848 | 833 |  |  |  | 60.003 | 202.562 | 2.982 | 596 |  |  |  | 60 | 296.791 | 2.903 | 854 |  |  |  | 60.01 | 531.73 | 4.49 | 2388 | 2.08
89.06 | 296.747 | 2.864 | 837 |  |  |  | 59.991 | 202.619 | 3 | 599 |  |  |  | 59.996 | 296.78 | 2.898 | 851 |  |  |  | 59.998 | 531.98 | 4.489 | 2388 | 2.08
89.56 | 296.787 | 2.852 | 837 |  |  |  | 59.998 | 202.455 | 3.002 | 599 |  |  |  | 60.01 | 296.769 | 2.919 | 860 |  |  |  | 59.998 | 531.89 | 4.494 | 2390 | 2.08
90.06 | 296.83 | 2.858 | 834 |  |  |  | 59.998 | 202.505 | 2.989 | 597 |  |  |  | 59.998 | 296.745 | 2.915 | 857 |  |  |  | 60.006 | 534.84 | 4.471 | 2392 | 2.08
90.56 | 296.865 | 2.863 | 839 |  |  |  | 60.008 | 202.552 | 2.952 | 589 |  |  |  | 60.006 | 296.73 | 2.884 | 846 |  |  |  | 59.998 | 538.34 | 4.413 | 2375 | 2.08
91.06 | 296.768 | 2.836 | 832 |  |  |  | 59.991 | 202.417 | 2.961 | 590 |  |  |  | 60.002 | 296.724 | 2.903 | 855 |  |  |  | 60.005 | 538.39 | 4.419 | 2379 | 2.08
91.65 | 296.79 | 2.833 | 830 |  |  |  | 60.005 | 202.45 | 2.961 | 593 |  |  |  | 59.998 | 296.692 | 2.904 | 853 |  |  |  | 59.998 | 538.48 | 4.41 | 2375 | 2.08
92.06 | 296.878 | 2.619 | 766 |  |  |  | 59.999 | 296.969 | 2.618 | 763 |  |  |  | 60 | 296.785 | 2.622 | 771 |  |  |  | 59.994 | 535.46 | 4.475 | 2396 | 2.08
92.56 | 296.904 | 2.658 | 774 |  |  |  | 59.996 | 297.064 | 2.608 | 763 |  |  |  | 59.998 | 296.795 | 2.619 | 771 |  |  |  | 59.998 | 531.8 | 4.494 | 2390 | 2.08
93.06 | 296.934 | 2.661 | 774 |  |  |  | 59.991 | 296.731 | 2.648 | 769 |  |  |  | 60.012 | 296.775 | 2.638 | 777 |  |  |  | 59.991 | 531.88 | 4.494 | 2390 | 2.08
93.56 | 296.831 | 2.597 | 760 |  |  |  | 59.994 | 296.79 | 2.637 | 773 |  |  |  | 60.001 | 296.751 | 2.615 | 771 |  |  |  | 60.008 | 531.87 | 4.494 | 2390 | 2.08
94.06 | 296.867 | 2.619 | 762 |  |  |  | 60.009 | 296.929 | 2.63 | 771 |  |  |  | 60.013 | 296.732 | 2.608 | 767 |  |  |  | 59.998 | 531.89 | 4.488 | 2387 | 2.08
94.56 | 296.911 | 2.62 | 765 |  |  |  | 59.999 | 296.709 | 2.599 | 762 |  |  |  | 59.994 | 296.724 | 2.584 | 761 |  |  |  | 60.012 | 531.91 | 4.488 | 2387 | 2.08
95.06 | 296.947 | 2.63 | 764 |  |  |  | 60.007 | 296.788 | 2.65 | 772 |  |  |  | 59.997 | 296.705 | 2.611 | 766 |  |  |  | 59.998 | 532.02 | 4.493 | 2390 | 2.08
95.56 | 296.718 | 2.65 | 774 |  |  |  | 59.991 | 296.918 | 2.589 | 758 |  |  |  | 59.998 | 296.69 | 2.621 | 771 |  |  |  | 59.991 | 531.99 | 4.493 | 2390 | 2.08
96.06 | 296.765 | 2.595 | 757 |  |  |  | 59.998 | 296.984 | 2.646 | 774 |  |  |  | 59.998 | 296.812 | 2.584 | 764 |  |  |  | 59.998 | 529.68 | 4.511 | 2389 | 2.08
96.56 | 296.818 | 2.62 | 762 |  |  |  | 59.998 | 296.774 | 2.632 | 768 |  |  |  | 60.007 | 296.807 | 2.574 | 760 |  |  |  | 59.997 | 526.12 | 4.521 | 2378 | 2.08

## vrt_rms_p3_20.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | AC_IRMS_MIN
0 | 296.799 | 2.614 | 763 |  |  |  | 60.012 | 296.721 | 2.644 | 771 |  |  |  | 60.006 | 296.693 | 2.647 | 776 |  |  |  | 59.998 | 532.04 | 4.484 | 2386
0.56 | 296.829 | 2.597 | 757 |  |  |  | 59.998 | 296.805 | 2.609 | 764 |  |  |  | 59.998 | 296.796 | 2.643 | 776 |  |  |  | 60.011 | 531.94 | 4.493 | 2390
1.06 | 296.733 | 2.619 | 766 |  |  |  | 60.006 | 296.887 | 2.63 | 767 |  |  |  | 60.003 | 296.792 | 2.616 | 767 |  |  |  | 59.998 | 532 | 4.489 | 2388
1.56 | 296.77 | 2.605 | 760 |  |  |  | 59.998 | 296.967 | 2.587 | 760 |  |  |  | 59.998 | 296.783 | 2.62 | 771 |  |  |  | 60.006 | 531.93 | 4.489 | 2388
2.06 | 296.806 | 2.581 | 757 |  |  |  | 59.998 | 296.717 | 2.619 | 765 |  |  |  | 59.998 | 296.774 | 2.645 | 774 |  |  |  | 59.998 | 532.03 | 4.494 | 2391
2.56 | 296.834 | 2.602 | 758 |  |  |  | 59.998 | 296.859 | 2.622 | 767 |  |  |  | 59.994 | 296.752 | 2.611 | 768 |  |  |  | 59.996 | 531.98 | 4.49 | 2389
3.06 | 296.841 | 2.602 | 759 |  |  |  | 59.998 | 296.956 | 2.641 | 774 |  |  |  | 59.998 | 296.723 | 2.624 | 771 |  |  |  | 60.005 | 531.9 | 4.488 | 2387
3.56 | 296.764 | 2.604 | 760 |  |  |  | 60.01 | 296.704 | 2.643 | 769 |  |  |  | 60.003 | 296.694 | 2.592 | 762 |  |  |  | 59.999 | 535.22 | 4.456 | 2385
4.06 | 296.803 | 2.613 | 761 |  |  |  | 59.994 | 296.82 | 2.601 | 763 |  |  |  | 59.998 | 296.731 | 2.606 | 766 |  |  |  | 60.007 | 538.38 | 4.419 | 2379
4.56 | 296.832 | 2.575 | 757 |  |  |  | 60.01 | 296.917 | 2.588 | 761 |  |  |  | 60.006 | 296.804 | 2.59 | 765 |  |  |  | 59.998 | 538.43 | 4.417 | 2378
5.06 | 296.857 | 2.627 | 767 |  |  |  | 59.998 | 296.957 | 2.601 | 758 |  |  |  | 59.998 | 296.795 | 2.592 | 763 |  |  |  | 60.006 | 538.41 | 4.419 | 2379
5.56 | 296.735 | 2.618 | 764 |  |  |  | 59.993 | 296.783 | 2.669 | 777 |  |  |  | 59.992 | 296.787 | 2.64 | 775 |  |  |  | 59.999 | 535.16 | 4.487 | 2401
6.06 | 296.756 | 2.566 | 751 |  |  |  | 59.996 | 296.859 | 2.62 | 766 |  |  |  | 60.005 | 296.772 | 2.615 | 770 |  |  |  | 59.997 | 531.84 | 4.489 | 2388
6.56 | 296.784 | 2.604 | 756 |  |  |  | 59.998 | 296.95 | 2.631 | 769 |  |  |  | 59.998 | 296.747 | 2.616 | 771 |  |  |  | 60.013 | 531.95 | 4.494 | 2390
7.06 | 296.818 | 2.633 | 766 |  |  |  | 60.007 | 296.7 | 2.622 | 765 |  |  |  | 60.006 | 296.729 | 2.618 | 769 |  |  |  | 59.997 | 531.92 | 4.49 | 2388
7.56 | 296.734 | 2.624 | 765 |  |  |  | 59.997 | 296.817 | 2.627 | 770 |  |  |  | 59.998 | 296.696 | 2.642 | 774 |  |  |  | 60.012 | 531.98 | 4.486 | 2387
8.06 | 296.745 | 2.62 | 765 |  |  |  | 60.006 | 296.936 | 2.626 | 768 |  |  |  | 60.002 | 296.808 | 2.619 | 769 |  |  |  | 59.998 | 531.92 | 4.485 | 2386
8.56 | 296.77 | 2.625 | 767 |  |  |  | 59.993 | 296.844 | 2.611 | 766 |  |  |  | 59.998 | 296.792 | 2.602 | 765 |  |  |  | 59.991 | 531.93 | 4.494 | 2390
9.06 | 296.792 | 2.613 | 763 |  |  |  | 59.994 | 296.805 | 2.603 | 762 |  |  |  | 59.994 | 296.767 | 2.595 | 764 |  |  |  | 59.997 | 531.86 | 4.485 | 2386
9.56 | 296.825 | 2.598 | 758 |  |  |  | 59.995 | 296.922 | 2.616 | 767 |  |  |  | 59.996 | 296.749 | 2.596 | 764 |  |  |  | 59.998 | 529.2 | 4.506 | 2385
9.62 | 296.825 | 2.598 | 758 |  |  |  | 59.995 | 296.922 | 2.616 | 767 |  |  |  | 59.996 | 296.749 | 2.596 | 764 |  |  |  | 59.998 | 529.2 | 4.506 | 2385 | 2.08
10.06 | 296.745 | 2.58 | 753 |  |  |  | 59.997 | 296.975 | 2.6 | 758 |  |  |  | 59.998 | 296.736 | 2.627 | 771 |  |  |  | 60.007 | 525.67 | 4.52 | 2376 | 2.08
10.56 | 296.771 | 2.599 | 760 |  |  |  | 60.01 | 296.723 | 2.628 | 763 |  |  |  | 60.01 | 296.715 | 2.586 | 761 |  |  |  | 59.992 | 525.46 | 4.511 | 2370 | 2.08
11.06 | 296.805 | 2.592 | 755 |  |  |  | 59.999 | 296.831 | 2.594 | 757 |  |  |  | 60.001 | 296.691 | 2.577 | 756 |  |  |  | 60.008 | 525.41 | 4.511 | 2370 | 2.08
11.56 | 296.839 | 2.592 | 757 |  |  |  | 60.01 | 296.931 | 2.601 | 759 |  |  |  | 60.005 | 296.805 | 2.599 | 763 |  |  |  | 59.998 | 528.09 | 4.489 | 2371 | 2.08
12.06 | 296.717 | 2.614 | 764 |  |  |  | 59.991 | 296.715 | 2.6 | 761 |  |  |  | 59.998 | 296.797 | 2.593 | 764 |  |  |  | 59.996 | 531.62 | 4.479 | 2381 | 2.08
12.56 | 296.776 | 2.637 | 766 |  |  |  | 59.998 | 296.815 | 2.635 | 773 |  |  |  | 59.998 | 296.781 | 2.62 | 773 |  |  |  | 59.993 | 531.94 | 4.5 | 2394 | 2.08
13.06 | 296.825 | 2.584 | 751 |  |  |  | 59.993 | 296.913 | 2.595 | 759 |  |  |  | 59.998 | 296.755 | 2.6 | 768 |  |  |  | 59.998 | 531.97 | 4.495 | 2391 | 2.08
13.56 | 296.868 | 2.612 | 762 |  |  |  | 59.994 | 296.996 | 2.615 | 767 |  |  |  | 59.998 | 296.732 | 2.612 | 769 |  |  |  | 60.012 | 531.82 | 4.493 | 2389 | 2.08
14.06 | 296.839 | 2.588 | 761 |  |  |  | 60.003 | 296.735 | 2.637 | 771 |  |  |  | 60.006 | 296.714 | 2.625 | 770 |  |  |  | 59.998 | 531.8 | 4.489 | 2387 | 2.08
14.56 | 296.766 | 2.616 | 763 |  |  |  | 59.995 | 296.841 | 2.612 | 765 |  |  |  | 59.998 | 296.702 | 2.616 | 768 |  |  |  | 60.006 | 531.86 | 4.493 | 2390 | 2.08
15.16 | 296.8 | 2.607 | 763 |  |  |  | 60.007 | 296.925 | 2.624 | 765 |  |  |  | 59.998 | 296.815 | 2.622 | 769 |  |  |  | 59.998 | 531.87 | 4.497 | 2392 | 2.08
15.56 | 296.884 | 2.611 | 762 |  |  |  | 59.997 | 296.806 | 2.587 | 758 |  |  |  | 59.995 | 296.803 | 2.603 | 765 |  |  |  | 59.991 | 533.69 | 4.47 | 2386 | 2.08
16.06 | 296.915 | 2.603 | 761 |  |  |  | 59.998 | 296.881 | 2.62 | 766 |  |  |  | 59.991 | 296.799 | 2.605 | 767 |  |  |  | 59.998 | 537.35 | 4.435 | 2383 | 2.08
16.56 | 296.812 | 2.609 | 759 |  |  |  | 59.998 | 296.96 | 2.589 | 759 |  |  |  | 60.007 | 296.776 | 2.6 | 766 |  |  |  | 59.998 | 538.4 | 4.413 | 2376 | 2.08
17.06 | 296.849 | 2.62 | 765 |  |  |  | 59.998 | 296.905 | 2.657 | 777 |  |  |  | 59.998 | 296.752 | 2.586 | 762 |  |  |  | 60.008 | 538.45 | 4.417 | 2378 | 2.08
17.56 | 296.888 | 2.616 | 762 |  |  |  | 60.002 | 296.721 | 2.631 | 771 |  |  |  | 60.005 | 296.722 | 2.655 | 778 |  |  |  | 59.997 | 536.61 | 4.466 | 2396 | 2.08
18.06 | 296.905 | 2.59 | 760 |  |  |  | 59.995 | 296.851 | 2.663 | 778 |  |  |  | 59.998 | 296.694 | 2.611 | 771 |  |  |  | 60.006 | 532.96 | 4.497 | 2397 | 2.08
18.56 | 296.802 | 2.618 | 765 |  |  |  | 60.003 | 296.943 | 2.627 | 770 |  |  |  | 60.012 | 296.796 | 2.594 | 764 |  |  |  | 59.992 | 532 | 4.49 | 2389 | 2.08
19.06 | 296.848 | 2.61 | 764 |  |  |  | 59.999 | 296.696 | 2.659 | 775 |  |  |  | 59.998 | 296.783 | 2.622 | 771 |  |  |  | 59.997 | 531.93 | 4.487 | 2387 | 2.08
19.56 | 296.885 | 2.616 | 764 |  |  |  | 59.991 | 296.799 | 2.628 | 769 |  |  |  | 59.997 | 296.759 | 2.615 | 766 |  |  |  | 59.991 | 531.98 | 4.492 | 2390 | 2.08
20.06 | 296.906 | 2.626 | 765 |  |  |  | 59.995 | 296.888 | 2.619 | 769 |  |  |  | 60.01 | 296.748 | 2.61 | 767 |  |  |  | 59.998 | 531.96 | 4.496 | 2392 | 2.08
20.65 | 296.863 | 2.586 | 762 |  |  |  | 59.998 | 296.845 | 2.609 | 766 |  |  |  | 59.998 | 296.737 | 2.632 | 773 |  |  |  | 60.007 | 531.89 | 4.496 | 2391 | 2.08
21.06 | 296.838 | 2.926 | 857 |  |  |  | 60.008 | 296.861 | 2.838 | 833 |  |  |  | 60.006 | 202.418 | 2.939 | 592 |  |  |  | 59.983 | 531.93 | 4.492 | 2389 | 2.08
21.56 | 296.876 | 2.925 | 859 |  |  |  | 59.994 | 296.946 | 2.874 | 841 |  |  |  | 59.998 | 202.413 | 2.978 | 599 |  |  |  | 59.998 | 530.88 | 4.505 | 2392 | 2.08
22.06 | 296.92 | 2.912 | 852 |  |  |  | 60.002 | 296.952 | 2.847 | 836 |  |  |  | 60.005 | 202.481 | 2.987 | 598 |  |  |  | 60.008 | 527.22 | 4.513 | 2379 | 2.08
22.56 | 296.949 | 2.863 | 839 |  |  |  | 59.994 | 296.689 | 2.843 | 832 |  |  |  | 59.998 | 202.467 | 2.948 | 592 |  |  |  | 59.991 | 525.53 | 4.511 | 2371 | 2.08
23.06 | 296.728 | 2.888 | 846 |  |  |  | 60.004 | 296.842 | 2.855 | 833 |  |  |  | 59.997 | 202.449 | 2.97 | 597 |  |  |  | 60.006 | 525.67 | 4.51 | 2371 | 2.08
23.56 | 296.783 | 2.876 | 843 |  |  |  | 60.005 | 296.933 | 2.827 | 828 |  |  |  | 60.011 | 202.438 | 2.96 | 593 |  |  |  | 59.99 | 526.66 | 4.492 | 2366 | 2.08
24.06 | 296.82 | 2.914 | 851 |  |  |  | 59.994 | 296.765 | 2.832 | 830 |  |  |  | 59.998 | 202.43 | 2.959 | 593 |  |  |  | 59.998 | 530.32 | 4.489 | 2381 | 2.08
24.56 | 296.851 | 2.893 | 848 |  |  |  | 60.007 | 296.832 | 2.868 | 839 |  |  |  | 60.004 | 202.43 | 2.978 | 597 |  |  |  | 59.998 | 531.92 | 4.492 | 2389 | 2.08
25.06 | 296.749 | 2.915 | 852 |  |  |  | 60.001 | 296.927 | 2.881 | 842 |  |  |  | 59.997 | 202.429 | 3.005 | 602 |  |  |  | 60.004 | 532.34 | 4.491 | 2391 | 2.08
25.56 | 296.781 | 2.931 | 855 |  |  |  | 60.009 | 296.99 | 2.885 | 849 |  |  |  | 59.995 | 202.425 | 2.95 | 592 |  |  |  | 60.005 | 531.91 | 4.498 | 2392 | 2.08
26.06 | 296.825 | 2.92 | 853 |  |  |  | 59.997 | 296.735 | 2.86 | 838 |  |  |  | 59.998 | 202.469 | 2.941 | 589 |  |  |  | 59.991 | 531.96 | 4.482 | 2384 | 2.08
26.56 | 296.868 | 2.889 | 848 |  |  |  | 59.995 | 296.858 | 2.853 | 839 |  |  |  | 59.994 | 202.455 | 2.959 | 592 |  |  |  | 60.012 | 531.96 | 4.493 | 2390 | 2.08
27.06 | 296.885 | 2.922 | 858 |  |  |  | 59.998 | 296.965 | 2.855 | 835 |  |  |  | 60.01 | 202.438 | 2.982 | 599 |  |  |  | 59.992 | 531.94 | 4.484 | 2385 | 2.08
27.56 | 296.758 | 2.907 | 852 |  |  |  | 59.998 | 296.7 | 2.861 | 835 |  |  |  | 59.998 | 202.424 | 2.989 | 598 |  |  |  | 60.006 | 532.21 | 4.479 | 2384 | 2.08
28.06 | 296.802 | 2.925 | 856 |  |  |  | 60.005 | 296.835 | 2.875 | 840 |  |  |  | 60.005 | 202.415 | 3.006 | 601 |  |  |  | 60.007 | 535.97 | 4.455 | 2388 | 2.08
28.56 | 296.84 | 2.898 | 847 |  |  |  | 59.995 | 296.922 | 2.854 | 835 |  |  |  | 60.003 | 202.413 | 2.944 | 590 |  |  |  | 59.991 | 538.41 | 4.413 | 2376 | 2.08
29.06 | 296.876 | 2.909 | 853 |  |  |  | 60.009 | 296.992 | 2.862 | 837 |  |  |  | 59.997 | 202.407 | 2.939 | 591 |  |  |  | 60.013 | 538.42 | 4.413 | 2376 | 2.08
29.56 | 296.749 | 2.898 | 851 |  |  |  | 59.998 | 296.787 | 2.889 | 848 |  |  |  | 59.998 | 202.468 | 2.98 | 597 |  |  |  | 59.996 | 538.11 | 4.432 | 2385 | 2.08
30.06 | 296.779 | 2.902 | 855 |  |  |  | 59.99 | 296.899 | 2.893 | 843 |  |  |  | 60.001 | 202.457 | 2.96 | 595 |  |  |  | 60.006 | 534.36 | 4.486 | 2397 | 2.08
30.56 | 296.813 | 2.877 | 846 |  |  |  | 60.001 | 296.975 | 2.886 | 846 |  |  |  | 60.01 | 202.449 | 2.99 | 599 |  |  |  | 59.99 | 531.91 | 4.489 | 2388 | 2.08
31.06 | 296.85 | 2.907 | 850 |  |  |  | 59.998 | 296.725 | 2.856 | 837 |  |  |  | 59.998 | 202.443 | 2.983 | 599 |  |  |  | 59.998 | 531.94 | 4.489 | 2388 | 2.08
31.56 | 296.778 | 2.936 | 858 |  |  |  | 60.005 | 296.827 | 2.879 | 842 |  |  |  | 60.005 | 202.434 | 2.985 | 600 |  |  |  | 60.006 | 532.08 | 4.491 | 2390 | 2.08
32.06 | 296.784 | 2.923 | 855 |  |  |  | 59.994 | 296.947 | 2.866 | 840 |  |  |  | 59.997 | 202.416 | 2.965 | 595 |  |  |  | 59.998 | 531.94 | 4.492 | 2389 | 2.08
32.56 | 296.813 | 2.915 | 851 |  |  |  | 60.006 | 296.887 | 2.87 | 842 |  |  |  | 59.994 | 202.403 | 2.954 | 594 |  |  |  | 60.012 | 531.94 | 4.492 | 2389 | 2.08
33.06 | 296.848 | 2.889 | 847 |  |  |  | 60 | 296.817 | 2.871 | 840 |  |  |  | 59.998 | 202.476 | 2.986 | 598 |  |  |  | 59.99 | 531.85 | 4.491 | 2389 | 2.08
33.56 | 296.863 | 2.948 | 861 |  |  |  | 59.991 | 296.917 | 2.892 | 848 |  |  |  | 59.994 | 202.455 | 2.981 | 599 |  |  |  | 60.006 | 531.93 | 4.493 | 2390 | 2.08
34.06 | 296.761 | 2.918 | 851 |  |  |  | 60.002 | 297 | 2.861 | 835 |  |  |  | 60.012 | 202.451 | 2.973 | 595 |  |  |  | 60.004 | 528.56 | 4.515 | 2387 | 2.08
34.56 | 296.799 | 2.873 | 846 |  |  |  | 59.994 | 296.739 | 2.851 | 833 |  |  |  | 59.998 | 202.446 | 2.953 | 592 |  |  |  | 60.005 | 525.5 | 4.506 | 2368 | 2.08
35.06 | 296.836 | 2.869 | 841 |  |  |  | 60.013 | 296.851 | 2.846 | 834 |  |  |  | 60.001 | 202.441 | 2.934 | 590 |  |  |  | 60.005 | 525.65 | 4.509 | 2370 | 2.08
35.56 | 296.862 | 2.891 | 848 |  |  |  | 60.002 | 296.947 | 2.853 | 832 |  |  |  | 59.994 | 202.436 | 2.944 | 590 |  |  |  | 59.996 | 525.42 | 4.512 | 2371 | 2.08
36.06 | 296.742 | 2.895 | 848 |  |  |  | 60.002 | 296.788 | 2.856 | 839 |  |  |  | 59.993 | 202.426 | 2.947 | 591 |  |  |  | 60.012 | 528.79 | 4.496 | 2377 | 2.08
36.56 | 296.773 | 2.933 | 858 |  |  |  | 59.996 | 296.844 | 2.858 | 837 |  |  |  | 60.004 | 202.496 | 2.971 | 597 |  |  |  | 59.997 | 532.04 | 4.485 | 2386 | 2.08
37.06 | 296.814 | 2.921 | 851 |  |  |  | 59.998 | 296.959 | 2.84 | 831 |  |  |  | 59.988 | 202.464 | 2.955 | 595 |  |  |  | 60.006 | 531.98 | 4.485 | 2386 | 2.08
37.56 | 296.844 | 2.913 | 852 |  |  |  | 60.005 | 296.993 | 2.847 | 836 |  |  |  | 60.006 | 202.447 | 2.978 | 596 |  |  |  | 59.99 | 532.15 | 4.492 | 2390 | 2.08
38.06 | 296.829 | 2.913 | 858 |  |  |  | 59.998 | 296.746 | 2.891 | 843 |  |  |  | 60.005 | 202.438 | 2.969 | 596 |  |  |  | 60.006 | 531.97 | 4.487 | 2387 | 2.08
38.56 | 296.769 | 2.927 | 857 |  |  |  | 60.01 | 296.854 | 2.862 | 836 |  |  |  | 60.006 | 202.435 | 2.971 | 596 |  |  |  | 60.012 | 531.94 | 4.494 | 2390 | 2.08
39.06 | 296.799 | 2.892 | 849 |  |  |  | 59.991 | 296.952 | 2.883 | 844 |  |  |  | 60.006 | 202.434 | 2.984 | 598 |  |  |  | 59.998 | 531.96 | 4.493 | 2390 | 2.08
39.56 | 296.828 | 2.885 | 847 |  |  |  | 60.005 | 296.703 | 2.857 | 835 |  |  |  | 59.998 | 202.419 | 2.955 | 593 |  |  |  | 60.013 | 531.94 | 4.49 | 2389 | 2.08
40.06 | 296.857 | 2.889 | 844 |  |  |  | 59.998 | 296.819 | 2.874 | 839 |  |  |  | 60.005 | 202.469 | 2.976 | 597 |  |  |  | 59.998 | 534.52 | 4.463 | 2386 | 2.08
40.65 | 296.763 | 2.897 | 848 |  |  |  | 59.998 | 296.903 | 2.85 | 834 |  |  |  | 59.998 | 202.461 | 2.968 | 596 |  |  |  | 60.008 | 538.04 | 4.419 | 2378 | 2.08
41.06 | 296.86 | 2.607 | 765 |  |  |  | 60.008 | 297.039 | 2.625 | 767 |  |  |  | 60.006 | 296.781 | 2.618 | 774 |  |  |  | 59.996 | 538.41 | 4.416 | 2377 | 2.08
41.56 | 296.898 | 2.599 | 762 |  |  |  | 60.003 | 296.831 | 2.629 | 770 |  |  |  | 59.995 | 296.761 | 2.572 | 762 |  |  |  | 60.006 | 538.35 | 4.411 | 2375 | 2.08
42.06 | 296.921 | 2.612 | 765 |  |  |  | 60.004 | 296.939 | 2.632 | 768 |  |  |  | 60.002 | 296.738 | 2.643 | 775 |  |  |  | 59.998 | 535.81 | 4.473 | 2397 | 2.08
42.56 | 296.682 | 2.625 | 769 |  |  |  | 59.991 | 296.965 | 2.656 | 778 |  |  |  | 60.001 | 296.715 | 2.606 | 763 |  |  |  | 60.006 | 532.1 | 4.499 | 2394 | 2.08
43.06 | 296.75 | 2.638 | 771 |  |  |  | 59.993 | 296.708 | 2.614 | 763 |  |  |  | 59.997 | 296.705 | 2.623 | 771 |  |  |  | 59.993 | 531.9 | 4.492 | 2389 | 2.08
43.56 | 296.803 | 2.618 | 765 |  |  |  | 59.999 | 296.823 | 2.649 | 773 |  |  |  | 60.009 | 296.693 | 2.639 | 773 |  |  |  | 59.994 | 531.92 | 4.487 | 2387 | 2.08
44.06 | 296.839 | 2.638 | 768 |  |  |  | 59.995 | 296.909 | 2.631 | 771 |  |  |  | 59.991 | 296.791 | 2.625 | 768 |  |  |  | 60.007 | 531.87 | 4.492 | 2389 | 2.08
44.56 | 296.864 | 2.592 | 759 |  |  |  | 60.012 | 296.87 | 2.597 | 760 |  |  |  | 60.008 | 296.789 | 2.617 | 768 |  |  |  | 59.998 | 531.94 | 4.485 | 2386 | 2.08
45.06 | 296.745 | 2.607 | 765 |  |  |  | 59.998 | 296.805 | 2.617 | 765 |  |  |  | 60.003 | 296.777 | 2.621 | 770 |  |  |  | 60.005 | 531.87 | 4.494 | 2390 | 2.08
45.56 | 296.78 | 2.582 | 756 |  |  |  | 60.006 | 296.916 | 2.618 | 766 |  |  |  | 59.997 | 296.755 | 2.6 | 763 |  |  |  | 59.994 | 531.86 | 4.496 | 2391 | 2.08
46.15 | 296.815 | 2.612 | 766 |  |  |  | 59.998 | 297 | 2.605 | 763 |  |  |  | 60.006 | 296.734 | 2.609 | 766 |  |  |  | 59.997 | 530.12 | 4.506 | 2389 | 2.08
46.56 | 296.957 | 2.919 | 851 |  |  |  | 59.998 | 296.816 | 2.845 | 832 |  |  |  | 59.998 | 202.416 | 2.959 | 591 |  |  |  | 60.005 | 526.52 | 4.514 | 2377 | 2.08
47.06 | 296.84 | 2.894 | 849 |  |  |  | 59.998 | 296.919 | 2.834 | 829 |  |  |  | 59.997 | 202.402 | 2.966 | 594 |  |  |  | 59.99 | 525.55 | 4.509 | 2369 | 2.08
47.56 | 296.875 | 2.904 | 847 |  |  |  | 60.002 | 297.002 | 2.85 | 837 |  |  |  | 59.991 | 202.466 | 2.965 | 594 |  |  |  | 60 | 525.54 | 4.514 | 2372 | 2.08
48.06 | 296.912 | 2.856 | 839 |  |  |  | 60.002 | 296.711 | 2.868 | 839 |  |  |  | 60.005 | 202.451 | 2.947 | 589 |  |  |  | 59.991 | 527.41 | 4.498 | 2372 | 2.08
48.56 | 296.925 | 2.884 | 851 |  |  |  | 59.997 | 296.805 | 2.858 | 838 |  |  |  | 59.998 | 202.443 | 2.975 | 596 |  |  |  | 59.998 | 531.14 | 4.483 | 2381 | 2.08
49.06 | 296.724 | 2.917 | 853 |  |  |  | 60.005 | 296.908 | 2.888 | 845 |  |  |  | 60.004 | 202.442 | 2.987 | 597 |  |  |  | 60.005 | 532.02 | 4.488 | 2388 | 2.08
49.56 | 296.789 | 2.908 | 852 |  |  |  | 60.001 | 296.971 | 2.874 | 844 |  |  |  | 60.005 | 202.437 | 2.979 | 598 |  |  |  | 59.991 | 532.07 | 4.487 | 2387 | 2.08
50.06 | 296.826 | 2.916 | 848 |  |  |  | 59.995 | 296.726 | 2.878 | 841 |  |  |  | 59.992 | 202.432 | 2.969 | 594 |  |  |  | 60.013 | 531.87 | 4.493 | 2390 | 2.08
50.56 | 296.864 | 2.923 | 853 |  |  |  | 59.998 | 296.836 | 2.87 | 839 |  |  |  | 60.013 | 202.418 | 2.985 | 597 |  |  |  | 59.998 | 531.86 | 4.491 | 2388 | 2.08
51.06 | 296.901 | 2.907 | 850 |  |  |  | 59.998 | 296.967 | 2.872 | 841 |  |  |  | 60.001 | 202.475 | 2.991 | 600 |  |  |  | 59.998 | 531.87 | 4.489 | 2388 | 2.08
51.56 | 296.758 | 2.907 | 850 |  |  |  | 60.006 | 296.694 | 2.873 | 841 |  |  |  | 60.006 | 202.455 | 2.964 | 594 |  |  |  | 59.998 | 531.95 | 4.485 | 2386 | 2.08
52.06 | 296.79 | 2.923 | 854 |  |  |  | 59.997 | 296.829 | 2.861 | 837 |  |  |  | 60.006 | 202.435 | 2.962 | 594 |  |  |  | 59.998 | 533.12 | 4.474 | 2385 | 2.08
52.56 | 296.835 | 2.903 | 851 |  |  |  | 59.998 | 296.923 | 2.884 | 844 |  |  |  | 59.998 | 202.427 | 2.971 | 596 |  |  |  | 60.009 | 536.7 | 4.445 | 2386 | 2.08
53.06 | 296.883 | 2.881 | 843 |  |  |  | 59.997 | 296.974 | 2.874 | 840 |  |  |  | 60.006 | 202.428 | 2.961 | 594 |  |  |  | 59.99 | 538.44 | 4.413 | 2376 | 2.08
53.56 | 296.763 | 2.89 | 848 |  |  |  | 60 | 296.779 | 2.852 | 833 |  |  |  | 59.994 | 202.425 | 2.963 | 594 |  |  |  | 59.998 | 538.42 | 4.412 | 2375 | 2.08
54.06 | 296.795 | 2.927 | 860 |  |  |  | 59.998 | 296.897 | 2.878 | 844 |  |  |  | 60.002 | 202.42 | 2.97 | 596 |  |  |  | 59.991 | 537.44 | 4.454 | 2394 | 2.08
54.56 | 296.832 | 2.933 | 858 |  |  |  | 59.992 | 296.975 | 2.864 | 843 |  |  |  | 60.002 | 202.489 | 2.992 | 601 |  |  |  | 60.013 | 533.62 | 4.493 | 2398 | 2.08
55.06 | 296.875 | 2.914 | 853 |  |  |  | 60.002 | 296.723 | 2.884 | 843 |  |  |  | 60.003 | 202.48 | 2.959 | 594 |  |  |  | 59.991 | 532.01 | 4.485 | 2386 | 2.08
55.56 | 296.748 | 2.95 | 860 |  |  |  | 59.998 | 296.84 | 2.853 | 833 |  |  |  | 59.998 | 202.465 | 2.948 | 591 |  |  |  | 60.003 | 532.04 | 4.487 | 2387 | 2.08
56.06 | 296.783 | 2.893 | 851 |  |  |  | 60.005 | 296.943 | 2.882 | 844 |  |  |  | 59.997 | 202.449 | 3.004 | 603 |  |  |  | 60.006 | 532.08 | 4.488 | 2388 | 2.08
56.56 | 296.826 | 2.87 | 842 |  |  |  | 59.991 | 296.85 | 2.854 | 837 |  |  |  | 59.997 | 202.436 | 2.98 | 597 |  |  |  | 59.99 | 532.04 | 4.492 | 2390 | 2.08
57.06 | 296.871 | 2.894 | 848 |  |  |  | 60.005 | 296.839 | 2.888 | 845 |  |  |  | 59.989 | 202.429 | 2.984 | 600 |  |  |  | 60.004 | 531.92 | 4.487 | 2387 | 2.08
57.56 | 296.893 | 2.927 | 854 |  |  |  | 59.998 | 296.932 | 2.876 | 842 |  |  |  | 60.004 | 202.431 | 3.004 | 601 |  |  |  | 59.991 | 532.03 | 4.495 | 2391 | 2.08
58.06 | 296.764 | 2.92 | 850 |  |  |  | 60.001 | 297.028 | 2.868 | 839 |  |  |  | 60.006 | 202.427 | 2.956 | 592 |  |  |  | 60.004 | 531.49 | 4.503 | 2393 | 2.08
58.56 | 296.82 | 2.921 | 856 |  |  |  | 60.007 | 296.757 | 2.888 | 845 |  |  |  | 60.005 | 202.466 | 2.973 | 596 |  |  |  | 59.999 | 527.84 | 4.513 | 2382 | 2.08
59.06 | 296.865 | 2.901 | 846 |  |  |  | 59.991 | 296.842 | 2.857 | 835 |  |  |  | 60.006 | 202.452 | 2.923 | 586 |  |  |  | 60.01 | 525.53 | 4.508 | 2369 | 2.08
59.56 | 296.893 | 2.873 | 844 |  |  |  | 60.012 | 296.933 | 2.855 | 834 |  |  |  | 59.997 | 202.442 | 2.977 | 596 |  |  |  | 60.004 | 525.41 | 4.515 | 2372 | 2.08
60.06 | 296.762 | 2.857 | 837 |  |  |  | 59.998 | 296.739 | 2.838 | 834 |  |  |  | 60.005 | 202.432 | 2.906 | 583 |  |  |  | 59.996 | 525.87 | 4.496 | 2364 | 2.08
60.56 | 296.795 | 2.896 | 846 |  |  |  | 59.997 | 296.837 | 2.847 | 836 |  |  |  | 59.991 | 202.423 | 2.945 | 591 |  |  |  | 60.007 | 529.67 | 4.486 | 2376 | 2.08
61.06 | 296.828 | 2.9 | 850 |  |  |  | 59.998 | 296.946 | 2.863 | 838 |  |  |  | 60.001 | 202.402 | 2.981 | 600 |  |  |  | 59.983 | 531.93 | 4.489 | 2388 | 2.08
61.56 | 296.847 | 2.884 | 846 |  |  |  | 60.001 | 296.981 | 2.867 | 836 |  |  |  | 59.998 | 202.392 | 2.962 | 594 |  |  |  | 59.998 | 531.85 | 4.495 | 2391 | 2.08
62.06 | 296.789 | 2.913 | 854 |  |  |  | 60.007 | 296.746 | 2.863 | 837 |  |  |  | 59.998 | 202.455 | 2.974 | 597 |  |  |  | 60 | 531.85 | 4.487 | 2386 | 2.08
62.56 | 296.798 | 2.931 | 857 |  |  |  | 59.994 | 296.842 | 2.865 | 840 |  |  |  | 59.996 | 202.433 | 2.968 | 597 |  |  |  | 59.999 | 532.02 | 4.486 | 2387 | 2.08
63.06 | 296.829 | 2.901 | 848 |  |  |  | 60.006 | 296.958 | 2.892 | 844 |  |  |  | 59.989 | 202.425 | 2.968 | 594 |  |  |  | 60.006 | 532.02 | 4.494 | 2391 | 2.08
63.56 | 296.853 | 2.908 | 856 |  |  |  | 59.998 | 296.699 | 2.886 | 841 |  |  |  | 59.998 | 202.424 | 2.966 | 595 |  |  |  | 59.991 | 531.85 | 4.49 | 2388 | 2.08
64.06 | 296.87 | 2.912 | 853 |  |  |  | 59.992 | 296.816 | 2.883 | 843 |  |  |  | 59.992 | 202.423 | 2.967 | 596 |  |  |  | 60.013 | 531.85 | 4.497 | 2392 | 2.08
64.56 | 296.768 | 2.898 | 849 |  |  |  | 60.001 | 296.915 | 2.899 | 849 |  |  |  | 60.006 | 202.421 | 2.985 | 598 |  |  |  | 59.99 | 535.26 | 4.457 | 2386 | 2.08
65.06 | 296.798 | 2.901 | 846 |  |  |  | 59.998 | 296.967 | 2.831 | 829 |  |  |  | 60.01 | 202.407 | 2.97 | 597 |  |  |  | 60.005 | 538.45 | 4.407 | 2373 | 2.08
65.56 | 296.824 | 2.888 | 844 |  |  |  | 60.005 | 296.763 | 2.848 | 838 |  |  |  | 60.005 | 202.49 | 2.955 | 593 |  |  |  | 59.998 | 538.35 | 4.414 | 2376 | 2.08
66.15 | 296.86 | 2.891 | 843 |  |  |  | 59.996 | 296.889 | 2.861 | 835 |  |  |  | 60.005 | 202.47 | 2.94 | 591 |  |  |  | 59.991 | 538.43 | 4.413 | 2376 | 2.08
66.56 | 296.808 | 2.608 | 764 |  |  |  | 60.006 | 297.05 | 2.622 | 769 |  |  |  | 59.998 | 296.788 | 2.625 | 771 |  |  |  | 59.998 | 534.94 | 4.482 | 2398 | 2.08
67.06 | 296.829 | 2.585 | 758 |  |  |  | 59.994 | 296.814 | 2.618 | 762 |  |  |  | 60.005 | 296.771 | 2.598 | 765 |  |  |  | 59.998 | 531.84 | 4.49 | 2388 | 2.08
67.56 | 296.87 | 2.641 | 771 |  |  |  | 59.995 | 296.919 | 2.621 | 764 |  |  |  | 59.992 | 296.761 | 2.636 | 774 |  |  |  | 59.998 | 531.84 | 4.487 | 2386 | 2.08
68.06 | 296.911 | 2.629 | 767 |  |  |  | 59.998 | 296.985 | 2.61 | 768 |  |  |  | 60.005 | 296.742 | 2.621 | 767 |  |  |  | 59.998 | 531.95 | 4.497 | 2392 | 2.08
68.56 | 296.908 | 2.645 | 770 |  |  |  | 59.998 | 296.825 | 2.627 | 772 |  |  |  | 60.005 | 296.723 | 2.636 | 774 |  |  |  | 60.01 | 531.83 | 4.492 | 2389 | 2.08
69.06 | 296.722 | 2.601 | 760 |  |  |  | 60.007 | 296.79 | 2.641 | 771 |  |  |  | 60.001 | 296.817 | 2.595 | 764 |  |  |  | 60.003 | 531.94 | 4.489 | 2388 | 2.08
69.56 | 296.782 | 2.628 | 768 |  |  |  | 59.992 | 296.902 | 2.652 | 774 |  |  |  | 60.001 | 296.751 | 2.594 | 764 |  |  |  | 60.009 | 531.98 | 4.488 | 2387 | 2.08
70.06 | 296.812 | 2.597 | 759 |  |  |  | 60.006 | 296.998 | 2.656 | 776 |  |  |  | 59.992 | 296.734 | 2.621 | 771 |  |  |  | 59.992 | 531.88 | 4.497 | 2392 | 2.08
70.56 | 296.842 | 2.62 | 767 |  |  |  | 59.998 | 296.726 | 2.652 | 775 |  |  |  | 60.005 | 296.712 | 2.611 | 766 |  |  |  | 59.991 | 529.32 | 4.509 | 2387 | 2.08
71.06 | 296.733 | 2.601 | 759 |  |  |  | 59.998 | 296.85 | 2.636 | 767 |  |  |  | 59.992 | 296.681 | 2.616 | 771 |  |  |  | 59.999 | 525.76 | 4.519 | 2376 | 2.08
71.65 | 296.772 | 2.587 | 756 |  |  |  | 59.993 | 296.95 | 2.576 | 754 |  |  |  | 59.998 | 296.662 | 2.578 | 755 |  |  |  | 59.998 | 525.49 | 4.511 | 2371 | 2.08
72.06 | 296.921 | 2.894 | 849 |  |  |  | 59.998 | 296.829 | 2.858 | 833 |  |  |  | 59.998 | 202.43 | 2.96 | 594 |  |  |  | 60.005 | 525.5 | 4.508 | 2369 | 2.08
72.56 | 296.95 | 2.898 | 848 |  |  |  | 60.01 | 296.882 | 2.833 | 829 |  |  |  | 60 | 202.455 | 2.958 | 594 |  |  |  | 59.998 | 528.24 | 4.489 | 2371 | 2.08
73.06 | 296.691 | 2.932 | 860 |  |  |  | 59.99 | 296.986 | 2.872 | 840 |  |  |  | 60.006 | 202.457 | 2.951 | 592 |  |  |  | 60.005 | 531.74 | 4.481 | 2383 | 2.08
73.56 | 296.768 | 2.917 | 851 |  |  |  | 60.006 | 296.918 | 2.868 | 836 |  |  |  | 59.988 | 202.452 | 2.969 | 596 |  |  |  | 60.005 | 531.62 | 4.495 | 2390 | 2.08
74.06 | 296.82 | 2.902 | 849 |  |  |  | 59.994 | 296.707 | 2.867 | 834 |  |  |  | 60.005 | 202.443 | 2.987 | 599 |  |  |  | 59.989 | 531.91 | 4.497 | 2392 | 2.08
74.56 | 296.859 | 2.908 | 855 |  |  |  | 60.002 | 296.826 | 2.904 | 850 |  |  |  | 60 | 202.434 | 2.978 | 596 |  |  |  | 60.005 | 531.92 | 4.494 | 2390 | 2.08
75.06 | 296.883 | 2.91 | 855 |  |  |  | 59.998 | 296.943 | 2.872 | 846 |  |  |  | 60.005 | 202.42 | 3.009 | 606 |  |  |  | 59.998 | 531.98 | 4.494 | 2391 | 2.08
75.56 | 296.77 | 2.911 | 851 |  |  |  | 59.998 | 296.683 | 2.865 | 839 |  |  |  | 60.006 | 202.408 | 2.975 | 595 |  |  |  | 59.998 | 531.99 | 4.491 | 2389 | 2.08
76.06 | 296.801 | 2.921 | 854 |  |  |  | 60.012 | 296.82 | 2.861 | 838 |  |  |  | 60.002 | 202.402 | 2.951 | 591 |  |  |  | 60.006 | 531.84 | 4.494 | 2390 | 2.08
76.56 | 296.834 | 2.897 | 844 |  |  |  | 59.998 | 296.912 | 2.869 | 840 |  |  |  | 60.004 | 202.452 | 2.984 | 597 |  |  |  | 60.005 | 533.71 | 4.463 | 2382 | 2.08
77.06 | 296.868 | 2.892 | 846 |  |  |  | 60.005 | 296.955 | 2.858 | 839 |  |  |  | 59.994 | 202.435 | 2.956 | 594 |  |  |  | 60.005 | 537.27 | 4.432 | 2381 | 2.08
77.56 | 296.77 | 2.912 | 851 |  |  |  | 59.994 | 296.763 | 2.881 | 843 |  |  |  | 60.005 | 202.426 | 2.964 | 595 |  |  |  | 59.99 | 538.43 | 4.412 | 2375 | 2.08
78.06 | 296.797 | 2.899 | 848 |  |  |  | 59.998 | 296.866 | 2.872 | 840 |  |  |  | 59.993 | 202.427 | 2.959 | 593 |  |  |  | 60.005 | 538.34 | 4.418 | 2378 | 2.08
78.56 | 296.833 | 2.895 | 852 |  |  |  | 60.004 | 296.957 | 2.895 | 846 |  |  |  | 60.005 | 202.429 | 3.003 | 604 |  |  |  | 60.007 | 536.57 | 4.467 | 2397 | 2.08
79.06 | 296.856 | 2.919 | 854 |  |  |  | 59.998 | 296.708 | 2.905 | 848 |  |  |  | 60.006 | 202.422 | 2.978 | 598 |  |  |  | 59.992 | 532.84 | 4.496 | 2396 | 2.08
79.56 | 296.745 | 2.922 | 852 |  |  |  | 60.001 | 296.83 | 2.869 | 839 |  |  |  | 60.005 | 202.408 | 2.973 | 598 |  |  |  | 60.006 | 532.04 | 4.483 | 2385 | 2.08
80.06 | 296.784 | 2.94 | 861 |  |  |  | 59.998 | 296.935 | 2.895 | 848 |  |  |  | 60.004 | 202.486 | 2.969 | 594 |  |  |  | 59.99 | 531.85 | 4.492 | 2389 | 2.08
80.56 | 296.823 | 2.928 | 855 |  |  |  | 60.005 | 296.874 | 2.887 | 845 |  |  |  | 59.988 | 202.467 | 2.963 | 597 |  |  |  | 60.007 | 531.95 | 4.489 | 2388 | 2.08
81.06 | 296.859 | 2.9 | 849 |  |  |  | 59.998 | 296.812 | 2.88 | 844 |  |  |  | 59.997 | 202.45 | 2.971 | 595 |  |  |  | 59.983 | 531.97 | 4.488 | 2387 | 2.08
81.56 | 296.889 | 2.913 | 854 |  |  |  | 59.994 | 296.908 | 2.887 | 844 |  |  |  | 59.997 | 202.447 | 2.993 | 600 |  |  |  | 60.001 | 531.88 | 4.494 | 2391 | 2.08
82.06 | 296.754 | 2.916 | 853 |  |  |  | 60.009 | 297.008 | 2.852 | 837 |  |  |  | 60.006 | 202.447 | 2.967 | 594 |  |  |  | 59.998 | 531.89 | 4.493 | 2390 | 2.08
82.56 | 296.789 | 2.898 | 853 |  |  |  | 59.998 | 296.736 | 2.867 | 841 |  |  |  | 60.006 | 202.445 | 2.959 | 593 |  |  |  | 59.998 | 530.82 | 4.511 | 2395 | 2.08
83.06 | 296.831 | 2.903 | 851 |  |  |  | 60.006 | 296.856 | 2.858 | 838 |  |  |  | 59.999 | 202.433 | 2.974 | 597 |  |  |  | 60.004 | 527.19 | 4.517 | 2381 | 2.08
83.56 | 296.869 | 2.888 | 845 |  |  |  | 59.991 | 296.945 | 2.845 | 833 |  |  |  | 60.005 | 202.495 | 2.965 | 594 |  |  |  | 59.994 | 525.42 | 4.51 | 2370 | 2.08
84.06 | 296.755 | 2.897 | 847 |  |  |  | 59.998 | 296.741 | 2.835 | 831 |  |  |  | 59.996 | 202.477 | 2.962 | 594 |  |  |  | 60.012 | 525.67 | 4.516 | 2374 | 2.08
84.56 | 296.791 | 2.872 | 840 |  |  |  | 60.002 | 296.829 | 2.854 | 834 |  |  |  | 60.005 | 202.458 | 2.946 | 591 |  |  |  | 59.989 | 526.7 | 4.502 | 2371 | 2.08
85.06 | 296.824 | 2.903 | 848 |  |  |  | 59.998 | 296.95 | 2.836 | 831 |  |  |  | 59.996 | 202.441 | 2.961 | 595 |  |  |  | 59.998 | 530.19 | 4.486 | 2378 | 2.08
85.56 | 296.853 | 2.892 | 846 |  |  |  | 59.999 | 296.984 | 2.877 | 840 |  |  |  | 60.006 | 202.428 | 2.958 | 594 |  |  |  | 59.998 | 531.76 | 4.488 | 2386 | 2.08
86.06 | 296.76 | 2.911 | 853 |  |  |  | 59.991 | 296.744 | 2.842 | 828 |  |  |  | 60.005 | 202.428 | 2.994 | 600 |  |  |  | 59.998 | 531.95 | 4.491 | 2389 | 2.08
86.56 | 296.792 | 2.918 | 854 |  |  |  | 60.009 | 296.836 | 2.889 | 845 |  |  |  | 60.006 | 202.425 | 2.996 | 601 |  |  |  | 60.005 | 531.98 | 4.495 | 2391 | 2.08
87.06 | 296.824 | 2.89 | 848 |  |  |  | 59.994 | 296.932 | 2.897 | 846 |  |  |  | 60.004 | 202.473 | 2.973 | 597 |  |  |  | 59.998 | 531.92 | 4.493 | 2390 | 2.08
87.56 | 296.86 | 2.908 | 854 |  |  |  | 59.998 | 296.697 | 2.869 | 838 |  |  |  | 59.992 | 202.465 | 2.981 | 599 |  |  |  | 60.006 | 531.96 | 4.491 | 2389 | 2.08
88.06 | 296.884 | 2.93 | 857 |  |  |  | 59.998 | 296.828 | 2.863 | 839 |  |  |  | 60 | 202.452 | 2.964 | 592 |  |  |  | 59.99 | 531.97 | 4.484 | 2385 | 2.08
88.56 | 296.755 | 2.909 | 852 |  |  |  | 59.998 | 296.928 | 2.854 | 834 |  |  |  | 59.997 | 202.442 | 2.967 | 595 |  |  |  | 60.012 | 532.28 | 4.479 | 2384 | 2.08
89.06 | 296.805 | 2.896 | 847 |  |  |  | 60.01 | 297.008 | 2.869 | 840 |  |  |  | 59.998 | 202.436 | 2.965 | 597 |  |  |  | 59.993 | 535.87 | 4.452 | 2386 | 2.08
89.56 | 296.846 | 2.905 | 850 |  |  |  | 59.997 | 296.801 | 2.86 | 837 |  |  |  | 60.006 | 202.427 | 2.95 | 594 |  |  |  | 60.005 | 538.37 | 4.415 | 2377 | 2.08
90.06 | 296.884 | 2.91 | 856 |  |  |  | 60.006 | 296.913 | 2.86 | 836 |  |  |  | 59.996 | 202.415 | 2.963 | 594 |  |  |  | 60.006 | 538.37 | 4.418 | 2378 | 2.08
90.56 | 296.756 | 2.909 | 852 |  |  |  | 59.999 | 297.003 | 2.876 | 841 |  |  |  | 60.005 | 202.435 | 2.974 | 596 |  |  |  | 59.99 | 538.11 | 4.434 | 2386 | 2.08
91.06 | 296.782 | 2.917 | 855 |  |  |  | 59.991 | 296.739 | 2.904 | 853 |  |  |  | 59.991 | 202.476 | 2.994 | 599 |  |  |  | 60.007 | 534.34 | 4.486 | 2397 | 2.08
91.65 | 296.817 | 2.877 | 842 |  |  |  | 59.991 | 296.805 | 2.876 | 838 |  |  |  | 60.005 | 202.458 | 2.975 | 596 |  |  |  | 59.998 | 531.99 | 4.49 | 2389 | 2.08
92.06 | 296.91 | 2.616 | 764 |  |  |  | 60.001 | 296.978 | 2.644 | 770 |  |  |  | 59.996 | 296.791 | 2.617 | 770 |  |  |  | 60.007 | 531.86 | 4.498 | 2392 | 2.08
92.56 | 296.831 | 2.615 | 763 |  |  |  | 60.006 | 296.933 | 2.636 | 770 |  |  |  | 60.002 | 296.772 | 2.61 | 770 |  |  |  | 59.998 | 531.95 | 4.496 | 2392 | 2.08
93.06 | 296.848 | 2.626 | 766 |  |  |  | 59.998 | 296.833 | 2.631 | 765 |  |  |  | 60.006 | 296.747 | 2.633 | 772 |  |  |  | 60.005 | 531.92 | 4.491 | 2389 | 2.08
93.56 | 296.886 | 2.579 | 754 |  |  |  | 60.005 | 296.955 | 2.619 | 766 |  |  |  | 59.99 | 296.721 | 2.616 | 769 |  |  |  | 59.994 | 531.98 | 4.495 | 2391 | 2.08
94.06 | 296.914 | 2.61 | 764 |  |  |  | 59.995 | 296.949 | 2.615 | 769 |  |  |  | 60.001 | 296.694 | 2.598 | 766 |  |  |  | 59.991 | 531.8 | 4.491 | 2388 | 2.08
94.56 | 296.93 | 2.611 | 765 |  |  |  | 59.999 | 296.682 | 2.633 | 772 |  |  |  | 59.993 | 296.799 | 2.615 | 771 |  |  |  | 60.004 | 531.89 | 4.494 | 2390 | 2.08
95.06 | 296.833 | 2.631 | 766 |  |  |  | 60.003 | 296.816 | 2.606 | 764 |  |  |  | 60 | 296.782 | 2.608 | 766 |  |  |  | 59.994 | 528.57 | 4.514 | 2386 | 2.08
95.56 | 296.87 | 2.562 | 750 |  |  |  | 59.997 | 296.901 | 2.592 | 760 |  |  |  | 59.988 | 296.765 | 2.598 | 763 |  |  |  | 60.007 | 525.37 | 4.51 | 2369 | 2.08
96.06 | 296.907 | 2.59 | 757 |  |  |  | 60.008 | 296.714 | 2.651 | 776 |  |  |  | 60.005 | 296.747 | 2.591 | 763 |  |  |  | 59.993 | 525.45 | 4.517 | 2374 | 2.08
96.56 | 296.936 | 2.566 | 752 |  |  |  | 59.998 | 296.794 | 2.592 | 758 |  |  |  | 60.004 | 296.732 | 2.604 | 762 |  |  |  | 60.006 | 525.44 | 4.514 | 2372 | 2.08